## 目录
表格列表 | 一、1号防火篇 | 二、3号设施篇 | 三、5号综合篇
1工业构件耐火 | 1燃烧 | 1消防给水 | 1建筑分类和耐火
2民用构件耐火 | 2火灾基础知识 | 2消防给水知识 | 2总平面布局
3厂房耐火等级 | 3厂房火灾危险性分类 | 3消防给水知识 | 3防火分区
4仓库耐火等级 | 4 仓库火灾危险性分类 | 4消防水泵操作与控制1 | 4防火分隔
5防火间距 | 5 建筑分类 | 5消防水泵操作与控制2 | 5安全疏散
6民用防火间距 | 6建筑构件与耐火等级 | 6消防管网和阀门 | 6消防设施设置
7厂房防火分区 | 7建筑耐火等级 | 7管网和阀门 | 7消防设施和控制 5.26
8仓库防火分区 | 8建筑耐火等级 | 8 消防水池 | 8消防给水1
9民用防火分区 | 9总平面布置1 | 9消防水池和高位水箱 | 9消防给水2
10民用疏散距离 | 10总平面布置2 | 10高位水箱核心考点 | 10消防给水3和自喷
11厂房疏散距离 | 11总平面布置3 | 11高位消防水池和稳压泵 | 11自喷1
12百人指标 | 12 总平面布置4 | 12分区供水 | 12自动喷水2
13高位水箱容积 | 13平面布置1 | 13室外和市政消火栓 | 13自动喷水3
14消火栓火灾延续时间 | 14 平面布置2 | 14室内消火栓 | 14 气体灭火1
15火灾等级 | 15 平面布置3+防火分区1 | 15消防给水系统 | 15气体灭火2
16阀组连锁联动 | 16 防火分区2 | 16湿式自喷 | 16干粉灭火
17自喷火灾危险等级划分 | 17 防火分区3 | 17干式自喷 | 17 灭火器 6月9日
18自喷设计参数 | 18防火分隔1 | 18雨淋系统 | 18 自动报警 6月10日
19喷水强度作用面积 | 19 防火分隔2 | 19预作用系统 | 19 自动报警2和3 6月11日
| 20 安全疏散1 | 20自动喷水灭火系统5 | 20应急照明 6月12
| 21 安全疏散2 | 21自动喷水灭火6 | 21防排烟 6月13
| 22安全疏散2+ | 22自动喷水灭火7 | 22消防管理1 6月15
| 23安全疏散易错点 | 23自动喷水灭火8 | 23消防管理2 6月16
| 24 安全疏散5 | 24自动喷水灭火9 | 24消防管理3 6月17
| 25安全疏散5+ | 25自动喷水灭火10 | 25消防管理4 6月18
| 26安全疏散6 | 26气体灭火系统1 | 26消防管理5 6月19
| 27 安全疏散7 | 27气体灭火系统2 | 27消防管理6 6月20
| 28安全疏散8 | 28气体灭火系统3 | 28消防管理7 6月22
| 29 安全疏散9 | 29气体灭火系统4 | 29消防管理8 6月23
| 30 安全疏散10 | 30气体灭火系统5 | 四、6+小项
| 31电气防火 | 31干粉灭火系统 | 1水喷雾 7.31
| 32建筑防爆 | 32火灾自动报警1 | 2细水雾 8.1
| 33建筑防爆2 | 33火灾自动报警2 | 3泡沫灭火 8.3
| 34建筑通风和采暖 | 34火灾自动报警3 | 4综合管廊 8.3
| 35建筑装修 | 35火灾自动报警4－5 | 5灭火救援力量8.3
| 36 建筑装修2 | 36火灾自动报警6 | 6石油化工 8.3
| 37建筑保温 | 37火灾自动报警7 | 7地铁防火 8.4
| 38灭火救援 | 38火灾自动报警8 | 8隧道防火 8.4
| 39灭火救援2和步行街 | 39灭火器1 | 9加油加气站 8.4
|  | 40灭火器2 | 10洁净厂房 8.5
|  | 41 消防供配电 | 11古建筑、信息机房 8.5
|  | 42 应急照明 | 12人防工程 8.5
|  | 43 应急照明和防排烟 | 13汽车库 8.5
44 防烟系统
45 排烟系统
46 排烟系统2
47 排烟系统3
48 自动射流

## 1工业构件耐火
表1 工业建筑（黄色不看）
构件名称 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级
防火墙 | 不 | 不 | 不 | 不
| 3H | 3H | 3H | 3H
承重墙 | 不 | 不 | 不 | 难
| 3 | 2.5 | 2 | 0.5
柱 | 不 | 不 | 不 | 难
| 3 | 2.5 | 2 | 0.5
梁 | 不 | 不 | 不 | 难
| 2 | 1.5 | 1 | 0.5
非承重外墙房间隔墙 | 不 | 不 | 难 | 难
| 0.75 | 0.5 | 0.25 | 0.25
疏散走道两侧隔墙 | 不 | 不 | 不 | 难
| 1 | 1 | 0.5 | 0.25
楼梯间和前室的墙电梯井的墙 | 不 | 不 | 不 | 难
| 2 | 2 | 1.5 | 0.5
楼板 | 不 | 不 | 不 | 难
| 1.5 | 1 | 0.75 | 0.5
屋顶承重构件 | 不 | 不 | 难 | 可
| 1.5 | 1 | 0.5
疏散楼梯 | 不 | 不 | 不 | 可
| 1.5 | 1 | 0.75
吊顶 | 不 | 难 | 难 | 可
| 0.25 | 0.25 | 0.15
返回

## 2民用构件耐火极限
表2 民用建筑（黄色不看）
构件名称 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级
防火墙 | 不 | 不 | 不 | 不
| 3H | 3H | 3H | 3H
承重墙 | 不 | 不 | 不 | 难
| 3 | 2.5 | 2 | 0.5
柱 | 不 | 不 | 不 | 难
| 3 | 2.5 | 2 | 0.5
| 不 | 不 | 不 | 难
梁 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5
房间隔墙 | 不 | 不 | 难 | 难
| 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.25
疏散走道两侧隔墙 | 不 | 不 | 不 | 难
| 1 | 1 | 0.5 | 0.25
楼梯间和前室的墙电梯井的墙、住宅建筑单元之间的墙和分户墙 | 不 | 不 | 不 | 难
| 2 | 2 | 1.5 | 0.5
非承重外墙 | 不 | 不 | 不 | 可燃
| 1 | 1 | 0.5
楼板 | 不 | 不 | 不 | 可
| 1.5 | 1 | 0.5
屋顶承重构件 | 不 | 不 | 可 | 可
| 1.5 | 1 | 0.5
疏散楼梯 | 不 | 不 | 不 | 可
| 1.5 | 1 | 0.5
吊顶 | 不 | 难 | 难 | 可
| 0.25 | 0.25 | 0.15
返回

## 3厂房耐火等级
表3 厂房耐火等级及放宽
建筑类别 | 最低耐火等级 | 放宽为三级条件
高层厂房、甲乙类厂房 | 二级 | 建筑面积不大于300m2独立建造单层甲乙类厂房
大于50米高层厂房 | 一级
单多层丙类固体厂房 | 三级
多层丁、戊类厂房 | 三级
单层丁、戊类厂房 | 四级
丙类液体厂房 | 二级 | 建筑面积不大于500m2单层丙类液体厂房
火花、赤热表面、明火的丁类厂房 | 二级 | 建筑面积不大于1000m2，单层火花、赤热表面、明火的丁类厂房
贵重的机器、仪表、仪器厂房 | 二级
锅炉房 | 二级 | 燃煤锅炉房、总蒸发量不大于4T/H
油浸变压器室、高压配电装置室 | 二级
返回

## 4仓库耐火
表4 仓库耐火等级
一级 | 二级 | 三级 | 四级
多层丙类液体仓库 | 高架仓库、高层仓库 | 单层乙类仓库 | 单层丁戊类仓库
大于32米丙类仓库 | 甲类仓库 | 单多层丙类固体仓库单层丙类液体仓库
每个防火分隔间建筑面积大于3000m²的 | 多层乙类仓库 | 多层丁戊类仓库
其他多层丙类仓库
I类飞机库 | 粮食筒仓 | 粮食平房仓
甲类3、4项仓库
返回

## 5防火间距
表5 防火间距
名 称 |  |  | 甲类厂房 | 乙类厂房（仓库） |  |  | 丙、丁、戊类厂房（仓库） |  |  |  | 民用建筑（红字不能用公式）
|  |  | 单、多层 | 单、多层 |  | 高层 | 单、多层 |  |  | 高层 | 裙房，单、多层 |  |  | 高层
|  |  | 一、二 | 一、二 | 三级 | 一、 | 一、 | 三级 | 四级 | 一、 | 一、 | 三级 | 四级 | 一类 | 二类
|  |  | 级 | 级 |  | 二级 | 二级 |  |  | 二级 | 二级
甲类 厂房 | 单、多层 | 一、二级 | 12 | 12 | 14 | 13 | 12 | 14 | 16 | 13 | 25 |  |  | 50
乙类 厂房（仓库） | 单、多层 | 一、二级 | 12 | 10 | 12 | 13 | 10 | 12 | 14 | 13
|  | 三级 | 14 | 12 | 14 | 15 | 12 | 14 | 16 | 15
| 高层 | 一、二级 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 15 | 17 | 13
丙类厂房（仓库） | 单、多层 | 一、二级 | 12 | 10 | 12 | 13 | 10 | 12 | 14 | 13 | 10 | 12 | 14 | 20 | 15
|  | 三级 | 14 | 12 | 14 | 15 | 12 | 14 | 16 | 15 | 12 | 14 | 16 | 25 | 20
| 高层 | 一、二级 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 15 | 17 | 13 | 13 | 15 | 17 | 20 | 15
丁、戊类厂房（仓库） | 单、多层 | 一、二级 | 12 | 10 | 12 | 13 | 10 | 12 | 14 | 13 | 10 | 12 | 14 | 15 | 13
|  | 三级 | 14 | 12 | 14 | 15 | 12 | 14 | 16 | 15 | 12 | 14 | 16 | 18 | 15
|  | 四级 | 16 | 14 | 16 | 17 | 14 | 16 | 18 | 17 | 14 | 16 | 18
| 高层 | 一、二级 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 15 | 17 | 13 | 13 | 15 | 17 | 15 | 13
返回

## 6民用防火间距
表6 民用建筑防火间距
建筑类别 |  | 高层民用建筑 | 裙房和其他民用建筑
|  | 一二级 | 一二级 | 三级 | 四级
高层民用建筑 | 一二级 | 13 | 9 | 11 | 14
裙房和其他民用建筑 | 一二级 | 9 | 6 | 7 | 9
| 三级 | 11 | 7 | 8 | 10
| 四级 | 14 | 9 | 10 | 12
返回

## 7厂房防火分区
表7 厂房防火分区
厂房的层数和每个防火分区的最大允许面积
生产火灾危险性 | 厂房耐火等级 | 最多允许层数 | 每个防火分区最大允许建筑面积
|  |  | 单层 | 多层 | 高层 | 地下
甲 | 一级 | 宜采用单层 | 4000 | 3000 | - | -
| 二级 |  | 3000 | 2000 | - | -
乙 | 一级 | 不限 | 5000 | 4000 | 2000 | -
| 二级 | 6 | 4000 | 3000 | 1500 | -
丙 | 一级 | 不限 | 不限 | 6000 | 3000 | 500
| 二级 | 不限 | 8000 | 4000 | 2000
| 三级 | 2 | 3000 | 2000 | - | -
丁 | 一二级 | 不限 | 不限 | 不限 | 4000 | 1000
| 三级 | 3 | 4000 | 2000 | - | -
| 四级 | 1 | 1000 | - | - | -
戊 | 一二级 | 不限 | 不限 | 不限 | 6000 | 1000
| 三级 | 3 | 5000 | 3000 | - | -
| 四级 | 1 | 1500 | - | - | -
返回

## 8仓库防火分区
表8 仓库防火分区
类型 | 耐火等级 | 建筑层数 | 仓库最大占地面积、防火分区最大建筑面积
|  |  | 单层 |  | 多层 |  | 高层 |  | 地下
|  |  | 占地 | 分区 | 占地 | 分区 | 占地 | 分区 | 分区
甲类34项 | 一级 | 1层 | 180 | 60 | - | - | - | - | -
甲类1256 | 一、二级 |  | 750 | 250 | - | - | - | - | -
乙类134 | 一、二级 | 3层 | 2000 | 500 | 900 | 300 | - | - | -
| 三级 | 1层 | 500 | 250 | - | - | - | - | -
乙类256 | 一、二级 | 5层 | 2800 | 700 | 1500 | 500 | - | - | -
| 三级 | 1层 | 900 | 300 | - | - | - | - | -
丙1 | 一、二级 | 5层 | 4000 | 1000 | 2800 | 700 | - | - | 150
| 三级 | 1层 | 1200 | 400 | - | - | - | - | -
丙2 | 一、二级 | 不限 | 6000 | 1500 | 4800 | 1200 | 4000 | 1000 | 300
| 三级 | 3层 | 2100 | 700 | 1200 | 400 | - | - | -
丁类 | 一二级 | 不限 | 不限 | 3000 | 不限 | 1500 | 4800 | 1200 | 500
| 三级 | 3层 | 3000 | 1000 | 1500 | 500 | - | - | -
| 四级 | 1层 | 2100 | 700 | - | - | - | - | -
戊类 | 一二级 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 2000 | 6000 | 1500 | 1000
| 三级 | 3层 | 3000 | 1000 | 2100 | 700 | - | - | -
| 四级 | 1层 | 2100 | 700 | - | - | - | - | -
返回

## 9民用防火分区
表9 民用防火分区
名称 | 耐火等级 | 允许建筑高度或层数 | 防火分区最大允许建筑面积 | 备注
高层 民用建筑 | 一二级 | 按5.1.1条确定 | 1500 | 对于体育馆、剧场的观众厅，防火分区的最大允许建筑面积可适当增加
单多层民用建筑 | 一二级 | 按5.1.1条确定 | 2500
| 三级 | 5层 | 1200
| 四级 | 2层 | 600
地下或半地下 | 一级 | - | 500 | 设备用房的防火分区最大允许建筑面积不应大于1000M2
商场营业厅（双自不难燃装修） | 高层 | 单层或多层的首层 | 地下
防火分区 | 4000 | 10000 | 2000
返回

## 10民用疏散距离
表10 疏散距离 民用建筑
场所 |  |  | 两个安全出口之间 |  |  | 袋形走道两侧或尽端
|  |  | 一二级 | 三级 | 四级 | 一二级 | 三级 | 四级
托儿所、幼儿园、老年人照料设施 |  |  | 25 | 20 | 15 | 20 | 15 | 10
歌舞娱乐放映游艺场所 |  |  | 25 | 20 | 15 | 9 | - | -
医疗建筑 | 单、多层 |  | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10
| 高层 | 病房部分 | 24 | - | - | 12 | - | -
|  | 其他部分 | 30 | - | - | 15 | - | -
教学建筑 | 单、多层 |  | 35 | 30 | 25 | 22 | 20 | 10
| 高层 |  | 30 | - | - | 15 | - | -
高层旅馆、展览建筑 |  |  | 30 | - |  | 15 | - | -
其他建筑 （包含住宅） | 单、多层 |  | 40 | 35 | 25 | 22 | 20 | 15
| 高层 |  | 40 | - | - | 20 | - | -
返回

## 11厂房疏散距离
表11 厂房疏散距离
厂房类型 | 耐火等级 | 单层 | 多层 | 高层 | （半）地下
甲类 | 一、二级 | 30 | 25 | - | -
乙类 | 一、二级 | 75 | 50 | 30 | -
丙类 | 一、二级 | 80 | 60 | 40 | 30
| 三级 | 60 | 40 | - | -
丁类 | 一、二级 | 不限 | 不限 | 50 | 45
| 三级 | 60 | 50 | - | -
| 四级 | 50 | - | - | -
戊类 | 一、二级 | 不限 | 不限 | 75 | 60
| 三级 | 100 | 75 | - | -
| 四级 | 60 | - | - | -
注：设自喷不能增加 |  |  |  | 返回

## 12百人指标
表12 厂房和民用百人指标
建筑类型 | 百人宽度系数
公共 | 耐火等级 |  | 一二级 | 三级 | 四级
| 地上楼层 | 1-2层 | 0.65 | 0.75 | 1
|  | 3层 | 0.75 | 1
|  | 4层 | 1 | 1.25
| 地下楼层 | 高差≤10m | 0.75
|  | 高差＞10m | 1
厂房 | 建筑总层数 |  | 1-2层 | 3层 | ≥4层
| 百人宽度系数 |  | 0.6 | 0.8 | 1
注：地下的人密场所百人指标均取1 |  |  |  |  | 返回

## 13高位不箱
表13 高位消防水箱
建筑性质 |  |  | 最小有效容积 （m³） | 最小净水压力（m） 每升高10m，升0.1Mpa
公共建筑 | 一类高层 | H＞150m | 100 | 0.15
|  | 100m＜H≤150m | 50
|  | H≤100m | 36 | 0.1
| 二类高层、多层 |  | 18 | 0.07
住宅建筑 | 高层 | H＞100m | 36
|  | 54m＜H≤100m | 18
|  | 27m＜H≤54m | 12
| 多层 | 21m＜H≤27m | 6
工业建筑 | 室内消防给水＞25L/s |  | 18 | V≥20000m³，0.10 V＜20000m³，0.07
| 室内消防给水≤25L/s |  | 12
商店建筑 | （商业区）总面积＞3万㎡ |  | 50 | 1、压力参考公共建筑 2、公建和商店的容积不一致时，取最大值
| 1万㎡＜总面积≤3万㎡ |  | 36
返回

## 14火灾延续时间
表14 消火栓延续时间
建筑类型 | 火灾持续时间
甲、乙、丙类厂房（仓库） | 3h
丁、戊类厂房（仓库） | 2h
一类高层建筑、建筑体积大于100000m3的公共建筑 | 3h
其他公共建筑；高层住宅 | 2h
其他住宅 | 1h
建筑面积≥3000㎡ | 2h
建筑面积＜3000㎡ | 1h
一、二类隧道 | 3h
三类隧道 | 2h
地铁 | 2h
自喷延续时间 | 1h
水幕延续时间 | 根据分隔或冷却构件确定
返回

## 15火灾等级
表15 火灾等级
火灾等级 | 死亡 | 重伤 | 直接财产损失 | 受灾
特别重大火灾 | 30人及以上 | 100人及以上 | 3亿及以上 | 100户及以上
重大火灾 | 10-30人 | 50-100人 | 1亿-3亿 | 50户及以上
较大火灾 | 3-10人 | 10-50人 | 3000万-1亿 | 10户及以上
一般火灾 | 3人以下 | 10人以下 | 3000万以下 | 10户以下
轻微火灾 | 无 | 无 | 1000元以下 | 无
数字记忆 | 313 | 151 | 313 | 151
返回

## 16阀组连锁联动
各大系统水泵启动时联动控制器、水泵控制柜状态考点汇总
序号 | 水系统 | 联动启动状态 | 连锁
1 | 湿式自喷系统 | 不涉及 | 连锁启动时： ①水泵控制柜状态必须在自动 ②联动控制器手自动无关 手动启动时（手动优先）： 手动优先，水泵控制柜 状态和联动控制器手自动无关
2 | 干式自喷系统
3 | 预作用自喷系统(单连) | 水泵控制柜和联动 控制器必须在自动 状态
4 | 预作用自喷系统(双连)
5 | 雨淋自喷系统
各大系统启动阀组方式考点汇总
序号 | 水系统 | 联动启动状态 | 连锁
1 | 湿式自喷系统 | 喷头爆破，平衡破坏，阀组自动启动
2 | 干式自喷系统 | 喷头爆破，平衡破坏，阀组自动启动
3 | 预作用自喷系统(单连) | 2只感烟探测器 1只感烟+1只手报 |  | 现场打开 手动快开 阀 | 控制室 远程
4 | 预作用自喷系统(双连) | 1只感烟+充气管路 压力开关
5 | 雨淋自喷系统 | 2只感温探测器 1只感温+1只手报 | 传动管液动或气动
6 | 消火栓系统 | 消火栓按钮启动干式消火栓报警阀组快速启闭装置
消火栓按钮启动干式消火栓报警阀组快速启闭装置
各大系统启动阀组时联动控制器、水泵控制柜状态考点汇总
序号 | 水系统 | 联动时状态 | 远程手动时状态 | 手动快开阀
1 | 预作用自喷系统(单连) | 联动的时候联 动控制器一定 要在自动状态 | 手动优先，与联动控 制器和水泵控制柜均 没有关系 | 机械操作， 与联动控制 器和水泵控 制柜均没有 关系
2 | 预作用自喷系统(双连)
3 | 雨淋自喷系统
4 | 湿式自喷系统 | 与联动控制器和水泵控制柜的状态没有半毛钱的关系
5 | 干式自喷系统
特别提示：有传动管的雨淋系统，机械操作，与联动控制器和水泵控制柜均没 有关系
返回

## 17自喷火灾危险等级
火灾危险等级 |  | 设置场所分类
轻危险等级 |  | 住宅建筑、幼儿园、老年人照料设施、建筑高度为24M及以下的旅馆、办公楼；仅在走道设置闭式系统的建筑（老幼住单多宾馆办公）
中 危 险 等 级 | I级 | 1）高层民用建筑：旅馆、办公楼、综合楼、邮政楼、金融电信楼、指挥调度楼、广播电视楼（塔）等 2）公共建筑（含单多高层）：医院、疗养院、图书馆（书库除外）、档案馆、展览馆（厅）、 影剧院、音乐厅和礼堂（舞台除外）及其他娱乐场所；火车站、机场及码头的建筑；总建筑面积小于5000M2的商场、总建筑面积小于1000M2的地下商场等； 3）文化遗产建筑；木结构古建筑、国家文物保护单位 4）工业建筑；食品、家用电器、玻璃制品等工厂的备料与生产车间；冷藏库、钢屋架等建筑构件 （屋里藏十佳古文物）
| II级 | 1）民用建筑：书库、舞台（葡萄架除外）、汽车停车场（库）、总建筑面积5000M2及以上的商场、总建筑面积1000M2及以上的地下商场、净空高度不超过8M，物品高度不超过3.5M的超级市场等 （舞台书库停车场、一千五千大商场，3.5M超级市场） 2）工业建筑：棉毛麻丝及化纤纺织、织物及制品、木材木器及胶合板、谷物加工、烟草及制品、饮用酒（啤酒除外）、皮革及制品、造纸及纸制品、制药等工厂的备料与生产车间
严 重 危 险 级 | I级 | 印刷厂、酒精制品、可燃液体制品等工厂的备料与车间、净空高度不超过8M、物品高度超过3.5M的超级市场（液晶印钞）
| II级 | 易燃液体喷雾操作区域、固体易燃物品、可燃的气溶胶制品、溶剂清洗、喷涂油漆、沥青制品 等工厂的备料及生产车间、摄影棚、舞台葡萄架下部等
火灾危险等级 |  | 设置场所分类（口诀：阿力生病不食烟酒）
仓 库 危 险 等 级 | I级 | 食品、烟酒；木箱、纸箱包装的不燃、难燃物品等
| II级 | 木材、纸、皮革、谷物及制品、棉毛麻丝化纤及制品、家用电器、电缆、B组塑料与橡胶及其制品、钢塑混合材料制品、各种塑料瓶盒包装的不燃、难燃物品及各类物品混杂储存的仓库等
| III级 | A组塑料与橡胶及其制品；沥青制品
返回

## 18自喷设计参数
民用建筑和厂房采用湿式系统的设计基本参数
火灾危险等级 |  | 最大净空高度h(m) | 喷水强度 【L/（min.m2)】 | 作用面积(m2)
轻危险级 |  | h≤8 | 4 | 160
中危险级 | I级 |  | 6
| II级 |  | 8
严重危险级 | I级 |  | 12 | 260
| II级 |  | 16
民用建筑和厂房高大空间场所采用湿式系统的设计基本参数
火灾危险等级 |  | 最大净空高度h(m) | 喷水强度 【L/（min.m2)】 | 作用面积(m2) | 喷头间距S（m）
民用建筑 | 中庭、体育馆、航站楼等 | 8＜h≤12 | 12 | 160 | 1.8≤S≤3.0
|  | 12＜h≤18 | 15
| 影剧院、音乐厅、会展中心等 | 8＜h≤12 | 15
|  | 12＜h≤18 | 20
厂房 | 制衣制鞋、玩具、木器、电子生产车间等 | 8＜h≤12 | 15
| 棉纺厂、麻纺厂、泡沫塑料生产车间等 |  | 20
水幕系统的设计基本参数
水幕系统类别 | 喷水点高度h(m) | 喷水强度 【L/（min.m2)】 | 喷头工作压力（MPa）
防火分隔水幕 | h≤12 | 2 | 0.1
防火冷却水幕 | h≤4 | 0.5
防护冷却水幕的喷水点高度每增加1m，喷水强度应增加0.1L／(s·m)，但超过9m时喷水强度仍采用1.0L／(s·m)。
返回

## 19喷水强度、作用面积特殊规定
喷水强度、作用面积特殊规定
干式系统 | 喷水强度不变，作用面积按表格1.3倍
单联锁预作用 | 喷水强度、作用面积都按表格
双联锁预作用 | 喷水强度不变，作用面积按表格1.3倍
雨淋系统 | 喷水强度、作用面积都按表格，且每个雨淋报警阀控制的喷水面积不宜大于表5．0．1中的作用面积
仅在走道设置洒水喷头的闭式系统 | 作用面积应按最大疏散距离所对应的走道面积确定
网格、栅板类通透性吊顶的场所 | 喷水强度*1.3，作用面积不变
防火分隔水幕 | H≤12M，喷水强度2L/S·M（2哥）
防护冷却水幕 | 喷水点高度每增加1m，喷水强度应增加0.1L／(s·m)，但超过9m时喷水强度仍采用1.0L／(s·m)，H≤4M时，喷水强度0.5L/(s·m)
防护冷却系统 | 高度不超过4m时，喷水强度不应小于0.5L／(s·m)；当超过4m时，每增加1m，喷水强度应增加0.1L／(s·m)，喷头间距应为1.8m～2.4m；喷头溅水盘与防火分隔设施的水平距离不应大于0．3m
返回

## 1燃烧
防火 1 燃烧
① 燃烧三个必要条件：可燃物、助燃物、引火源。
② 四面体模型包括可燃物、助燃物、引火源和链式反应自由基。
③ 大多数可燃物质的燃烧是在蒸汽或气体状态下进行的。
④ 无焰燃烧，如焦炭、香火、香烟等。
⑤ 预混燃烧是指可燃气体预先同空气（或氧气）混合，遇引火源产生带有冲击力的燃烧。
⑥ 扩散燃烧的特点为：气体的扩散燃烧即可燃气体与氧化剂互相扩散，边混合边燃烧。
2、闪燃是指可燃性液体挥发出来的蒸气与空气混合达到一定的浓度或者可燃性固体加热到一定温度后，遇明火发生一闪即灭的燃烧。
3、沸溢是指具有热波特性的油品经一定时间燃烧后，油品中的乳化水、自由水或储罐的水垫层在热波的作用下发生沸腾汽化，形成大量的含有蒸气的油泡，由容器中溢流出来的现象。
4、喷溅是指重质油品在燃烧过程中产生的现象。
5、表面燃烧：可燃固体（如木炭、焦炭、铁、铜等）的燃烧反应是在其表面由氧和物 质直接作用而发生的，称为表面燃烧。这是一种无火焰的燃烧，有时又 称为异相燃烧
6、分解燃烧：可燃固体（如木材、煤、合成塑料、钙塑材料等）在受到火源加热时，先发生热分解， 随后分解出的可燃挥发分与氧发生燃烧反应， 这种形式的燃烧一般称为分解 燃烧，常见的天然物质,如木材、草、棉花、煤等,橡胶、塑料、纺织品等
7、阴燃：可燃固体在空气不流通、加热温度较低、分解出的可燃挥发分较少或逸散较快、含水分较多等条件下， 往往发生只冒烟而无火焰的燃烧现象，称为阴燃。阴燃是固体材料特有的燃烧形式，很多固体材料(如纸张、锯末、纤维织物、胶乳橡胶等)都能发生阴燃。
8、CO是火中人员致死的主要燃烧产物之一，几乎所有的有机高分子材料燃烧都会产生CO。
CO2虽然无毒，但当达到一定的浓度时，会刺激人的呼吸中枢，导致呼吸急促、烟气吸入量增加，并且还会引起头痛、神志不清等症状。
9、燃烧产生的烟气还具有一定的减光性，会降低人的能见度。
烟气中的不完全燃烧产物，如CO、H2S、HCN、NH3、苯、烃类等
10、人可短时忍受65°C的环境，120°C使人产生不可恢复的损伤。
木材、棉、麻、纸张等的燃烧存在分解燃烧、阴燃、表面燃烧。
8、金属燃烧颜色:（口诀：那家盖被，黄紫红绿）
Na燃烧时呈现黄色。
K燃烧时呈现紫色。Ca燃烧时呈现砖红色。Ba燃烧时呈现绿色。Sr燃烧时呈现红色。
Mg燃烧时呈现白色；Cu燃烧时呈现蓝色。
返回

## 2火灾基础知识
防火2 火灾基础知识
1火灾分类
A类火灾指固体物质火灾
B类火灾指液体或可熔化固体物质火灾
C类火灾指气体火灾
D类火灾指金属火灾
E类火灾指带电火灾，包括变压器等设备的电气火灾
F类火灾指烹饪器具内的烹饪物火灾，包括动物油脂或植物油脂火灾
2、火灾等级:
① 特别重大火灾：死亡30人及以上，重伤100人及以上，财产损失3亿及以上。受灾100户及以上
② 重大火灾：死亡10-30人，重伤50-100人，财产损失1亿－3亿。受灾50户及以上
③ 较大火灾：死亡3-10人，重伤10-50人，财产损失3000万－1亿。受灾10户及以上
④ 一般火灾：死亡3人以下，重伤10人以下，财产损失3000万以下。受灾10户以下。
⑤ 轻微火灾：无人死亡，无人重伤，财产损失1000元以下。无受灾。
3、氧化物分类:
① 一级氧化物，如过氧化钠、高氯酸钠、硝酸钾、高锰酸钾等。（杨过高帅）
② 二级氧化物包括亚硝酸钠、亚氯酸钠、连二硫酸钠、重铬酸钠、氧化银等。
4、爆炸定义:
① 物理爆炸包括油桶受热、压缩气体钢瓶、液化气钢瓶等。
② 化学爆炸包括炸药、粉尘、气体等。
③ 核爆炸包括原子弹等。
5、火灾发生原因:
① 建筑火灾蔓延的传热基础包括热传导、热对流、热辐射。
② 火灾发展阶段包括初期增长、充分发展火焰温度800-1000°C、衰减下降到峰值80%。
6、粉尘爆炸:
① 粉尘爆炸的特点包括爆炸压力上升和下降速度较缓慢，可能发生二次或多次爆炸
② 粉尘爆炸的条件包括粉尘本身可燃、粉尘悬浮在空气中且浓度处于一定范围、有足以引起粉尘爆炸的引火源。
③ 粉尘爆炸分类包括I型粉尘爆炸（如木粉、纸粉、樟脑粉、奈粉等）和II型粉尘爆炸（如铝粉、镁粉等）。
④ 粉尘爆炸温度范围为2000-3000°C。
7、易燃液体的分级:
① I级易燃液体包括汽油、乙醚、乙醛、丙酮等。（乙醚醛酮）
② II级易燃液体包括香蕉水、石脑油、甲醇、石油原油等。（香蕉石锤）
③ III级易燃液体包括煤油、磺化煤油、浸在煤油中的金属铜等。
8、爆炸极限影响因素:
① 火源能量越大越危险。
② 初始压力越大越危险，干燥的CO除外。
③ 初温越高越危险。
④ 加入惰性气体可以缩小爆炸极限范围。
返回

## 3厂房火灾危险
防火3 厂房火灾危险性
一、厂房危险性
1、易混点
消防电梯属于被动防火
疏散楼梯、疏散走道属于主动防火
2、按建筑使用性质分类
民用建筑、工业建筑、农业建筑
二、厂房危险性评定指标
1、气体：爆炸极限、自燃点
2、液体：闪点、饱和蒸汽压
3、固体：燃点、熔点
三、厂房危险性等级
1、甲类：闪点＜28°液体、爆炸下限＜10%气体
2、乙类：28°≤闪点＜60°液体、爆炸下限≥10%
3、丙类：闪点≥60°液体、可燃固体
4、丁类：难燃物质生产
5、戊类：不燃物质生产
四、甲类
缺心眼琳姐拿次假酒进出车间，过来将要亲甲乙丙丁被削死
缺心－乙炔站、乙烯
眼－液化石油气罐瓶间、天然气
琳－赤磷制备厂房及其应用部位、五硫化二磷厂房及其应用部位
三氯化磷厂房，五氧化二磷厂房
姐－洗涤剂厂房石蜡裂解部位，冰醋酸裂解厂房电解水或电解⻝盐厂房
拿次假－金属钠、钾加工房及其应用部位/次氯酸钙/钾
酒－白酒液态法酿酒车间、酒精蒸馏塔
进出车间－植物油加工厂的浸出车间
过/来（氯）－过氧化氢厂房，过氧化钠、过氧化钾厂房，氯酸钠、氯酸钾、氯
乙醇
将－橡胶制品的涂胶和胶浆部位
要－农药厂乐果厂房，敌敌畏的合成厂房，青霉素提炼部位，原料药
厂的非纳西丁车间的烃化
亲－氢气
甲乙丙丁－甲醇 、乙醇 、丙酮 、丁酮异丙醇
被－苯合成精炼厂房
削－硝化棉厂房及其应用部位
死－赛璐珞厂房
五、乙类
张老炮养⼀金发高个面瘫美女没有空回家过除夕，送俺
张老--樟脑或松香提炼厂房
炮--金属制品抛光部位
养一-氧气站/⼀氧化碳
金发--发生炉煤气或鼓风炉煤气净化部位
高个--高锰酸钾厂房/重铬酸钠
面瘫--面粉厂的研磨部位/活性炭制造再生厂房
美女--铝粉或镁粉厂房
没有空回--煤油、煤粉/空分厂房/硫黄回收厂房
家过除夕--甲酚/亚麻厂的除尘器和过滤器室
送俺--松节油或松香蒸馏厂房及其应用部位/松香提炼厂房/氨压缩机房
六、丙类
经历同干变压器，笨甲陪笨乙吃煤炭鸡鸭滑
经历--植物油精炼车间/沥青加工厂房
同干--桐油/甘油
变压器--油浸变压器室
笨甲--苯甲酸
陪--配电室（油量大于60KG，不大于60KG是丁类）
笨乙--苯乙酮
吃--⻝品车间/⻝品加工车间/鱼肉等
煤炭
鸡--机器油
鸭--变压器油
滑--润滑油
七、丁类
全保温电石炉热蒸锅失恋
全--酚醛泡沫塑料加工厂房
保温--保温瓶胆厂房
电石炉--电石炉部位、转炉厂房
热--金属热处理厂房
蒸--蒸汽机车库
锅--锅炉房
失--化纤厂的印刷和润湿部位
恋--印染厂的漂炼部位
八、戊类
捐助专车盖⼀栋水泥石佛
捐--卷扬机室
助--造纸厂或化学纤维厂的浆粕蒸煮工段
专车--制砖车间/车辆装配车间
盖--钙镁磷肥车间
一--仪器仪表装配车间
栋--电动车库
水泥--水泥厂
石--石棉加工厂
佛--氟利昂
返回

## 4仓库火灾危险
防火4 仓库火灾危险性
一、特殊物质划分
1、生产与储存物品火险性不同
① 次氯酸钙（生产甲类）、漂白粉（储存乙类）
② 甘油、桐油（生产丙类）、漆布、油布、油纸、油绸及其制品（储存乙类）
③ 面粉研磨部位（生产乙类）、面粉（储存丙类）
④ 白兰地灌装车间（生产甲类）、白兰地成品库（储存丙类）
⑤ 冰醋酸裂解厂房（生产甲类）、冰醋酸（储存乙类
2、储存物品易混淆分类
① 赛璐珞棉（甲类）、赛璐珞板片（乙类）
② 硝酸铵（甲类）、硝酸铜/硝酸（乙类）
③ 消化纤维胶片（甲类）、消化纤维色片（乙类）、消化纤维漆布（乙类）
④ 硫磺（乙类）、粒径大于等于2MM工业成型硫磺（丙类）
⑤ 醋酸甲酯（甲类）、醋酸丁酯（乙类）
⑥ 硝酸乙酯（甲类）、硝酸戊酯（乙类）
二、储存物质分类及危险性
1、甲类特殊易燃液体和固体
石脑油--属于甲类仓库，易挥发、易燃
赛璐珞棉--甲类仓库自燃点低，易自燃
硝酸铵--属于甲类仓库，受热分解产生有毒气体
消化纤维胶片--属于甲类仓库，遇火易燃烧
水煤气--属于甲类仓库，易燃易爆
碳化铝--属于甲类仓库，遇水生成甲烷气体
遇水反应物质--电石（遇水生成C2H2）
2、乙类易混淆物品
① 漂白粉（厂房是次氯酸钙甲类，漂白粉仓库属于乙类仓
② 消化纤维色片、消化纤维漆布--乙类仓库
③ 赛璐珞板（片）属于乙类仓库，赛璐珞棉是甲类仓库
④ 漆布、油布（甘油、桐油生产场所为丙类）--漆布、油布属于乙类仓库，甘油、桐油生产场所为丙类厂房
⑤ 硝酸铜、硝酸属于乙类仓库
⑥ 冰醋酸（冰醋酸裂解厂房是甲类）--冰醋酸仓库属于乙类仓库
⑦ 溶剂油 属于乙类仓库
3、丙类特殊仓库物品
① 白兰地成品库--白兰地灌装车间属于甲类厂房，白兰地成品库属于丙类仓库
② 工业成型硫磺--大于等于2MM硫磺属于丙类仓库，普通硫磺仓库属于乙类危险品
③ 谷物、面粉--谷物筒仓、面粉厂研磨厂房属于乙类厂房，面粉仓库属于丙类仓库
④ 糖醛 属于丙类仓库
4、其他储存物品
① 陶瓷制品（陶瓷烘干厂房是丁类）陶瓷烘干厂房属于丁类 陶瓷制品仓库本身无明显火灾风险属于戊类仓库
玻璃棉、玻璃、水泥、硅酸铝纤维、矿棉这些材料属于戊类仓库
返回

## 5建筑分类
防火5 建筑分类
1、住宅
小于等于27M－单多层住宅
大于27小于等于54米－高二类住宅
大于54米－高一类住宅
2、高二类公共－大于24M但不大于50M（除高一类建筑外）
3、单多层公共
① 大于24M的单层公共建筑
② 不大于24M的其他公共建筑
4、高一类公共
① 建筑高度大于50m的公共建筑
② 建筑高度24M以上部分任意一层（该层楼板的标高大于24m）建筑面积大于1000M2的商店、展览、电信、邮政、财贸金融建筑
③ 建筑高度24M以上部分任意一层（该层楼板的标高大于24m）建筑面积大于1000M2的多种功能组合建筑（例如办公和商场组合，商场和宾馆组合，不包括住宅和公共组合）
④ 建筑高度大于24m的医疗建筑、重要公共建筑、独立建筑的老年人照料设施建筑高度大于24m的省级及以上的广播电视和防灾指挥调度建筑、网局级和省级电力调度建筑
⑤ 建筑高度大于24m的藏书超过100万册的图书馆、书库
返回

## 6建筑构件和耐火等级
防火6 建筑构件和耐火等级
一、构件和等级概述
1．燃烧性能等级附加信息。T-毒性，S-烟气，D-滴落物，SDT手电筒
2．耐火极限是指在标准耐火试验条件下，建筑构件从受到火的作用时起，至失去承载能力、完整性或隔热性时止所用时间，用小时(h)表示。
二、钢结构特性与耐火性能
1、优点
① 材料强度高，自身重量轻，适合大跨度结构。
② 钢材韧性、塑性好，材质均匀，结构可靠性高。
③ 钢结构制造安装机械化程度高，施工速度快。
④ 钢结构密封性能好，适用于需要良好气密性的场合。
2、缺点：钢结构不耐火，当温度达到150℃以上时，钢材性质开始变化；温度在300-400℃时，钢材强度和弹性模量显著下降；温度在600℃左右时，钢材强度趋于零。
3、提升耐火性能的方法：采用隔热板保护、喷头间距合理布置（约2.2米），并在钢屋架上方布置喷头，以提高钢结构的耐火等级。
4、无防火保护的钢构件耐火时间为0.25-0.5小时，必须采取有效措施提高其耐火性能，特别是在有特殊防火需求的建筑中。
三、建筑构件的燃烧性能分类
1、不燃性构件
如钢材、混凝土、砖、石、砌块、石膏板等。
2、难燃性构件
沥青混凝土、经阻燃处理后的木材、水泥刨花板、板条抹灰墙
3、可燃性构件
木材、竹子、刨花板、宝丽板、塑料等
四、耐火性能与耐火极限
耐火隔热性－减少火灾对相邻空间的热辐射影响，延长疏散时间
耐火完整性－防止火灾通过墙体等分隔构件蔓延到其他区域。
承载能力－确保建筑物在火灾中不会因结构失效而导致坍塌，保障人员安全。
返回

## 7建筑耐火等级
防火7 建筑耐火等级
一、工业建筑耐火等级
1、高层厂房、甲乙类厂房：最低二级，建筑面积不大于300平的独立单层甲乙类厂房可采用三级。大于50米的高层厂房最低耐火等级为⼀级。
2、单多层丙类厂房和多层丁、戊类厂房：最低三级
3、单层丁戊类厂房最低四级
4、使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房：
最低二级，建筑面积不大于500平方米的单层丙类液体厂房或建筑面积不大于1000平方米的单层丁类厂房可采用三级
5、特殊贵重设备或物品的建筑：最低耐火等级为二级，包括价格昂贵、损失大的设备；影响工厂或地区生产全局
6、锅炉房：最低耐火等级为二级，燃煤锅炉房总蒸发量不大于4吨/小时可采用三级耐火等级
7、油浸变压器室、高压配电装置室：最低耐火等级为二级
二、特殊规定
1、甲乙类厂房和甲乙丙类仓库内的防火墙：不低于4小时
2、⼀、二级耐火等级厂房（仓库）的上人平屋顶：屋面板耐火极限分别不低于1.5小时和1小时，屋顶承重构件耐火极限不能低于屋面板的耐火极限
三、民用构件放宽
1、吊顶二级耐火等级建筑内采用不燃材料的吊顶其耐火极限不限
2、吊顶-施及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所的吊顶，应采用不燃材料；当采用难燃材料时，其耐火极限不应低于0.25h
返回

## 8耐火等级2
防火8 耐火等级2
一、仓库耐火等级分类及具体要求
1、一级耐火
① 储存可燃液体的多层丙类仓库、
② 建筑高度大于32米的高层丙类仓库，
③ 每个防火分隔间建筑面积大于3000平方米的其他多层丙类仓库
④ I类飞机库
⑤甲类3、4项仓库
2、二级耐火
① 高架仓库、高层仓库、甲类仓库、多层乙类仓库的耐火等级不应低于二级（简称“高甲多乙”）。
② 粮⻝筒仓的耐火等级不应低于二级
3、三级耐火
① 单层乙类仓库
② 单层丙类仓库
③ 储存可燃固体的多层丙类仓库
④ 多层丁、戊类仓库的耐火等级不应低于三级（总结为“其他仓库”）。
⑤ 粮⻝平房仓的耐火等级不应低于三级
二、民用建筑耐火等级分类及具体要求
1、一级耐火（口诀：“阿姨私生二弟”）
① ⼀类高层民用建筑
② 二层和二层半式、多层式民用机场航站楼
③ A类广播电影电视建筑
④ 四级生物安全实验室
⑤ 地下和半地下建筑的耐火等级应为⼀级
2、二级耐火
① 二类高层民用建筑
② ⼀层和⼀层半式民用机场航站楼
③ 总建筑面积大于1500平方米的单、多层人员密集场所
④ B类广播电影电视建筑
⑤ ⼀级、二级普通消防站、特勤消防站、战勤保障消防站
⑥ 设置洁净手术部的建筑、三级生物安全实验室、用于灾时避难的建筑、电动车充电
站等。
3、三级耐火（口诀：“老中医教学”）
① 城市和镇中心区内的民用建筑
② 老年人照料设施
③ 教学建筑
④ 医疗建筑
三、特殊建筑的耐火极限要求
1、建筑高度大于100米的民用建筑，其楼板的耐火不应低于2.00小时。
2、⼀、二级耐火等级建筑的上人平屋顶，其屋面板的耐火极限分别不应低于1.50小时和1.00小时。
返回

## 9总平面布置1
防火9 总平面布置1
一、建筑选址
1、存放甲乙丙类液体仓库宜布置在地势较低的地方，布置在高处，应采取措施防止液体流散。
2、乙炔站遇水产生可燃气体，容易发生火灾爆炸，严禁布置在被水淹地方。
3、生产和储存爆炸物品的企业应利用地形，选择多面环山、附近没有建筑的地方
二、风向
1、散发可燃气体、蒸气、可燃粉尘的车间等,宜布置在明火或散发火花地点的常年最小频率风向的上风侧。
液化石油气储罐区宜布置全年最小频率风向的上风侧,通风良好。液化石油气储罐组或储罐区的四周应设置高度不小于1.0m的不燃性实体墙
2、易燃材料的露天堆场宜设置在天然水源充足的地方,布置在全年最小频率风向的上风侧。
三、防火间距
1、建筑物之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最近水平距离计算，当外墙有凸出的可燃或难燃构件时，应从其凸出部分外缘算起。
2、建筑物与储罐、堆场的防火间距，应为建筑外墙至储罐外壁或堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离。
3、储罐之间防火间距是两罐外壁之间；储罐与堆场防火间距是储罐外壁至堆场中相邻堆垛外缘之间距离；变压器是两外壁之间；变压器与建筑物间距是与建筑物外缘。建筑物与铁路间距是到铁路中心线之间水平距离为间距。
返回

## 10总平面布置2
防火10 总平面布置2
1、甲类厂房与人密、重要公共建筑的防火间距不应小于50m，与明火不应小于30m。
乙类厂房与重要公共不宜小于50m；与明火不宜小于30m。
2、甲类仓库与高层民用、人密不应小于50m，甲类仓库之间不应小于20m。
3、除乙类第5、6项物品仓库外，乙类仓库与高层民用、人密不应小于50m。
4、飞机库与甲类仓库不应小于20m。飞机库与喷漆机库贴邻建造时，应采用防火墙分隔
5、单、多层戊类厂房之间及与戊类仓库的防火间距可按本表的规定减少2m（戊类仓库和
戊类仓库也适用本条）
6、单、多层戊类厂房与民用等同民用
7、为丙、丁、戊类厂房服务而单独设置的生活用房应按民用建筑确定，与所属厂房的防火间距不应小于6m。
8、两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙，或者相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶的耐火极限不低于1.00h时防火间距不限，但甲类厂房之间不应小于4m。
9、两座丙、丁、戊类厂房相邻两面外墙均为不燃性墙体，当无外露的可燃性屋檐，每面外墙上的门、窗、洞口面积之和各不大于外墙面积的5％，且门、窗、洞口不正对开设时，其防火间距可按本表的规定减少25％。
10、两座一、二级耐火等级的厂房，当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋顶无天窗，屋顶的耐火极限不低于1.0h，或相邻较高一面外墙的门、窗等开口部位设置甲级防火门、 窗或防火分隔水幕或按防火卷帘时，甲、乙之间不应小于6m；丙、丁、戊类不应小于4m。
11、耐火等级低于四级的既有厂房，其耐火等级可按四级确定。
12、总容量不大于15m3的丙类液体储罐，当直埋于厂房外墙外，且面向储罐一面4.0m范围内的外墙为防火墙时，其防火间距不限。
13、厂区围墙与厂区内建筑的间距不宜小于5m，围墙两侧建筑的间距应满足相应建筑的防火间距要求。
民用建筑高(矮)火墙
1、高火墙防火间距不限
① 两座建筑相邻较高一面外墙为防火墙
② 或高出相邻较低一座一、二级耐火等级建筑的屋面15m及以下范围内的外墙为防火墙时。
2、相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙，屋顶的耐火极限不低于1．00h时，其防火间距不限
3、相邻两座单、多层建筑，当相邻外墙为不燃性墙体且无外露的可燃性屋檐，每面外墙上无防火保护的门、窗、洞口不正对开设且该门、窗、洞口的面积之和不大于外墙面积的5％时，其防火间距可按本表的规定减少25％。
4、相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于二级，相邻较低一面外墙为防火墙且屋顶无天窗，屋顶的耐火极限不低于1．00h时，其防火间距不应小于3．5m；对于高层建筑，不应小于4m。
5、相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于二级且屋顶无天窗，相邻较高一面外墙高出较低一座建筑的屋面15m及以下范围内的开口部位设置甲级防火门、窗，或设置防火卷帘时，其防火间距不应小于3.5m；对于高层建筑(如果相邻建筑中有一座为高层建筑或两座均为高层建筑时，该间距允许减少到4m)，不应小于4m。
返回

## 11总平面布置3
防火11 总平面布置3
民用建筑放宽要求
1较高为防火墙 间距不限
2高出相邻较低一座一、二级耐火等级建筑的屋面 15m及以下范围内的外墙为防火墙
间距不限
3相邻两座高度相同 一、二级耐火等级建筑 相邻任一侧外墙为防火墙
屋顶的耐火极限不低于1.00h时。 间距不限
4单多层建筑 相邻两面外墙均为不燃性墙体 无外露的可燃性屋檐
每面外墙上的门、窗、洞口面积之和各不大于外墙面积的5％
门、窗、洞口不正对开设时 按照规定的防火间距减少25%
5较低一座建筑的 耐火等级不低于二级 相邻较低一面外墙为防火墙
屋顶无天窗 屋顶的耐火极限不低于1.00h时
防火间距不应小于3.5m
对于高层建筑，不应小于4m
6较低一座建筑的 耐火等级不低于二级 屋顶无天窗
相邻较高一面外墙高出较低一座建筑的屋面15m及以下范围内的开口部位设置甲级防火门、窗，
或设置符合现行国家标准《自动喷 水灭火系统设计规范》GB 50084规定的防火分隔水幕或本规范第 6.5.3条规定的防火卷帘时
防火间距不应小于3.5m
对于高层建筑，不应小于4m
返回

## 12总平面布置4
防火12 总平面布局4
1、工业建筑防火间距用口诀
S=A+B1+B2
A取10，如果有甲类厂房存在取12，如果有高层厂房存在取13
B1如果一二级时取0，三级时取2，四级时取4
B2如果一二级时取0，三级时取2，四级时取4
2、表格红字部分不能用口诀
① 甲乙类厂房与单多层民用建筑或裙房防火间距不小于25米，
② 与高层民用建筑不小于50米；
③ 一二级丙类单多层厂房/仓库或高层与民用建筑高一、高二类建筑的防火间距分别为20M和15M；
④ 三级丙类单多层厂房/仓库与民用建筑高一、高二类建筑的防火间距分别为25M和20M
⑤ 一二级丁戊类单多层厂房/仓库或高层与民用建筑高一、高二类建筑的防火间距分别为15M和13M；
⑥ 三级丁戊类单多层厂房/仓库与民用建筑高一、高二类建筑的防火间距分别为18M和15M
返回

## 13平面布置1
防火13 平面布置1
1、燃油或燃气锅炉、油浸变压器设备用房的布置要求:
① 宜设置在建筑外的专用房间内。
② 布置在民用建筑内时，2+1.5H与其他部位隔开。
③ 燃油或燃气锅炉不应位于地下二层及以下，屋顶的常（负）压燃气锅炉房距离通向屋面的安全出口不应小于6m。
④ 不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。
⑤ 采用相对密度不小于0.75的可燃气体为燃料的锅炉，不得设置在地下或半地下
2、锅炉房内设置储油间时，总储存量不应大于1m³，并采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与锅炉间分隔。
3、油浸变压器、多油开关室、高压电容器室应设置防止油品流散的设施，油浸变压器下面应设置事故储油设施。
4、应设置火灾报警装置和灭火设施，当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时，应同步设置。
5、油浸变压器总容量不应大于1260kV·A，单台容量不应大于630kV·A。
6、燃气锅炉房应设置爆炸泄压设施和独立通风系统。
7、设备用房内的管道应在进入建筑物前和设备间内设置自动和手动切断阀。
8、单独建造的消防控制室，耐火等级不应低于二级。
附设在建筑内时，宜设置在首层或地下一层，且靠近外墙。
9、消防水泵房的通风宜按6次/h设计，并应设置排水设施。
消防水泵房的疏散门应直通室外或安全出口。
10、柴油发电机房的布置要求:
① 宜布置在首层或地下一、二层。
② 2+1.5+甲分隔
③ 设置储油间时，总储存量不应大于1m³，并采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔。
④ 应设置火灾报警装置和灭火设施，当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时，应同步设置。
⑤ 设备用房的疏散门应直通室外或安全出口。
⑥ 柴油的闪点不应低于60°C。
返回

## 14平面布置2
防火14 平面布置2
1、商店，展览
①三级不超过2层，四级单层
三级建筑内在首二层，四级首层
②商店展览不能地下三层及以下
③地下不能展示甲乙类物品
地上展示甲乙类独立单层
④民用建筑不能设厂房仓库
2、住院部
①住院部不能地下
②三级住院部不超过2层，没有四级
③护理单元2+甲（护士站），走道敞开防火门
4、教学，食堂，菜市场三级不超过2层，四级不超过1层
老中医教学不能四级
5、幼儿园
①三级不能超过2层（四级1层），一二级1-2-3层，在其他建筑呢一样，
②在高层内设独立出口
③单多层也是都要设独立出口，分隔2+1+乙
有人的地方都是2+1+乙
④设备用房2+1.5+甲
6、电剧礼
①三级不超过2层，独立出口
2+甲
②四层及以上每个观众厅不大于400㎡
③三级最多2层
④在其他建筑里有独立出口
⑤不能地下三层
⑥高层应设报警和自喷
7、会议室，多功能厅和电剧礼差不多，不能地下三层，高层设报警和自喷
8、歌舞娱乐
①不宜在袋形走道两侧或尽端
②不能在地下二层及以下
③在地下或地上4层及以上每个厅室不能大于200平
④埋深不大于10m
⑤分隔2+1+乙
⑥宜布置在一、二级耐火等级建筑内的首层、二层或三层的靠外墙部位
9、老年人
①也是2+1+乙
②三级不超过2
③一二级不超过54m
④最好建在建筑下部
⑤四层及以上和地下，每个房间不大于200平+不大于30人
返回

## 15平面布置3+防火分区1
防火15 平面布置3+防火分区1
一、平面布置
①员工宿舍严禁设在厂房及仓库内
②办公室休息室不能在甲乙类厂房，确需贴临，2级耐火，3h防爆墙且独立出口
③办公室休息室在丙类厂房
2+1+乙
④哪些厂房不能在地下
甲乙类厂房仓库 邮袋裤，粉尘棉麻毛丝
口诀:甲乙有粉丝
⑤办公室休息室严禁在甲乙类仓库内也不能贴临
在丙丁类仓库内 2+1+乙，独立出口
戊类仓库不用管，不考
⑥厂房内丙类液体储罐容量不大于5m³，3+1.5+甲
⑦中间仓库靠外墙布置甲乙类不超过1昼夜
甲乙丙中间仓库防火墙+1.5
丁戊类中间仓库2+1+乙
⑧手表汽油1-2昼夜
⑨物流建筑二级耐火，有独立出口，与其他部位分隔3+2
二、厂房防火分区
①甲类4332
②乙类5443高层=多层除以2
③丙类不68432高层=多层/2 地下500㎡
④丁类和戊类地下都是1000㎡
⑤甲类厂房宜采用单层
乙类厂房二级最多6层
丙类3级二层
丙类液体三级单层不大于500
丁类和戊类3丁戊3，4丁戊单
⑥厂房自喷分区面积翻倍
返回

## 16防火分区2
防火16 防火分区2
一、厂房
（一）划分防火分区
①甲厂必须防火墙划分
②12级乙丙丁戊可以用防火墙、卷帘、水幕划分，34级只能防火墙
③所有仓库只能用防火墙分隔，其他不行
（二）开口
①厂房都可以开口
②甲乙仓库不能开口
③丙丁戊仓库开口不大于6*4（6是宽，4是高）
二、仓库
①甲类34项分区面积60占地180
1256项，分区250-占地750
34项-青金荒郊三七火化
老六是要250，占地x3
②乙类不用记
③丙类
丙类1-174（12级1000和700，三级400）
丙类2-1512174（12级1500-1200-1000，3级700-400）
占地上面x4，下面x3
地下丙类1项150平
地下丙类2项300平
甲类仓库单层
丙类1项12级5层，三级1层
丙类二项12级不限，3级三层
④设自喷可以翻倍，没有局部翻倍
冷库不能翻倍
⑤聚乙烯，电池，硝酸铵，配煤，尿素和造纸可以增加1倍（西安没垫纸尿裤）
⑥单层棉花库房不大于2000㎡（考过）
三、民用建筑防火分区
①高层1500
②单多层，12级2500，三级1200，四级600
③地下民用500
④设备用房地下1000，
⑤自喷翻倍。局部设自喷局部增加
⑥防火分区划分可以防火墙，防火卷帘，水幕，可以开口
⑦裙房主体，防火墙分隔，裙房按单多层确定防火分区
返回

## 17防火分区3
防火17 防火分区3
一、一二级营业厅设
自动报警，自动灭火，不难燃装修
①高层不大于4000㎡
②单层或仅多层首层不大于10000㎡
③地下不大于2000㎡
口诀:搞死二弟，仅收一万
二，大于2万㎡地下商场
①分隔方式有四个:奸臣难防
奸-防火隔间
臣-下沉广场
难-避难走道
防-防烟楼梯间
②无门窗洞口防火墙+2h不燃楼板划分成不大于2万平区域
③自动扶梯，敞开楼梯可以叠加计算上下分区面积（考得少）
三，中庭
①按上下叠加面积计算
②防火隔墙1h，玻璃墙1h
③当采用完整性不低于1h的非隔热玻璃墙，
设自喷保护，防火卷帘3h
中庭连通用甲级门窗
④高层建筑中庭回廊，设自喷和自动报警
⑤应设排烟
⑥不应布置可燃物
四、①住宅+非住宅，2+2
②网点之间，2h隔墙
大于200㎡要两个出口
返回

## 18防火分隔1
防火18 防火分隔1
一、实体墙
①建筑上下层开口之间设置不低于1.2m实体墙
或者挑出宽度不小于1m，长度不小于宽度的挑檐
设置自喷，上下层实体墙不小于0.8m
②上下层开口困难，设置玻璃墙、高层建筑玻璃墙不低于1h
多层耐火完整性不低于0.5h，
外墙都是完整性，因为外墙不需要隔热
③住宅相邻户口之间墙体宽度不小于1m.,小于1m凸出0.6m隔板
④上下层之间叫窗槛墙，左右叫窗间墙
⑤防火堵料要层层封堵
二、防火墙
①防火墙在基础框架结构梁之上，框架梁耐火极限不低于防火墙耐火极限
②防火墙从楼地面基层至梁，楼面，屋面基层
③高层厂房仓库屋顶耐火极限低于1h，其他耐火极限低于0.5h，防火墙高出屋面0.5m
④防火墙横截面中心线距离天窗端面小于4m，且为可燃墙体时，应设置防止火灾蔓延措施
⑤建筑外墙难燃可燃，防火墙应凸出外面0.4m以上
⑥防火墙两侧外墙应设宽度不小于2m实体墙
⑦耐火极限不低于外墙的不燃性，防火墙可不突出外表面
⑧防火墙，门窗洞口边缘不小于2m，乙级窗不限
⑨转角处防火墙门窗洞口不小于4m，乙级窗不限
⑩防火墙不应设门窗洞口
应设不可开启火灾自动关闭甲级防火门窗
甲乙丙液体管道严禁穿越防火墙，防火墙不应设排气道。
防火墙能在任意一侧结构垮塌时，防火墙不垮塌
三、防火卷帘
①中庭宽度不限
②防火分隔宽度不大于30m
卷帘不大于10
分隔宽度大于30，不大于1/3且不大于20m
③防火卷帘自重关闭功能
防烟性能
④防火卷帘耐火极限不低于分隔墙体耐火极限
返回

## 19防火分隔2
防火19 防火分隔2
一、防火阀
①是通风空调管道上的阀门
70°熔断关闭
②设置位置
口诀:平管分区变阁楼
平管-竖直与水平交接的水平管道上
分区-防火分区处
变---变形缝两侧
阁楼-穿越重要危险性较大的房间隔墙楼板和通风空调隔墙楼板
③通风独立设置，水平与竖向交接处可不设置防火阀
④厨房排油烟管道，温度高，150°关闭
⑤靠近分隔处，暗装有检修口，
⑥2m范围内不燃材料
⑦排烟防火阀280度关闭
⑧防火阀和排烟防火阀漏烟量700m³/h㎡，耐火完整性不低于1.5小时
二、竖井
①电梯井，管道井，排气道，排烟道，垃圾道，埋深大于10m,甲级门
②超高层甲级门
③住宅合用前室，没分隔的竖井是乙级门
④其他建筑丙级门
返回

## 20安全疏散1
防火20 安全疏散1
1安全出口和疏散门
疏散门-房间的门
安全出口-到安全区域的门
二者统称疏散出口
*通向室外-安全出口
通向楼梯、避难层、避难间属于安全出口
2、厂房底线8111
出口0.8，走道1.1，楼梯1.1
首层外门1.1
3、百人指标
1-2层0.6，3层0.8，4层及以上1.0
4、人数x百人指标/100
可以计算出出口、走道、楼梯、首层外门宽度
@本层走道算本层人数
@本层出口算本层人数
@楼梯看本层及上层最多人数
@首层外门看最多人数的层
*与底线对比，不能小于底线
5、计算宽度分四步
第一步确定人数
第二步确定百人指标
第三步确定部位
第四步与底线对比
返回

## 21安全疏散2
防火21 安全疏散2
①普研绘676，㎡/人
②会议桌，有2无1，无法核对人数9㎡/人
③录像厅1人/㎡
展览厅0.75人/㎡
歌舞娱乐0.5人/㎡（不计算走道和卫生间）
@以上3项都是x面积
④商店营业厅（人/㎡）566-436-3954-342（办公室，设备间，储藏室）
分别对应
地下二层0.56
地下一层0.6
地上1-2层0.43-0.6
地上3层0.39-0.54
地上4层及以上0.3-0.42
总建筑面积与3000对比，小三上位，小于3千，取大值
建材家具灯饰，原本密度再x30%
⑤餐饮，按座位数x1.1
⑥电影院，按座位数，要求不高
返回

## 22安全疏散2+
防火22 安全疏散2+
1民用建筑最小疏散宽度
①单多层公共（8111）
首层外门1.1，出口0.8，走道1.1，楼梯1.1
②住宅（8111）
首层外门1.1，出口0.8，走道1.1，1.1楼梯
住宅不大于18m一边有栏杆，楼梯可以为1.0m
③高层公共其他（最小宽度）
首层外门（楼梯间首层疏散门、首层疏散外门）1.2，出口0.8，走道（单1.3，双1.4），楼梯1.2
④高层医疗（最小宽度）
除了疏散出口，其它在高层其他公共基础上+0.1
2人密场所
3民用建筑百人指标
①地上楼层（百人指标）
1-2层，0.65-0.75-1.00
3层，0.75-1.00
≥4层，1-2级1.00，三级1.25
②地下楼层（百人指标）
与地面出入口地面高差
≤10m，一、二级0.75
＞10m，1.00
地下人密，无论高差多少，百人指标都取1
返回

## 23安全疏散易错点
防火23 安全疏散易错点
1百人指标选取
一个建筑百人指标只有一个
地上和地下百人指标可以不一样
地下人密-指标取1
②不是人密的地下场所
埋深大于10m取1
不大于10m-百人指标0.75
③百人指标和密度区分
密度可变
百人指标只有一个
比如歌舞娱乐，
面积x0.5=人数，0.5就是密度，
人数x1/100=宽度，1就是百人指标
总宽度，楼梯，走道底线要满足
返回

## 24安全疏散5
防火24 安全疏散5
一、民用建筑疏散
①老年人幼儿园
252015-爱我的2015
袋形走道（2015年我10岁）
201510
②歌舞娱乐（爱我2015-酒）
252015-9
③医疗建筑单多层递减5
353025，袋形201510
④高层病房楼（病死他山）
24-袋形12
其他30-袋形15
⑤教学楼
单多353025袋形222010
高层30-15
⑥高层旅馆展览30-15
⑦其他（办公楼、商场）
单多403525袋形222015
高层40袋形20
设自喷Ｘ1.25
二、特殊
①敞开式外廊+5
②敞开楼梯间两出口间-5
③敞开楼梯间袋形走道-2
④设自喷先Ｘ1.25后加减
⑤内疏散没有+-只有Ｘ1.25
内疏散距离等于袋形走道距离
返回

## 25安全疏散5+
防火25 安全疏散5+
一、楼梯间
①应在首层直通室外
②有困难，可在首层采用扩大封闭楼梯间或防烟楼梯间前室
③层数不超过4层且未采用扩大封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时，可将直通室外的门设在离楼梯间不大于15m处。
二、商展多参观（包括开敞式办公区，会议报告厅，宴会厅，序厅，体育馆入场等候与休息厅，不包括歌舞娱乐多功能厅）
①一二级耐火等级
②疏散门或安全出口不少于2个
③室内任一点至最近疏散门或安全出口直线距离不应大于30m（内疏散）
④不能直通室外或疏散楼梯时，应采用不大于10m疏散走道至最近安全出口
⑤设自喷，内和外疏散分别x1.25
返回

## 26安全疏散6
防火26 安全疏散6
一、建筑内安全出口分散布置
①一个分区，一个房间不少2个出口和疏散门，两个疏散门边缘不小于5m，方便疏散
②楼梯宜通至屋面
③扶梯和电梯不能作为疏散设施
④汽车库和其他位置2h隔墙+甲级门
住宅内汽车库2h隔墙+1h楼板+乙级
高层建筑直通室外上方设不小于1m防护挑檐
二、疏散门内外开
①平开门，丙丁戊仓库首层墙外侧可采用推拉门或卷帘门
②疏散门必须向疏散方向开启（向外开），不超过60人且每趟门不超过30人房间方向不限
甲乙类厂房仓库，人防工程，楼梯间门除外
③楼梯门完全开启后不能减少楼梯平台宽度
④宿舍，公寓，从内部打开，要有明显标识
三、借道
①一二级公共建筑可以借道
②防火墙分隔，卷帘不行，甲级门
③借道一方，大于1000㎡防火分区直通室外出口不少于2个，不大于1000㎡不少于1个
④被借道一方必须两个出口
⑤该防火分区，借道一方借道宽度不能超过本身宽度30%
⑥楼层疏散宽度总和不变
四、注意
①老幼医歌不能一部楼梯
②地下防火分区不大于200设备间
不大于50㎡，不超过15人
可以设一个安全出口（只需要了解即可）
返回

## 27安全疏散7
防火27 安全疏散7
一、住宅建筑
①大于54m必须两个出口
②27-54m，每层不大于650㎡，距离不大于10m，通至屋面，户门完整性不低于1h，可以一个出口
③≤27m，不大于650㎡，疏散距离不大于15m，可以一个出口
二、厂房可以一个出口（每一层不超过）
①甲类5人-100㎡ ②乙类10人-150㎡ ③丙类20人-250㎡ ④丁戊30人-400㎡
人数=5123 面积=（人数+5）x10 丁戊类+2个5
⑤丙类地下，半地下，不大于50㎡，不大于15人，可以一个出口
⑥丁戊类地下，不大于200㎡，不大于15人可以一个出口
三、仓库311
①占地不大于300㎡设一个出口
②每个分区不大于100㎡设一个出口
③地下不大于100㎡设一个出口
④厂房，仓库借道没有宽度规定，可以互借，每个分区一个出口直通地面，地下才能借道
四、①老年人照料设施，旅馆客房，宿舍居室（老客居）有烟密闭功能
②宿舍居室，旅馆客房有自动关闭功能
五、（重点）一个疏散门
①老幼医教在尽端不能一个门
②其他位置，可以一个门
老幼不大于50㎡ 医教不大于75㎡， 其他不大于120㎡
③走道尽端房间不大于50㎡
或者不大于200㎡，距离不大于15m，门不小于1.4m，可以一个门
④歌舞娱乐不管在哪里不大于50㎡，不大于15人都可以只设一个门
⑤地下不大于200㎡设备间、不大于50㎡，不大于15人房间可以只设一个门
六、电影院，剧场，体育馆
不超过2000人 每个门不超过250人，超过2000人，每个门不超过400人
走道2.1m范围内，不能有堆垛，凸出物，防火分区设常开甲级门
七、防火隔间346甲A
3-3小时防火隔墙
4-4m间距
6-建筑面积6㎡
甲-甲级门
A-A级装修
返回

## 28安全疏散8
防火28 安全疏散8
一、楼梯间 三种常用
①敞开楼梯间-没有门
②封闭楼梯间-1个门，火灾来了可以对抗一下
③防烟楼梯间-有前室，2门，
室外楼梯最好，但是风吹日晒，一般不走
二、住宅楼梯
①不大于21m-敞开楼梯
与电梯井相邻，升级为封闭
户门耐火完整性不低于1h，可以敞开楼梯间
②大于21m，不大于33m
封闭楼梯
户门完整性不低于1h，可以敞开
③大于33m-防烟楼梯间
④户门不宜开向前室，有困难，每层开向前室不超过3樘门。
三、公共建筑楼梯间
多层大于24m是高层
①需要封闭的多层
口诀-老叔伤心无聊溜懒驴
老-老年人照料设施
叔-图书馆
伤-商场
心-会议中心
无-歌舞娱乐
聊-医疗建筑
溜-6层及以上其他建筑
懒-展览建筑
驴-旅馆
学校，幼儿园不需要封闭
以上与敞开外廊相连，变成敞开楼梯间
②老年人
大于24m用防烟楼梯
大于32m，增设连廊（户外外廊）
③高层
（1）没有敞开，只有封闭和防烟
（2）高一类公共和大于32m的高二类-防烟楼梯
（3）24-32m高二类设封闭
举例，34m商场，防烟楼梯
32普通办公楼-封闭
防烟楼梯遇敞开外廊不调整。
四、裙房
①无防火墙，不能小于封闭
②有防火墙，裙房按单多层
办公楼是敞开，如果是商场就是封闭
③裙房楼梯与主体设什么楼梯没有关系
返回

## 29安全疏散9
防火29 安全疏散9
一、防烟楼梯间
①应设防烟设施
②前室可与消防电梯前室合用
③前室的使用面积
公共，工业不小于6㎡
住宅不小于4.5㎡，
合用厂房仓库公共不小于10
住宅不小于6㎡
④防烟楼梯间的门
甲级门-超高层，地下大于20000㎡商场
乙级门-其他建筑
二、剪刀楼梯
①共用前室公共不可以，住宅不小于6㎡
②三合一公共不可以，住宅不低于12㎡且短边不小于2.4M
三、室外疏散楼梯
①扶手不小于1.1m
②平台耐火极限不低于1h，梯段耐火不低于0.25h
③楼梯净宽度不小于0.8m
④通向室外乙级门，应外开
⑤倾斜角度不大于45°
⑥平台梯段不燃材料，3层及以下难燃或木结构
⑦除疏散门，楼梯2m内墙面上不应设门窗洞口，门不正对梯段
四、其他
①建筑内公共疏散楼梯，两梯段及扶手间水平间距不宜小于150mm
②高度大于10m三级耐火应设置通至屋顶的室外消防梯
不应正对老虎窗，宽度不小于0.6m，且宜从离地3m高处设置
五、避难走道
口诀:甲乙66315A
甲-开向前室甲级门
乙-前室开向走道乙级门
6-任一防火分区通向避难走道的门至最近直通地面出口不大于60m
6-前室使用面积不小于6㎡
3-防火隔墙耐火不低于3h
15-楼板耐火不低于1.5h
A-A级装修
返回

## 30安全疏散10
防火30 安全疏散10
一、避难层（间）
大于100m，应设避难层（间）
①第一个避难层（间）至灭火救援场地地面高度不大于50m，两避难层高度不宜大于50m
②通向避难层的疏散楼梯应在避难层分隔，同层错位或上下层分开
③避难层净面积满足该层与上层避难层之间所有楼层全部使用人员避难
④可兼做设备层，设备管道区、管道井和设备间与避难区或疏散走道连通，应设防火隔间，隔间门为甲级门
⑤应设消防电梯出口
⑥应设消火栓，软管卷盘，消防专线电话和应急广播
⑦避难层进入楼梯间入口和疏散楼梯通向避难层出口处，应设明显指示标志
⑧机械防烟，乙级窗
⑨大于250m不应设玻璃幕墙
二、避难间
①净面积满足区域设计人员避难要求
②兼做其他用途，应采取保证人员安全避难措施
③靠近疏散楼梯，不应在（发哥变库）上下方或贴邻
④2+甲分隔
⑤应采取防止烟气进入或聚集，应设可开启外窗
⑥不应敷设或穿过输送可燃液体，可燃或助燃气体的管道
⑦应设软管卷盘，灭火器，专用电话和应急广播
⑧入口设置灯光指示标识
三、高层病房楼应在二层及以上设避难间
①护理单元不应超过2个，每个不小于25平
②兼做其他用途，保证人员安全，且不得减少供避难净面积
③靠近楼梯间2+甲
④电话和广播
⑤入口应设明显指示标志
⑥应设可开启外窗或独立机械防烟，外窗可乙级
⑦距室外地面设计高度大于24m洁净手术室及重症监护室，每个防火分区应至少设1个避难间
⑧避难间可以利用平时的房间，如每层监护室，电梯前室，合用前室不适合，防止病床影响人员通过楼梯疏散
四、老年人照料设施避难间
①3层及3层以上总面积大于3000（包括设置在其他建筑内3层及以上）
②在二层及以上，楼梯间相邻部位设
③疏散楼梯或安全出口直通开敞式外廊、室外平台时，可不设避难间
④净面积不小于12平
⑤可利用前室或消防电梯前室，不能用合用前室。
⑥供失能老人且层数大于2层，应按核定人数配简易防毒面具
五、应急照明和灯光疏散标志备用电源连续供电时间
①大于100m，不小于1.5h
②一老公十万两万平地下室（不小于1h）
③其他不小于0.5h
六、增设保持视觉连续的灯光疏散或蓄光疏散指示标志
85553315
8-总面积大于8000展览建筑
5-总面积大于5000地上商店
5-总面积大于500地下商店
5-歌舞娱乐
3-建筑面积大于3000候车侯船
3-座位数大于3000体育馆，会堂，礼堂
15-超过1500座电影院，剧场
七、下沉广场
①开口最近边缘水平距离不小于13m，疏散净面积不应小于169
②不少于1部直通地面疏散楼梯
③疏散楼梯总净宽度不小于任一防火分区通向室外的设计总宽度
④防风雨棚，四周开口均匀，开口面积不小于该空间地面面积的25%，开口高度不小于1m，开设百叶时，百叶有效排烟面积按百叶通风口面积60%计算。
返回

## 31电气防火
防火31 电气防火
一、电气线路火灾
1、电气线路火灾的主要原因是短路、过载、漏电
2、电线电缆的选择需考虑温度，超出该范围应选用特种聚氯乙烯线缆。
3、普通聚氯乙烯燃烧时会散放有毒烟气，不适用人密场所。
4、交联聚乙烯（XLPE）燃烧时不产生大量有毒烟气，适用于清洁工业与民用。
5、聚氯乙烯燃烧时会产生HCl气体，有毒且溶于水后有腐蚀性。
6、阻燃电缆燃烧，限定范围蔓延，撤去火源后限定时间内自行熄灭。
7、耐火电线电缆被燃烧一定时间内能保持正常运行特性
8、导体材料选择：
铜芯电缆适用于大部分场所，铝芯电缆适用于对铜有腐蚀性的环境（如氨压缩机房）。
二、电动机
1、应安装在不燃材料制成的机座上，与建筑物留出距离不小于1m的通道。
2、电动机及其他设备的裸露带电部分的距离不小于1m。
3、电动机的绝缘电阻应符合要求，380V的绝缘电阻不应小于0.5MΩ，6kV高压绝缘电阻应不小于6MΩ。
4、电动机不允许频繁启动，冷5热2。
5、灯具选型、安装、使用措施：有腐蚀性气体及特别潮湿的场所应采用密闭型灯具，并进行防腐处理。
三、电气装置防火措施:
1、照明与动力合用一电源时，应有各自的分支回路，所有照明线路均应有短路保护装置。
2、照明电压一般采用220V，
① 携带式照明灯具的供电电压不应超过36V，
② 在金属容器内及特别潮湿场所，不得超过12V。
③ 36V以下和220V以上的电源插座应有明显区别，低压插头无法插入较高电压的插座内。
3、电流
① 每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A，所接光源数不宜超过25个；
② 组合灯具时，回路电流不宜超过25A，光源数不宜超过60个；
③ 连接高强度气体放电灯电流不应超过30A。
4、安装注意
① 明装吸顶灯具采用木制底台时，应在灯具与底台中间铺垫石板或石棉布。
② 附带镇流器的各式荧光吸顶灯应在灯具与可燃材料之间加垫瓷夹板隔热，禁止直接安装在可燃吊顶上。
③ 可燃吊顶上的所有暗装、明装灯具、舞台暗装彩灯、舞池脚灯的电源导线均应穿钢管敷设。
④ 舞台暗装灯泡的功率一般在40W以下，最大不应超过60W，彩灯之间导线应焊接，所有导线不应与可燃材料直接接触。
5、保证保护电器可靠动作的电流小于或等于1.45倍熔断器额定电流
返回

## 32建筑防爆
防火32 建筑防爆
一、预防性技术措施
(1)不用具有爆炸危险物质。
(2)保持密闭状态，
(3)加强通风除尘。
(4)预防燃气泄漏，设置可燃气体浓度报警装置。
(5)惰性介质保护。
二、减轻性措施（口诀：写报纸）
1．泄压措施
2．采用抗爆性能良好的建筑结构体系
3．采取合理的建筑布置
三、爆炸危险环境
1．爆炸性气体环境0区、1区、2区；0区最危险
2．爆炸性粉尘环境20区、21区、22区，20区最危险
3．通风良好时，应降低爆炸危险区域等级
4．当通风不良时，应提高爆炸危险区域等级
四、建筑防爆措施
1．有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置，并宜采用敞开或半敞开式。其承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。
2．有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施。
3．有爆炸危险的厂房平面布置最好采用矩形，与主导风向应垂直或夹角不小于45°
4．防爆厂房宜单独设置，如必须与非防爆厂房贴邻时，只能一面贴邻，并在两者之间用防火墙或防爆墙隔开。
5．相邻两个厂房之间不应直接有门相通，以避免爆炸冲击波的影响
6．散发较空气轻的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房宜采用轻质屋面板作为泄压面积
7．顶棚应尽量平整、无死角，厂房上部空间应通风良好。
8．散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房和有粉尘、纤维爆炸危险的乙类
9．应采用不发火花的地面。采用绝缘材料作整体面层时，应采取防静电措施。
10．散发可燃粉尘、纤维的厂房，其内表面应平整、光滑，并易于清扫。
11．厂房内不宜设置地沟，确需设置时，其盖板应严密，地沟应采取防止粉尘等积聚的有效措施，且应在与相邻厂房连通处采用防火材料密封
12．有爆炸危险的甲、乙类生产部位宜布置在单层厂房靠外墙的泄压设施附近或多层厂房顶层外墙的泄压设施附近；
13．有爆炸危险的设备宜避开厂房的梁、柱
五、总控制室、配电室
1．有爆炸危险的甲乙厂的总控制室应独立设置。
2．有爆炸危险的甲乙类厂的分控制室宜独立设置，当贴邻外墙设置时，3.00h的防火隔墙与其他部位分隔
3．配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻，且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境
4．供甲乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电站，当采用无门、窗、洞口的防火墙或防爆墙分隔时，可一面贴邻
5．乙类厂房的变配电站确需在防火墙上开窗时，应采用甲级防火窗
6．门斗：2甲错，
六、可燃液体厂房、仓库
1．对于水溶性可燃、易燃液体，采取相应的排放处理措施。
2．甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施。
3．遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库应采取防止水浸渍的措施。
4．防止液体流散的基本做法有两种：漫坡和门槛一般高为150mm～300mm；
5．散发较空气重的可燃气体、蒸气的甲类厂房和有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房厂房内不宜设置地沟，确需设置时，其盖板应严密，地沟应采取防止粉尘等积聚的有效措施，且应在与相邻厂房连通处采用防火材料密封。
6．甲、乙、丙类液体的厂房其管、沟不应与相邻厂房的管、沟相通，下水道应设置隔油设施。
返回

## 33建筑防爆2
防火33 建筑防爆2
一、泄压面积
① 泄压比：假凉粉稀缺，13560
② 长径比算法：L*2*(W+H)/4（W*H），大于3分段计算
③ 泄压面积＝10CV2/3
二、直燃机
1. 澳化组直燃式制冷机组(简称直燃机)是通过燃油或燃气直接提供热源，制取 5 °C以上冷水和 70 °C 以下热水的冷热水机组。
2. 烟道周围 0.5m 以内不允许有可燃物，烟道不得从油库房及有易燃气体的房屋中穿过，排气口水平距离 6m 以内不允许堆放易燃品。
3. 直燃机房的安全出口不应少于两个，至少应设一个直通室外的安全出口，从机房最远点到安全出口的距离不应超过 35m。
疏散门应为甲级防火门，外墙开口部位的上方应设置宽度不小于 1m 为不燃性的防火挑檐或不小于 1.2m 的窗间墙。
每台机组宜采用单独烟道，多台机组共用一个烟道时，每台机组的排烟口应设置风门。
三、电气防爆原理与措施
1. 电气防爆采取浇封型、充砂型、油浸型或正压型
2. 最易点燃混合物是在常温常压下，需要最小引燃能量的混合物
危险性IIC最大；IIB第二；IIA最小
3. 按引燃温度分组。爆炸性气体混合物按引燃温度的高低 ，分为T1、T2、T3、T4、T5、 T6六组。T6引燃温度最低，危险性相对较高；T1引燃温度最高，危险性相对较低。
4. 爆炸性粉尘的分级
在爆炸性粉尘环境中， 分为ⅢA，ⅢB，ⅢC三级。ⅢA级为可燃性飞絮， ⅢB级为非导电性粉尘，ⅢC级为导电性粉尘。
四、防爆墙
1. 防爆砖墙。只用于爆炸物质较少的厂房和仓库。构造要求包括:柱间距不宜大于4m，大于 6m 需增加构造柱;砖墙高度不大于4m，大于6m需增加构造梁;砖墙厚度不小于240mm; 砖强度等级不应低于 MU10 ，砂浆强度等级不应低于 M5; 每 0.5m 垂直高度应增设构造筋;两端与钢混凝土柱预埋焊接或用 24号镀钵钢丝绑扎。
2. 防爆钢筋混凝土墙。防爆墙的厚度一般不应小于 200mm，多500MM,800MM，甚至1m，混凝土强度等级不低于C20。
3. 防爆电气设备的防爆标志内容包括：防爆型式+设备类别+温度。防爆标志示例如下:ⅡA类本质安全型ia等级T5组：ExiaⅡAT5
口诀：性别度
五、厨房防火防爆
1. 燃料泄漏；油污沉积；电气故障；用油不当
2. 防火分隔：2+乙；确有困难时，可采用防火卷帘
3. 消防设施
① 灭火设施。餐厅建筑面积大于 1000M2的餐馆或食堂，其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位应设置自动灭火装置，并应在燃气或燃油管道上设置与自动灭火装置联动的自动切断装置。
② 可燃气体探测。使用燃气的厨房属于建筑内可能散发可燃气体的场所，应设置可燃气体报警装置
返回

## 34建筑通风和采暖
防火34 通风采暖
一、通风采暖
1、可燃粉尘、纤维厂房 散热器表面平均温度不应超过82.5℃。
输煤廊的散热器表面平均温度不应超过130℃
2、可燃粉尘、纤维厂房不应使用肋形散热器,以防积聚粉尘
3、生产过程中散发的可燃气体、蒸气、粉尘或纤维不循环使用的热风供暖
4、粉尘受到水、作用能引起自燃、爆炸或产生爆炸性气体的厂房不循环使用的热风供暖
5、粉尘的房间供暖管道不应穿过，确需穿过时，应采用不燃材料隔热。
6、供暖管道与可燃物之间应保持一定距离
① 当供暖管道的表面温度大于100℃时，不应小于100mm或采用不燃材料隔热
② 当供暖管道的表面温度不大于100℃时，不应小于50mm或采用不燃材料隔热。
二、通风和空气调节
1、甲、乙类厂房内的空气不应循环使用。
2、丙类厂房内含有粉尘、纤维的空气，在循环使用前应经净化处理，浓度低于其爆炸下限的25％。
3、为甲、乙类厂房服务的送风与排风设备应分别在不同机房内，且排风设备不应和其他房间的送、排风设备布置在同一通风机房内。
4、民用建筑内空气中含有容易起火或爆炸危险物质的房间，应设置自然通风或独立的机械通风设施，且其空气不应循环使用
5、通风和采暖易混点
① 甲乙类厂房严禁采用明火和电热散热器供暖。通风空调空气不应循环使用。
② 可燃粉尘、纤维（蒸汽）厂房散热器表面平均温度不应超过82.5℃，应采用不循环使用的热风供暖
6、住宅建筑中的排风管道内采取的防止回流方法：
1)增加各层垂直排风支管的高度，使各层排风支管穿越两层楼板；
2)排风总竖管直通屋面，小的排风支管分层与总竖管连通；
3)将排风支管顺气流方向插入竖风道，且支管到支管出口的高度不小于600mm;
4)在支管上安装止回阀。
7、干式除尘器过滤器
① 布置在厂房外的独立建筑内；外墙与所属厂房的防火间距不应小于10m。
② 厂房内的单独房间内 连续清灰功能，3+1.5分隔
③ 厂房内的单独房间内 具有定期清灰功能且风量不大于15000m3／h；集尘斗的储尘量小于60kg的干式除尘器和过滤器，3+1.5分隔
8、超过80℃的空气或其他气体以及易燃碎屑的管道和可燃或难燃物体之间间隙不应小于150mm，或采用厚度不小于50mm的不燃材料隔热
9、锅炉房
① 燃油或燃气锅炉房自然通风或机械通风
② 燃气锅炉房采用防爆型的事故排风机
③ 当采取机械通风时，机械通风设施应设置导除静电的接地装置
④ 通风换气量：燃油锅炉房正常3次/H，事故6次/H；燃气锅炉房正常6次/H，事故12次/H
⑤ 锅炉房选址：主体建筑的下风或侧风方向
⑥ 燃煤锅炉房与煤堆场6-8m的防火间距
⑦ 灰煤与煤堆之间不小于10m的间距。
⑧ 单台蒸汽锅炉的蒸发量不大于4t/h或单台热水锅炉额定热功率不大于2.8MW的燃煤锅炉房与民用建筑的防火间距按照民用建筑计算
⑨ 锅炉房为多层建筑时 每层至少应有两个出口，分別设在两侧
⑩ 锅炉房前端的总宽度不超过12m；面积不超过200m2的单层锅炉房可以开一个门
返回

## 35建筑装修1
防火35 建筑装修1
一、术语
1. 装饰织物：由棉、麻、丝、毛等，如窗帘、帷幕等。
2. 隔断 ：建筑内部固定的、不到顶的垂直分隔物。
3. 固定家具：与建筑结构固定在一起或不易改变位置的家具。如建筑内部的壁橱、壁柜、陈列台、大型货架等
二、材料级别
（不燃）A： 铜铁石泥土、海龟克扣高富美
（难燃）B1：绿幕护阻硬多难
（可燃）B2：半合钢交卷
三、装修材料分类和分级
1. 装修材料按其使用部位和功能，可划分为顶棚、墙面、地面装修材料、隔断、固定家具、装饰织物、其他装修装饰材料七类。
2. 其他装修指楼梯扶手、挂镜线、踢脚板、窗帘盒、暖气罩等。
3. 装修材料按其燃烧性能应划分为四级
4. 几个特殊点
① 纸面石膏板、矿棉吸声板+金属龙骨－A级材料
② 小于300G纸质/布制壁纸+A级基材－B1级材料
③ 无机装修材料+A级基材－－A级材料
④ 湿涂覆比小于1.5kg／m2 且涂层干膜厚度不大于1.0mm有机装修涂料+A级基－B1
四、装修要求
1. 建筑内部装修不应擅自减少、改动、拆除、遮挡消防设施、疏散指示标志、安全出口、疏散出口、疏散走道和防火分区、防烟分区等。
2. 建筑内部消火栓箱门不应被装饰物遮掩，消火栓箱门四周的装修材料颜色应与消火栓箱门的颜色有明显区别或在消火栓箱门表面设置发光标志。
3. 疏散走道和安全出口的顶棚、墙面不应采用影响人员安全疏散的镜面反光材
五、装修材料
1. 地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅，顶棚A级，其他部位不低于B1级；地下民用建筑的疏散走道和安全出口的门厅，其顶、墙、地A级。
2. 疏散楼梯间和前室的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。
3. 建筑物内设有上下层相连通的中庭、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯时，2A
4. 建筑内部变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)两侧基层的表面装修应采用不低于B1级(构造基层为A级材料)。
5. 无窗房间内部除A级外，应在规定的基础上提高一级。
6. 消防水泵房、机械加压送风排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、发电机房、储油间、通风和空调机房等，其内部所有装修均应采用A级；消防控制室2A
7. 建筑物内的厨房，顶墙地均应采用A级。
8. 经常使用明火器具的餐厅、科研试验室，其装修除A级外，应在规定的基础上提高一级。
9. 民用建筑内的库房或贮藏间，其不低于B1级。
10. 展览性场所装修设计应符合下列规定：
① 展台材料不低于B1级。
② 电加热设备贴邻的墙面、操作台均应采用A级。
③ 展台与卤钨灯等高温照明灯具贴邻部位的材料应采用A级
六、住宅建筑装修规定：
1. 厨房内的固定橱柜不低于B1级。
2. 卫生间顶棚宜采用A级。
3. 阳台装修宜采用不低于B1级。
七、照用配电
1. 照明灯具及电气设备、线路的高温部位，当靠近非A级装修材料或构件时，应采取隔热、散热等防火保护措施，与窗帘等距离不应小于 500mm；灯饰B1级。
2. 建筑内部的配电箱、控制面板、接线盒、开关、插座等不应直接安装在低于B1级的装修材料上；用于顶墙的木质类板材，当内部含有电器、电线等物体时，不低于B1级
3. 电加热供暖时，室内采用A级。当内部安装水暖(或蒸汽)供暖系统时，其顶棚应为A级，其他部位不应低于B1级。
4. 建筑内部不宜设置采用B3级装饰，当需要设置时，不应靠近电气线路、火源或热源，或采取隔离措施。
八、永不降级
1. 永不降级1
① 民用建筑内的库房或贮藏间(除满足建筑规定外)不低于B1
② 地上疏散走道安全出口门厅；顶A其他B1
③ 中庭、走马廊、 开敞楼梯、自动扶梯2A；消防控制室2A
④ 建筑内物的厨房；地下疏散走道安全出口门厅；疏散楼梯间3A
2. 永不降级2
① 疏散楼梯间3A
② 设备用房全A；
③ 电加热供暖全A；水加热供暖1A，
④ 变形缝：两侧基层不低B1，填充材料A级
⑤ 无窗房间明火器具餐厅科研试验室，按表格提高一级
3. 永不降级3
① 五文机地上122A；地下252A
② 超高层/高层建筑内大于400平会议室、观众厅不降级。
4. 单多层民用建筑内面积小于100m2的房间，当采用2+甲分隔时，其装修材料降低一级。
5. 单多层民用建筑内有自动灭火时，除顶棚外，其内部装修可降低一级；当同时装有双自，其装修可降低一级
6. 高层民用裙房内面积小于500m2的房间，当设有自动灭火系统，并且采用2.00h+甲级分隔，顶墙地可降低一级。
7. 当设有双自，除顶棚外，其它可降低一级。
8. 电视塔等特殊高层建筑的内部装修，装饰织物不低于B1级，其他A级。
返回

## 36建筑装修2
防火36 建筑装修2
一、永不降级3
① 舞文机地上122A；地下252A
舞－－歌舞娱乐游艺场所
文－－存放文物、纪念展览物品、重要图书、档案、资料的场 所
机－－A、 B 级电子信息系统机房及装有重要机器、仪器的房 间
② 超高层/高层建筑内大于400平会议室、观众厅不降级。
二、装修放宽条件
1、单多层放宽
① 第4章+文物、展览、重要图书档案资料歌舞娱乐、信息机房不降级
② 小于100M2房间+（2+甲分隔）；所有装修降低一级
③ 自动灭火除顶棚外所有装修降低一级
④ 双自所有装修降低一级
2、高层放宽
① 第4章+文物、展览、重要图书档案资料歌舞娱乐、信息机房+超高层+大于400M2会议室－－－不降级
② 裙房内面积小于500m2的房间+自动灭火系统+（2+甲）－－顶墙地降低一级
③ 设双自 除顶棚外所有装修降低一级（大于400m2的观众厅、会议厅和 100m以上的高层民用建筑除外）
④ 电视塔等特殊高层建筑的内部装修，装饰织物B1，其他A
三、其他表格
① 地下商多会参观是3A
② 地下的表格不能降级
③ 地下的地面的门厅、休息室可以降一级
返回

## 37建筑保温
防火37 建筑保温
一、建筑保温
1. 内外保温，宜A，不宜B2；严禁B3.
2. A：矿棉、岩棉；
B1：胶粉聚苯颗粒；
B2：聚苯乙烯泡沫塑料板（包括EPS板、XPS板）、硬泡聚氨酯、 改性酚醛树脂板
二、建筑及场所保温表格
1. 人密 应A级
2. 住宅（无空腔）
① H＞100 应A
② 27＜H≤100 宜A ，可B1每层设300隔离带；外墙门窗不低于0.5H
③ H≤27；宜A，可B1每层设300隔离带；可B2（300隔离带，门窗不低于0.5H）
3. 除住宅和人密外的其他建筑（无空腔）
① H＞50 应A
② 24＜H≤50 宜A ，可B1每层设300隔离带；外墙门窗不低于0.5H
③ H≤24；宜A，可B1每层设300隔离带，可B2（300隔离带，门窗不低于0.5H）
4. 非人密（有空腔）：H＞24，应A。
5. 非人密（有空腔）H≤24；宜A，可B1每层设300隔离带
三、保温场所及防护层厚度
① 内保温B1，不应小于10
② 无空腔复合保温，两侧墙不燃且厚不小于50
③ 外保B1B2；首层不小于15，其他不小于5
④ 屋面B1B2，不小于10
四、装饰层
① 外墙的装饰层应采用A
② 高度不大于50，可B1
返回

## 38灭火救援1
防火38 灭火救援1
一、下列建筑应至少沿建筑的两条长边设置消防车道：
1. 工业建筑（口诀：高三甲乙丙仓库减半）
① 高层厂房，占地大于3000m²的单多层甲乙丙厂；
② 占地面积大于1500m²的乙、丙类仓库；
③ 飞机库
2. 民用建筑
① 除受地理限制只能设置1条的公共外，其他高层公共和占地大于3000m²的其他单多层公共应至少沿建筑的两条长边设置消防车道。
② 住宅建筑应至少沿建筑的一条长边设置消防车道。
③ 当建筑仅设1条车道，该车道应位于登高场地一侧。
二、其他位置设消防车道
1. 有天井的建筑，短边大于24m时，宜设消防车道；沿街时，应设置人行通道，其间距不宜大于80m。
2. 占地大于30000m2的可燃堆场，应设置与环形消防车道相通的中间消防车道，消防车道的间距不宜大于150m。
3. 消防车道的边缘距离可燃堆垛不应小于5m。
4. 消防车道不宜与铁路正线平交，确需平交时，应设置备用车道，且两车道的间距不应小于一列火车的长度
5. 消防车道的边缘距离取水点不宜大于2m。
三、消防车道应符合下列要求：
1、车道的净宽和净高不小于4.0m；
2、转弯半径应满足消防车转弯的要求；（口诀:首字母PDT）
① 普通9
② 登高12
③ 特种16-20
3、消防车道与建筑之间不应设置障碍物；
4、消防车道内边缘靠建筑外墙一侧的边缘距离不宜小于5m；
5、消防车道的坡度不大于10％。
6、长度大于40m的尽头式消防车道应设置回车场
7、环形车道至少应有两处与其他车道连通。
8、尽头式消防车道应设置回车道或回车场，回车场的面积不应小于12m×12m；对于高层建筑，不宜小于15m×15m；供重型消防车，不宜小于18m×18m。3X(456)
9、消防车道的路面、救援场地、消防车道和救援操作场地下面的管道和暗沟等，应能承受满载消防车的压力
四、登高操作场地
1. 高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1／4且不小于一个长边的底边连续布置场地，场地一侧裙房进深不大于4m。
2. 高度不大于50m的建筑，可间隔布置场地，但间隔距离不宜大于30m
3. 场地的长和宽分别不小于15m和10m。高度大于50m，场地的长和宽分别不小于20m和10m。
4. 场地应与消防车道连通，场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m，且不应大于10m
场地的坡度不宜大于3％。
返回

## 39灭火救援2和步行街
防火39 灭火救援和步行街
一、救援口
1. 操作场地对应的范围应设楼梯 2. 甲类厂房可不设，
3. 操作面救援口不少于2个； 4. 无外窗每层设， 5. 有外窗第三层起每层设
6. 救援口的净高和净宽不小于1.0m， 7. 当利用门时，净宽不小于0.8m；
8. 下沿距室内地面不大于1.2m，间距不宜大于20m
9. 每个防火分区不应少于2个，设置位置应与场地相对应。
10. 窗口的玻璃应易于破碎，室内外设置易于识别的明显标志
二、消防电梯
1. 口诀：铁道城管无人机，不设消防电梯
2. 应设消防电梯的
① 高度大于33m的住宅；
② 5层及以上且建筑面积大于3000m²（包括设置在其他建筑内第五层及以上楼层）的老年人照料设施；
③ 一类公共，大于32m的二类公共；
④ 大于32m的丙高厂；
⑤ 大于32m的汽车库；
⑥ 埋深大于10m且总面积大于3000m²的地下或半地下
⑦ 符合消防电梯要求的客梯或货梯可兼作消防电梯。
三、前室设置规定
除设置在仓库连廊、冷库穿堂或谷物筒仓工作塔内的消防电梯外，消防电梯应设置前室，并应符合下列规定：
1. 宜靠外墙设置，并应在首层直通室外或经过长度不大于30m的通道通向室外；
2. 前室的使用面积不应小于6.0m2,
3. 前室的短边不小于2.4m:
4. 与防烟楼梯间合用的前室，其使用面积尚应符合规定；
5. 除前室的出入口、前室内设置的正压送风口和户门外，不应设洞口；
6. 前室或合用前室的门不应设卷帘，采用2+乙与其他分隔。
7. 除兼作消防电梯的货梯前室无法设置防火门的开口可采用防火卷帘分隔
四、消防电梯规定
1. 消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设2.00h的无洞口隔墙
2. 井底应设置排水设施，排水井的容量不应小于2m3，排水泵的排水量不应小于10L／s。前室的门口宜设挡水设施
3. 每层停靠；
4. 载重量不小于800kg;
5. 从首层至顶层的运行时间不宜大于60s；
6. 电梯的动力、电缆、电线、控制面板应采取防水措施；
7. 首层设置供消防队员专用的操作按钮；
8. 轿厢的内部装修应不燃、轿厢尺寸不宜小于1.5mx2m,火灾时可以将一个战斗班(8人左右)运到火场
9、防水等级不低于IPX5:
10、每个防火分区不少于1台
五、直升机停机坪
1. 高度大于250M，宜在屋顶设置直升机停机坪。
2. 起降区面积。
① 当采用圆形与方形停机坪时，其直径或边长机翼直径的1.5倍;
② 当采用矩形平面时，其短边大于或等于机翼的长度
③ 在停机坪外5m范围内，不应设凸出物
3、直升机停机坪应符合下列规定：
① 设置在屋顶，距突出物不应小于5m
② 建筑通向停机坪的出口不少于2个，每个出口的宽度不宜小于0.90m；
六、有顶棚的步行街
1. 两侧建筑的耐火等级不应低于二级。
2. 两侧建筑相对面的最近距离均不应小于相互间距且不小于9m。
3. 步行街的长度不宜大于300m。
4. 步行街两侧商铺之间2.00h隔墙，每间商铺的建筑面积不宜大于300m2。
5. 两侧商铺，围护构件的耐火不应低于1.00h，并宜采用实体墙，乙级门、窗；
6. 相邻商铺之间面向步行街一侧应设宽度不小于1.0m、耐火不低于1.00h的实体墙。非隔热玻璃墙，自喷全保护。（记住耐火极限都是1.00h）
7. 设置回廊或挑檐时，其出挑宽度不应小于1.2m；
8. 步行街上部各层楼板的开口面积不应小于步行街地面面积的37％，且开口宜均匀布
9. 步行街两侧建筑内的疏散楼梯应靠外墙设置并宜直通室外，确有困难时，可在首层直接通至步行街；
10. 首层商铺的疏散门可直接通至步行街，步行街内任一点到达最近室外安全地点的步行距离不应大于60m。
11. 步行街两侧建筑二层及以上各层外疏散的直线距离不应大于37.5m。
12. 步行街的顶棚不难燃材料，其承重结构的耐火不应低于1.00h。
13. 步行街的顶棚下檐距地面的高度不应小于6.0m，顶棚应设置自然排烟设施并宜采用常开式的排烟口，且自然排烟口的有效面积不应小于步行街地面面积的25％。常闭式自然排烟设施应能在火灾时手动和自动开启。
14. 两侧商铺外应每隔30m设置DN65的消火栓，并应配备软管卷盘或水龙，商铺内应设置双自；每层回廊均应设自喷。
15. 两侧商铺内外均应设照明、灯光疏散指示标志和应急广播。
返回

## 1消防给水
设施1 消防给水
一、消火栓系统简略工作步骤（临时高压）
1、发生火灾
2、消防队员接到报警来到现场
3、打开消火栓，进行灭火
4、打开消火栓后，消防水泵接受到启动信号，但是启动需要一定时间，所以由高
位消防水箱提供初期用水
5、消防水泵启动，持续从水源抽水进行供水
6、持续灭火
二、储水设施
消防水池、高位消防水池、高位消防水箱
三、消防水泵
消防水泵是通过叶轮的旋转将能量传递给水,它是消防给水系统的心脏。使用多为离心泵
四、水泵接合器
是供消防车向消防给水管网输送消防用水的预留接口。可补充消防水量,也可提高管网的水压。消防车从室外取水,通过水泵接合器将水送到室内消防给水管网,供灭火使用
五，三大管网
① 市政给水管网（市政消火栓）
② 室外给水管网（室外消火栓）
③ 室内给水管网（室内消火栓）
六，三种阀门
明杆闸阀
暗杆闸阀：通过内部自动启闭，无法判断阀门开闭，
蝶阀：垂直是关闭，平行是打开
返回

## 2消防给水知识1
设施2 消防给水知识1
1、电气阀
① 电磁阀 小口径
② 电动阀 大口径
③ 自动排气阀前平时充水，若水中有气自动排除
④ 快速排气阀平时充气，快速排气阀前电动阀打开后，先排除管网气，当水充满管网后快速排气阀关闭
2、动静压
① 静水压力－管网内水在静止时管道某一点的压力，简称静压。
② 动水压力－水在流动时管道某一点的总压力与速度压力之差，简称动压
3、消火栓静压：
高位水箱最低有效水位距离最最不利消火栓高差为10M，则消火栓静压为（10/100=0.1）MPA
4、稳压泵
① 对于采用临时高压高层或多层建筑,当水箱高度不能满足最不利点灭火设备所需的水压要求时,应设置稳压泵。
② 当稳压泵的控制不能实现防止频繁启动时,应增加隔膜式气压罐
5、给水系统
① 高压消防给水系统－能始终保持满足水灭火，火灾时无须水泵。
② 临时高压消防－平时不能满足压力和流量，火灾时能自动启泵灭火。
③ 低压消防给水系统－能满足车载或手抬移动泵
6、消火栓系统
① 湿式消火栓系统：平时配水管网内充满水的消火栓系统。
② 干式消火栓系统：平时不充水，火灾时充水的消火栓系统。
7、防水泵
① 是通过叶轮的旋转将能量传递给水,并将其输送到灭火设备处,满足水量和水压要求,它是消防给水系统的心脏。目前使用的水泵多为离心泵。
② 消防水泵机组由水泵、驱动器和专用控制柜等组成；一组水泵工作泵和备用泵组；用一备一，用2备1（一组3台）；用3备2（共5台）
③ 同一组水泵工作泵不超过3台
④ 水泵串联：增加扬程或压力；并联：增加流量。
⑤ 材质：外壳球墨铸铁，叶轮宜为青铜或不锈钢
8、消防水泵应设置备用泵，但下列建筑除外：（口诀：我是宅男二百五）
① 建筑高度小于54m的住宅
② 室外消防给水设计流量小于等于25L/s的建筑；
③ 室内消防给水设计流量小于等于10L/s的建筑。
9、柴油机消防水泵
① 应采用压缩式点火型柴油机；
② 额定功率应校核海拔高度和环境温度对柴油机功率的影响；
③ 应具备连续工作的性能，试验运行时间不应小于24h；
④ 蓄电池应保证水泵随时自动启泵
⑤ 油箱最小有效容积应按1.5L/kw配置（举例：8KW，1.5X8＝12L），油箱内储存的燃料不应小于50％的储量
返回

## 3消防给水知识2
设施3 消防给水知识
1、消防水泵的选择和应用
① 消防水泵的性能满足流量和压力的要求；
② 消防水泵的功率应满足曲线上任何一点运行所需功率的要求；
③ 当采用电动机驱动的消防水泵时，应选择电动机干式；
④ 流量扬程曲线无驼峰、无拐点的光滑曲线，零流量时的压力不应大于设计工作压力140％，且宜大于设计工作压力的120％；
⑤ 当出流量为设计流量的150％时，其出口压力不应低于设计工作压力的65％
2、轴流深井泵
① 轴流深井泵安装于水井时，在水泵出流量为150％设计流量时
② 其最低淹没深度应是第一个水泵叶轮底部水位线以上不少于3.20m，
③ 且海拔高度每增加300m，深井泵的最低淹没深度应至少增加0.30
（H=3.2+0.3*HP/300）H为淹没深度，HP为当地海拔高度
④ 当设计流量大于125L/s时，应根据水泵确定淹没深度，并应满足水泵气蚀余量的要求
3、水泵吸水管总结
① 吸水喇叭口/旋流防止器（不小于600MM/200MM）
② 水泵应采取自灌式吸水；当吸水口处无吸水井时，吸水口处应设置旋流防止器吸水管不应少于两条，管顶平接（避免形成气囊）
③ 吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀，暗杆阀门时应设有刻度和标志；当管径超过DN300时，宜设电动阀
④ 吸水管、出水管道穿越外墙时，应采用防水套管；穿越消防水池时，应采用柔性套管；采用刚性防水套管设置柔性接头，不应大于DN150。
⑤ 可设置管道过滤器，过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍，且孔径不宜小于3mm。
⑥ 宜设置真空表、压力表或真空压力表，最大量程不应低于0.70MPa，真空表的最大量程宜为-0.10MPa，压力表直径不应小于100mm，应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接，并设阀门。
4、水泵出水管总结
① 消防水泵从市政管网抽水，应在出水管上设置有空气隔断的倒流防止器
② 不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接
③ 出水管上应设止回阀、明杆闸阀；当采用蝶阀时，应带有自锁装置；当管径大于DN300时，宜设电动阀；
④ 一组消防水泵应泵房内设流量和压力测试装置
1) 单台泵的流量不大于20L/s、设计工作压力不大于0.50MPa时，泵组应预留流量计和压力计接口，其他泵组宜设流量和压力测试装置；
2) 每台泵出水管上应设置DN65的试水管，并应采取排水措施。
3) 出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍，且不应低于1.60MPa
4) 压力表直径不应小于100mm，用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接，并应设阀门。
5、管径和流速
① 吸水管的直径小于DN250时；其流速宜为1.0～1.2m/s；直径大于DN250时；宜为1.2～1.6m/s
② 出水管的直径小于DN250时，其流速宜为1.5～2.0m/s；直径大于DN250时，宜为2.0～2.5m/s
6、水管安装
① 进水管 闸驴鸭柔 闸阀－过滤器－压力表－柔性接头
② 出水管 鸭子施法 压力表－止回阀－（DN65）试水阀－闸阀（不能暗）
34
返回

## 4水泵操作与控制1
设施4 水泵操作与控制1
一、流量和压力
1) 水泵流量检测装置的计量精度应为0.4级
2) 消防水泵压力检测精度应为0.5级（乌鸦）
二、水泵操作和控制
1、组件
① 流量开关（有水流了产生电信号给水泵控制柜－连锁启动）
② 低压压力开关（平时压力高，压力降低有信号给水泵控制柜启动水泵－连锁启动）
③ 水泵控制柜可以控制启泵
④ 消防控制室（远程值班室）
2、连锁启动（三兄弟）
① 流量开关启动泵，控制柜处于自动状态；
② 硝低压开关启动泵，控制柜处于自动状态
③ 报警阀组压力开关（干式阀组有）启动泵，控制柜处于自动状态
3、联动启动（自动）
① 消火栓按钮+探头形成信号给联动控制器（报警主机）－信号给到水泵控制柜
4、手动启动
① 就地启动（现场启动）：启动水泵控制手动按钮，与水泵控制柜处于手自动没关系。
② 远程手动启动：主机上有启停按钮
5、停泵：
只能现场手动或远程手动停泵，不能自动停泵。
返回

## 5水泵操作与控制2
设施5 水泵操作与控制2
1、机械应急
操作杆－接触器－启动泵（一次回路）
2、消防水泵控制柜
应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内，并应符合下列要求：
① 水泵控制柜在平时处于自动状态；
② 当自动水灭火系统为开式系统，且自动启动确有困难时，经论证后设置在手动启动状态，并应确保24h有人值班。
3、消防水泵
① 不应自动停泵，停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。
② 消防水泵应确保从接到启泵信号到正常运转不应大于2min。
③ 消防水泵应能手动启停和自动启动
4、消防水泵控制柜
① 设置在专用消防水泵控制室时，其防护等级不应低于IP30
② 与消防水泵设置在同一空间时，其防护等级不应低于IP55。
IPXY防护等级的含义：
x表示防尘等级，范围0-6
y表示防水等级，范围0-8
5、机械应急启动时，应确保证消防水泵在报警后5.0min内正常工作。
6、消防水泵的双电源切换：
① 双路电源自动切换时间不大于2s；
② 当一路电源与内燃机动力的切换时间不应大于15s。
7、消防水泵
① 不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵。双叶轮可以。
② 水泵生产厂商应提供完整的水泵流量扬程性能曲线，并应标示流量、扬程、气蚀余量、功率和效率等参数。（刘洋笑气功）
③ 单台水泵的最小额定流量不小于10L/s，最大额定流量不大于320L/s。
8、当有两路消防供水且允许消防水泵直接吸水时，
① 每一路消防供水应满足消防给水设计流量和火灾时必须保证的其他用水；
② 火灾时室外给水管网的压力从地面算起不小于0.10MPa；
③ 水泵扬程应按室外给水管网的最低水压计算，并应以室外给水的最高水压校核消防水泵的工作工况
9、电动驱动消防水泵自动巡检时721变
7－7天；2－2MIN，1－一次回路，变－变频
返回

## 6管网和阀门1
设施6 管网和阀门1
一、室外消防给水管网应符合下列规定：
1. 室外两路供水时应采用环状管网，一路供水可采用枝状；
2. 管道的直径不应小于DN100；
3. 给水管道应采用阀门分成若干独立段，每段内室外栓的数量不宜超过5个
4. 室外采用市政给水时，
① 应采用两路供水，
② 除高度超过54m的住宅外，室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路供水；
二、室内消防给水管网应符合下列规定：
1. 室内系统应布置成环状，当室外消火栓设计流量不大于20L/s，且室内消火栓不超过10个时，除本规范第8.1.2条外，可布置成枝状；
2. 室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定，不小于DN100
3、室内消火栓环状给水管道检修时应符合下列规定：
① 室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根
② 当竖管超过4根时，可关闭不相邻的2根；
③ 每根竖管与供水横干管相接处应设阀门
三、室内外消防给水管道的设计流速
1. 不宜大于2.5m/s，
2. 但任何消防管道的给水流速不应大于7m/s。
四、工作压力及管道材料
① 压力P≤1.2MPA
埋地管道：球墨铸铁管、钢丝骨架（钢球）
架空管道：热浸锌镀锌钢管
② 1.2＜P≤1.6MPA
埋地：钢丝骨架、加厚钢管、无缝钢管（口诀：钢加缝）
架空：热浸镀锌加厚钢管、热浸镀锌无缝钢管
③ 1.6＜P
埋地：无缝钢管
架空：热浸镀锌无缝钢管
五、阀门材质
1、埋地管道：
① 带刻度暗杆闸阀、井内耐腐蚀的明杆闸阀
② 材质：球墨铸铁
2、室内架空管道
① 蝶阀、明杆闸阀、暗杆闸阀
② 材质：球墨铸铁、 不锈钢
3、室外架空管道
① 暗杆、明杆闸阀
② 材质：球墨铸铁
六、消防给水最高点处宜设自动排气阀。
七、止回阀
1、水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回阀，供水高度超过24m时，应采用水锤消除器。
2、当水泵出水管上设囊式气压水罐时，可不设水锤消除设施
返回

## 7管网和阀门
设施7 管网和阀门
1、减压阀的设置：
① 减压阀的进口处应设过滤器，孔网直径不宜小于4～5目/cm2，过流面积不应小于管道截面积的4倍；
② 过滤器和减压阀前后应设压力表，表盘不小于100mm，最大量程宜为设计压力的2倍；
③ 比例式减压阀宜垂直安装（比值），可调式（先导式）减压阀宜水平安装；
2、水泵接合器组件排列；按给水的方向，依次是止回阀、安全阀和阀门。（治安法）
3、室内消火栓应设水泵接合器场所
口诀：高水柱（和）四工五民10人睡2层10000M2地下室
高--高层民用建筑、高层工业建筑
水住--设有消防给水的住宅
4工--超过四层的多层工业建筑、汽车库
5民--超过五层的其他多层民用建筑
10人--室内消火栓设计流量大于10L/s平战结合的人防工程
睡--城市交通隧道、地铁
2层10000M2地下室--超过2层或建筑面积大于10000m2的地下或半地下建
4、水泵接合器
① 给水流量宜按每个10L/s～15L/s计算。当计算数量超过3个时，可根据供水可靠性适当减少。
② 接合器设在室外便于消防车使用，且距室外消火栓或水池的距离不小于15m，并不大于40m。
③ 墙壁接合器的安装高度距地面宜为0.70m；与墙面上的门窗孔洞的净距离不应小于2.0m，且不应安装在玻璃幕墙下方；
④ 地下接合器的安装，应使进水口与井盖底面的距离不大于0.40m，且不应小于井盖的半径。
⑤ 水泵接合器应设永久性标志铭牌，应标明供水系统、供水范围和额定压力。（压稀饭）
返回

## 8消防水池
设施8 消防水池
1、给水系统分类
① 高压消防给水系统－能始终保持满足水灭火所需的压力和流量，火灾时无须水泵
② 临时高压平时不能满足水灭火，火灾时能自动启动水泵
③ 低压消防给水系统－能满足车载或手抬移动水泵
2、消防水池
① 补水时间不宜大于48h
② 但当消防水池有效总容积大于2000m3时，不应大于96h。
③ 消防水池进水管管径不小于DN100。
④ 当消防水池采用两路供水不应小于100m3。当仅设有消火栓系统时不应小于50m3
3、消火栓延续时间
① 甲乙丙厂房（仓库） 3H
② 丁戊类厂房（仓库） 2H
③ 一类高层建筑、建筑体积大于100000m3的公共建筑 3H
④ 其他公共 2H
⑤ 高一类住宅 2H
⑥ 其他住宅 1H
⑦ 人防工程建筑面积大于3000M2－2H 不大于3000M2－1H
⑧ 一二类隧道/三类隧道 3H/2H
⑨ 地铁 2H
⑩ 自喷延续时间 1H（除特殊外）
4、水池容积计算（3.6为统计单位用）
① 室外栓用水量V=室外栓流量Q（L/S）*火灾延续时间T（H）*3.6
② 室内栓用水量V=室内栓流量Q（L/S）*T*3.6
③ 自动水灭火系统用水量V=自动水灭火系统流量Q（L/S）*T*3.6
自喷的火灾延续时间一般为1H
④ 水幕系统V=水幕系统流量*T*3.6
⑤ 补水量V=补水流量Q（M3/H）*补水时间H（两路连续补水时才可以减去补水量，且按照最不利补水管的补水量相减）
返回

## 9消防水池和高位水箱
设施9 消防水池和高位水箱
1、消防水池
① 有效容积（高水位与低水位之间的容积）大于500m3时，宜设两格
② 当大于1000m3时，应设两座
③ 给水管的平均流速不宜大于1.5m/s。
2、消防水池的取水口(井)，
① 吸水高度不大于6.0m；
② 与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m；
③ 与甲、乙、丙类液体储罐不宜小于40m；
④ 与液化气储罐的距离不宜小于60m，当采取防辐射时，可为40m。
3、高位消防水箱的有效容积
① 一类高公共，不小于36m3，高度大于100m时，不应小于50m3
② 当高度大于150m时，不小于100m3；
③ 多层、二类高公共和一类高住宅，不小于18m3，
④ 当一类高住宅建筑高度超过100m时，不小于36m3；
⑤ 二类高住宅，不小于12m3；高度大于21m的多层住宅，不小于6m3；
⑥ 工业建筑室内给水设计流量当小于或等于25L/s时，不应小于12m3，大于25L/s时，不应小于18m3；
⑦ 总建筑面积大于10000m2且小于30000m2的商店建筑，不小于36m3，
⑧ 总建筑面积大于30000m2的商店，不小于50m3，
4、高位消防水箱最不利点处的静水压力
① 一类高公共，不应低于0.10MPa，当高度超过100m时，不低于0.15MPa；
② 高层（多层）住宅、二类高（多层）公共，不应低于0.07MPa
③ 工业建筑不应低于0.10MPa，当建筑体积小于20000m3时，不宜低于0.07MPa；
④ 自喷不应小于0.10MPa；
⑤ 当高位水箱不能满足本条第①～第④的静压要求时，应设稳压泵
返回

## 10高位水箱核心考点
设施10 高位水箱核心考点
1、设高位水箱
① 高层民用、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共，必须设高位消防水箱；
② 其他建筑可不设高位水箱，但应设稳压泵；
③ 市政直接供水可替代高位消防水箱。
2、高位消防水箱
① 出水管喇叭口时，不小于600，防止旋流器应不小于150mm（水没有水池深）；
② 无管道的侧面，净距不小于0.7m
③ 安装有管道的侧面净距不小于1.0m，且管外壁与墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m，
④ 设有人孔的水箱顶，其顶面与其上板底净空不小于0.8m；
3、高位水箱进出管
① 进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求，不小于DN32
② 进水管应在溢流水位以上接入，进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径，不小于100mm，不大于150mm；
③ 当进水管为淹没出流时，应在进水管上设置防止倒流的措施或在管道上设置虹吸破坏孔和真空破坏器，虹吸破坏孔的孔径不宜小于管径的1/5，且不小于25mm。但当采用生活给水系统补水时，进水管不应淹没出流；
④ 溢流管不小于进水管直径的2倍，且不小于DN100，
⑤ 溢流管的喇叭口不小于溢流管直径的1.5～2.5倍；
⑥ 出水管不小于DN100；
⑦ 出水管应位于水箱最低水位以下，并应设止回阀；
进、出水管应设置带有指示启闭装置的阀门。
返回

## 11高位水池和稳压泵
设施11 高位消防水池和稳压泵
1、高位消防水池
① 应设置就地和远程水位显示装置，同时应有最高和最低报警水位；
② 间接排水
③ 应设置通气管；采取防止虫鼠等进入
④ 除可一路消防供水的建筑物外，向水池供水的给水管不应少于两条
⑤ 总有效容积不应小于室内消防用水量的50％
⑥ 有效容积大于200m3时，宜设两格
⑦ 高度大于100m时应设两座。每格或座应有一条独立的出水管向系统供水
⑧ 在建筑物内时，2+1.5+甲与其他部位隔开
2、稳压泵
① 宜采用单吸单级或单吸多级离心泵；（稳压泵小流量大扬程）
② 泵外壳和叶轮宜采用不锈钢。
③ 稳压泵的设计流量不小于管网的正常泄漏量， 且应小于系统自动启动流量；
④ 当没有泄漏量时，稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1％～3％计，且不宜小于1L/s；
⑤ 稳压泵可以自动停泵
3、稳压泵的设计压力
① 设计压力应满足系统自动启动和管网充水；
② 大于系统自动启泵压力值，且增加值宜为0.07MPa～0.10MPa；
③ 应保持最不利点静水压力大于0.15MPa。
4、稳压泵设置
① 防止稳压泵频繁启停的技术措施，
② 当采用气压水罐时，其启泵次数不大于15次/h，有效储水容积不小于150L。
③ 吸水管应设明杆闸阀
④ 出水管应设消声止回阀和明杆闸阀。
⑤ 应设置备用泵
5、消防水泵房的设计
① 严寒地区采暖温度不应低于10℃，
② 当无人值守时不应低于5℃；
③ 通风宜按6次/h设计；
④ 应设置排水设施。
⑤ 独立建造不应低于二级；
⑥ 在建筑物内，2.0h+1.50h与其他部位隔开
⑦ 其疏散门应直通安全出口，且开向疏散走道的门应采用甲级防火门
返回

## 12分区供水
设施12 分区供水
1、符合下列条件应分区供水（口诀：口头报喜）
口（消火栓栓口处静压大于1.0MPA）
头（喷头工作压力大于1.2MPA）
报（报警阀工作压力大于1.6MPA）
喜（系统工作压力大于2.4MPA）
2、分区供水方式
① 消防水泵并行或串联、
② 减压水箱
③ 减压阀减压的形式，
④ 系统的工作压力大于2.40MPa时，采用消防水泵串联或减压水箱。
3、消防水泵串联分区供水时，宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式
① 转输水箱容积不小于60m3，转输水箱可作为高位水箱；
② 串联转输水箱的溢流管宜连接到消防水池；
③ 消防水泵直接串联时，水泵从低区到高区启动；
④ 消防水泵直接串联时，在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器。
4、采用减压阀减压分区供水
① 减压阀校核在150％设计流量时，减压阀的出口动压不应小于设计值的65％；
② 每一供水分区应设不少于两组减压阀组，每组减压阀组宜设置备用减压阀；
③ 减压阀仅应设置在单向流动的供水管上，不应设在有双向流动的输水干管上；
④ 减压阀宜采用比例式减压阀，当超过1.20MPa时，宜采用先导式减压阀；
⑤ 减压阀的阀前阀后压力比值不宜大于3:1，当一级减压阀不能满足，可采用减压阀串联减压，但串联减压不应大于两级，
⑥ 第二级减压阀宜采用先导式减压阀，阀前后压力差不宜超过0.40MPa；减压阀后应设置安全阀（泄压阀）
5、减压水箱减压分区供水
① 减压水箱的有效容积不小于18m3，且宜分为两格；
② 减压水箱应有两条进、出水管，且每条进、出水管应满足要求；
③ 减压水箱进水管的水位控制应可靠，宜采用水位控制阀；
④ 宜在进水管上设置紧急关闭阀门，溢流水宜回流到消防水池。
返回

## 13室外和市政消火栓
设施13 市政和室外消火栓
一、市政和室外消火栓
1. 除居住人数不大于500人且建筑层数不大于2层的居住区外（五百两层住），应设置市政消火栓
2. 除地铁区间和一、二级且体积不大于3000m³的戊类厂房（二级3000戊）可不设室外消火栓，下列建筑或场所应设置室外消火栓系统：
① 建筑占地面积大于300㎡的厂房、仓库和民用建筑；
② 用于消防救援和消防车停靠的建筑屋面或高架桥；
③ 地铁车站及其附属建筑、车辆基地。
二、市政消火栓
1. 地下消火栓井的直径不小于1.5m，
2. 市政消火栓宜采用直径DN150的室外消火栓，
① 室外地上式有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口
② 室外地下式为100mm和65mm的栓口各—个。
③ 市政道路宽度超过60m时，应在道路的两侧交叉错落设置市政消火栓。
④ 市政消火栓的保护半径不应超过150m，间距不应大于120m
3、市政消火栓
① 距路边不宜小于0.5m，并不应大于2.0m；
② 距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m；
③ 市政消火栓时，工作压力不小于0.14MPa，
④ 最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s。且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。
2、消防水鹤(123)
① 布置间距宜为1000m，
② 连接消防水鹤的市政给水管的管径不宜小于DN200。
③ 消防水鹤的出流量不宜低于30L/s，且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。
三、室外消火栓
室外消火栓保护半径/距离 150(半径)/120(普通)/60(石化)/50(隧道)
室外消火栓距离路边 0.5-2米
室外消火栓距离外墙 不小于5米
室外消火栓距离水泵接合器 15-40米
室外消火栓距离人防 5-40米（我是人）
室外消火栓距离最近一排汽车 不小于7米（骑车）
室外消火栓距离加油站 不小于15米（加15块钱油）
市政栓代替室外消火栓 5-150米
市政栓代替室外栓（水泵接合器） 5-40米
取水口与建筑 不小于15米（水泵房除外）
取水口与甲乙丙液体储罐 不小于40米
取水口（井）与液化石油气储罐 不小于60米/有防辐射措施40米
取水点距离消防车道 不宜大于2米
36
返回

## 14室内消火栓
设施14 室内消火栓
一、室内消火栓
1、金无粮不设室内栓
金－金库
无-不适合用水保护或灭火的场所、远离城镇且无人值守的独立建筑、
粮-散装粮食仓库、可不设置室内消火栓
2、应设室内消火栓
① 占地面积大于300㎡的甲、乙、丙类厂房（仓库）；
② 高层公共建筑，
③ 建筑高度大于21m的住宅建筑；
④ 特等和甲等剧场，座位数大于800个的乙等剧场，
⑤ 座位数大于800个的电影院，座位数大于1200个的礼堂，座位数大于1200个的体育馆等建筑；
⑥ 建筑体积大于5000m³的下列单、多层建筑：车站、码头、机场的候车（船、机）建筑，展览、商店、旅馆和医疗建筑，老年人照料设施，档案馆，图书馆；（一老秃驴5000块乘车马船逛商展览）
⑦ 建筑高度大于15m或建筑体积大于10000m³的办公建筑、教学建筑及其他单、多层民用建筑；
⑧ 建筑面积大于300㎡的汽车库和修车库；面积大于300㎡且平时使用的人民防空工程；
⑨ 地铁工程中的地下区间、控制中心、车站及长度大于30m的人行通道，车辆基地内建筑面积大于300㎡的建筑；
⑩ 通行机动车的一、二、三类城市交通隧道
二、消火栓设置 龙5盘9﻿
室内消火栓 公称直径65MM 水带长度不大于25M 水枪喷嘴直径16MM或19MM（5L/S）设计流量为2.5L/S时宜配置当量喷嘴直径11MM或13MM
软管卷盘 公称直径19MM 水带长度宜为30M 水枪喷嘴直径6MM
轻便水龙 公称直径25MM 水带长度宜为30M 水枪喷嘴直径 6MM
三、室内消火栓的布置
1. 应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求，
2. 小于或等于24.0m且体积小于或等于5000m3的多层仓库（245）、建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部楼梯的住宅（541），1支水枪和1股充实水柱
3、室内消火栓布置间距，
① 消火栓按2支水枪的2股水柱布置，消火栓的布置间距不大于30.0m；
② 消火栓按1支水枪的1股水柱布置，消火栓的布置间距不应大于50.0m。
4、建筑室内消火栓栓口的安装高度距地面高度宜为1.1m；并宜与设置消火栓的墙面成90°角或向下。
5、消防软管卷盘和轻便水龙的用水量可不计入消防用水总量。
四、栓口动压和水柱
1 、消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa；当大于0.70MPa时必须设减压装置；
2、 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所，
① 消火栓栓口动压不应小于0.35MPa，且水柱应按13m计算(高工8)；
② 其他场所，栓口动压不应小于0.25MPa，且消防水枪充实水柱应按10m计算。
五、干式消防竖管
1、建筑高度不大于27m的住宅，可采用干式消防竖管，
① 干式消防竖管宜设在楼梯间休息平台，且仅应配置消火栓栓口；
② 干式消防竖管应设置消防车供水接口；
③ 消防车供水接口应设置在首层便于消防车接近和安全的地点；
④ 竖管顶端应设置自动排气阀。
1、应设置消防软管卷盘或轻便水龙（超高人密200点）
超高－建筑高度大于100m的建筑
人密－人员密集的公共建筑、
200点－建筑面积大于200m2的商业服务网点
高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙。
六、消防给水补充
1、市政栓和室外栓应采用湿式消火栓系统。
2、室内温度不低于4℃，且不高于70℃的场所，应采用湿式室内消火栓系统。
3、室内温度低于4℃或高于70℃的场所，宜采用干式消火栓系统
4、不大于27m的多层住宅建筑设室内湿式消火栓有困难时，可设置干式消防竖管。
5、干式消火栓系统的充水时间不应大于5min，并应符合下列规定：
① 在供水干管上采用电动阀时开启时间不应超过30s；
② 当采用雨淋阀、电磁阀和电动阀时，在消火栓箱处应设置快速启闭装置的手动按钮
③ 管道的最高处应设置快速排气阀。
七、埋地管道最小管顶覆土
① 管道最小管顶覆土不小于0.70m；
② 在机动车道下时最小覆土不小于0.90m；
③ 管道最小管顶覆土应至少在冰冻线以下0.30m。
57
返回

## 15消防给水系统
设施15 消防给水系统大结局
一、塑料复合管最小管顶覆土深度，
1. 在人行道下不宜小于0.80m，
2. 在轻型车行道下不应小于1.0m，且应在冰冻线下0.30m；
3. 在重型汽车道路或铁路、高速公路下应设置保护套管，套管与钢丝网骨架塑料复合管的净距不应小于100mm；
4. 复合管道与热力管道间的距离在不超过40℃计算确定，但最小净距不小于1.50m。
二、设有市政消火栓时
1. 市政给水管网宜为环状管网，但当城镇人口小于2.5万人时，可为枝状
2. 环状给水管径不应小于DN150，枝状管网的管径不宜小于DN200。
3. 当城镇人口小于2.5万人时，环状管网时不应小于DN100，枝状管网时不小于DN150；
三、采取消防排水措施(库里蹦迪)
1 消防水泵房；
2 设有消防给水系统的地下室；
3 消防电梯的井底；
4 仓库。
四、消防水泵房应设置起重设施
1 水泵重量小于0.5t时，宜设固定吊钩或移动吊架；
2 水泵的重量为0.5t～3t时，宜设手动起重设备；
3 水泵的重量大于3t时，应设置电动起重设备。
4当采用固定吊钩或移动吊架时，其值不应小于3.0m；
5当采用单轨起重机时，吊起物底部与吊运所越过物体顶部之间有0.50m以上的净距；
五、消防水泵房
1 寒冷地区采暖温度不应低于10℃，无人值守时不低于5℃；
2 泵房的通风宜按6次/h设计；
3 泵房应设置排水设施。
六、排水管
1报警阀处的排水立管宜为DN100；
2减压阀处的压力试验排水管道直径不应小于DN100。
七、市政消火栓或消防车从消防水池吸水向建筑供应室外消防给水
1. 供消防车吸水每个取水口宜按一个室外消火栓，保护半径不应大于150m。
2. 距建筑外缘5m～150m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量，
3. 但当为水泵接合器供水时，距建筑外缘5m～40m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量。
八、系统压力
1、低压消防给水系统的系统工作压力不应小于0.60MPa。
2、高位消防水池、水塔系统工作压力，应为高位消防水池、水塔最大静压；
2、市政给水管网直接供水的系统工作压力，应根据市政给水管网的工作压力确定；
3、采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力，应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和；
例：设计压力1MPA，0流量压力＝1.2-1.4倍的设计压力
系统压力＝水池水深+0流量压力
4、采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统工作压力，应取水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和
与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值。
当室外消火栓直接用于灭火且室外给水设计流量大于30L/s时，应采用高压或临时高压消防给水系统。
返回

## 16湿式自喷
设施16 湿式自喷系统
1、自动喷水灭火系统、
① 洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件
② 管道、供水设施等组成，
③ 能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。
2、湿式自喷系统各组件
① 系统侧管道：配水干管，配水管，配水支管，短立管
② 供水侧管道
③ 末端试水装置：作试验用的。
④ 水流指示器：指示着火的部位
⑤ 信号阀
⑥ 自动排气阀
⑦ 喷头
⑧ 报警阀组：阀瓣，报警管路（控制阀，过滤器，延迟器、
⑨ 高位水箱
⑩ 水泵
3、报警阀组组件
阀瓣，报警管路控制阀，过滤器，延迟器（防止渗漏误报警）、节流孔（有少量渗漏可以排出）、
水力警铃（有水力信号）、压力开关、试警铃阀、主排水阀（常闭，可以做试验，也可以排水检修），
压力表（系统侧和供水侧各一块），补偿器
4、湿式系统启动水泵方式
（1）自动启泵方式
① 消防水泵出水干管压力开关
② 高位消防水箱出水管上的流量开关
③ 报警阀组压力开关
（2）手动启泵方式
① 消防控制室(盘)远程控制
② 水泵控制柜就地启动
（3）机械应急启泵方式
5、信号反馈
① 水流指示器
② 信号阀
③ 压力开关
④ 喷淋消防泵的启动和停止的动作信号
以上信号应反馈至消防联动控制器。
6、湿式系统准工作状态时组件状态叙述
① 系统侧、供水侧水压平时保持平衡状态，略有波动补偿器进行补偿
② 阀瓣如果因水流波动打开，延迟器会充水，少量水从延迟器下方节流孔流出，不会报警
③ 如果想对系统侧放水检修，先要关闭供水侧阀门，打开主排水阀将系统侧水放干净
④ 如果想在不启动系统和阀瓣情况下测试报警管路是否好用，打开报警管路测试阀门（试警铃阀）即可
⑤ 报警管路控制阀关闭或者过滤器堵塞将会导致水力警铃、压力开关无法正常启动
7、系统启动后动作叙述
① 发生火灾喷头破碎/或打开末端试水装置
② 管网内静水转换为流动水
③ 系统侧和供水侧平衡被打破
④ 阀瓣打开，火灾初期由高位消防水箱供水
⑤ 水流指示器（反馈到控制室）、压力开关动作（反馈到控制室），
低压压力开关或高位消防水箱流量开关或管网低压压力开关连锁启动消防水泵，
⑥ 水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器），
⑦ 此外控制室手动控制盘、控制柜就地启动和机械应急也能启动水泵
⑧ 消防水泵启动后，喷头不断喷水灭火
50
返回

## 17干式自喷
设施17 干式自喷
1、环境温度
① 不低于4℃且不高于70℃的场所，应采用湿式系统。
② 环境温度低于4℃或高于70℃的场所，应采用干式系统。
2、组件
① 没有延迟器，因为充水太慢。
② 自动滴水阀或低泄高封阀
③ 水力警铃
④ 压力开关
⑤ 报警管路控制阀
⑥ 注水漏斗－注水封用
⑦ 试警铃阀
⑧ 快速排气阀
⑨ 水流指示器
⑩ 闭式喷头
阀组左侧组件：
① 充气管路压力开关
② 空气压缩机
③ 安全阀－泄压
④ 止回阀
⑤ 系统侧压力表
⑥ 注水排水阀
⑦ 防复位
⑧ 主排水阀－排水用（供水侧）
3、临时高压干式系统启动水泵方式
（1）自动启动方式
① 消防水泵出水干管压力开关
② 高位消防水箱出水管上的流量开关
③ 报警阀组压力开关
（2）手动启动方式
① 消防控制室(盘)远程控制
② 水泵控制柜就地启动
（3）机械应急
（4）水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号
应反馈至消防联动控制器。
4、临时高压干式系统准工作状态时组件状态叙述
① 系统侧充气、供水侧充水，平时上下腔持平衡状态，如果有少量气体泄漏，压力开关会感知到然后由空气压缩机补气。
② 阀瓣如果因波动打开，少量的水会从低泄高封阀流出
③ 注入水封的目的是防止上腔漏气
④ 如果想在不启动系统和阀瓣情况下测试报警管路是否好用，打开报警管路测试阀门（试警铃阀）即可
⑤ 报警管路控制阀关闭或者过滤器堵塞将会导致水力警铃、压力开关无法正常启动
5、系统启动后动作叙述
① 发生火灾喷头爆破/或打开末端试水装置
② 管网首先开始排气
③ 系统侧和供水侧平衡被打破
④ 阀瓣打开，火灾初期由高位消防水箱供水
⑤ 水流指示器动作、压力开关或高位消防水箱流量开关或管网低压压力开关连锁启动消防水泵，
⑥ 水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器
⑦ 此外控制室手动控制盘、控制柜就地启动和机械应急也能启动水泵
⑧ 压力开关动作信号启动快速排气阀前电动阀
⑨ 消防水泵启动后，喷头不断喷水
⑩ 灭火后，阀瓣会卡在防复位装置上，关闭供水侧阀门，打开主排水阀排水后，手动恢复防复位装置，注入水封，再注入气体
返回

## 18雨淋系统
设施18 雨淋系统
一、雨淋系统准工作状态下
1、供水侧充水，系统侧什么也没有（不充气，就是空气）
2、若有少量水泄漏到系统侧，会从自动滴水阀滴出
3、如果想在不启动系统和阀瓣情况下测试报警么管路是否好用，打开报警管路测试阀门（试警铃阀）即可
4、报警管路控制阀关闭或者过滤器堵塞将会导致水力警铃、压力开关无法正常启动
5、雨淋系统没有末端试水、水流指示器
二、发生火灾如何打开阀组
1、两只感温火灾探测器/一支感温火灾探测器+一只手动报警按钮动作后，启动电磁阀泄水，然后阀组打开
2、按下控制室手动控制盘启动按钮，启动电磁阀泄水，然后阀组打开
3、现场打开手动快开阀泄水
4、传动管破裂泄水
5、喷头喷水、初期供水由高位水箱提供
三、阀组启动后如何启动水泵
1、报警阀组压力开关、高位消防水箱出水管流量开关、管网低压压力开关信号启动水泵
2、两只感温火灾探测器/一支感温火灾探测器+一只手动报警按钮动作（此条可以和启动阀组同时进行）
3、控制室手动启动、控制柜就地启动、机械应急启动
4、水泵启动后喷头持续喷水
5、灭火后，阀瓣会卡在防复位装置上，关闭供水侧阀门，打开主排水阀排水后，手动恢复防复位装置。
四、启动雨淋阀组方式
① 两支感温火灾探测器
② 一支感温火灾探测器+手动报警按钮信号
③ 控制室手动控制盘
④ 现场打开手动快开阀
⑤ 传动管上喷头破裂
五、启动雨淋系统消防水泵方式
① 报警阀组压力开关（首选）
② 消防水泵出水干管上设置的低压压力开关
③ 高位消防水箱流量开关
④ 火灾自动报警系统
⑤ 消防控制室远程启动
⑥ 水泵房就地启动
⑦ 水泵房机械应急
返回

## 19预作用系统
设施19 预作用系统
一、单联锁预作用系统（上面是干式，下面是雨淋）
（一）准工作状态下（由于干式系统太慢，探测器动作速度快，所以此系统可以先充水，然后等待喷头爆裂）
1、供水侧充水，系统侧可以充气也可以不充气（充气为了捡漏，不充气可以去掉上方的干式阀组）
2、若有少量水泄漏到系统侧，会从自动滴水阀滴出
3、不启动系统和阀瓣测试报警管路是否好用，打开报警管路测试阀门（试警铃阀）即可
4、报警管路控制阀关闭或者过滤器堵塞将会导致水力警铃、压力开关无法正常启动
5、预作用系统没有传动管启动，有末端试水和水流指示器
6、预作用无传动管
（二）发生火灾如何打开阀组（感烟比感温要快）
1、两只感烟/一只感烟+一只手报动作后，启动电磁阀泄水，然后阀组打开
2、按下控制室手动控制盘启动按钮，启动电磁阀泄水，然后阀组打开
3、现场打开手动快开阀泄水
4、阀组打开后，管网充水，此时等待喷头爆裂
5、喷头爆裂后开始喷水
（三）阀组打开后如何启动水泵
1、报警阀组压力开关、高位消防水箱出水管流量开关、管网低压压力开关信号启动水泵
2、两只感烟/一支感烟+一只手报动作（此条可以和启动阀组同时进行），且同时启动快速排气阀前电动阀
3、控制室手动启动、控制柜就地启动、机械应急启动
4、水泵启动后喷头持续喷水
5、灭火后，阀瓣会卡在防复位装置上，关闭供水侧阀门，打开主排水阀排水后，手动恢复防复位装置
（四）组件
阀组：压力开关，水力警铃，自动滴水阀，主排水阀（供水侧）；试警铃阀、电磁阀，手动快开阀注水漏斗，充气管路
管网：闭式喷头，末端试水装置，水流指示器，信号阀，快速排气阀，电动阀，高位水箱，消防水泵
（五）缺点：寒冷地区不适合
二、双联锁预作用系统
（一）准工作状态下（在一些寒冷场所，若先充水，则会造成冰冻，所以需要用探测器信号+充气管路压力开关信号联动启动预作用阀组）
1、供水侧充水，系统侧必须充气
2、若有少量水泄漏到系统侧，会从自动滴水阀滴出
3、在不启动系统和阀瓣情况下测试报警管路是否好用，打开报警管路测试阀门（试警铃阀）
4、报警管路控制阀关闭或者过滤器堵塞将会导致水力警铃、压力开关无法正常启动
5、预作用系统没有传动管启动，有末端试水和水流指示器
6、预作用无传动管
（二）发生火灾如何打开阀组
1、发生火灾，感烟探测器动作，喷头爆裂，充气管路压力开关动作
2、一只感烟+充气管路压力开关动作后，启动电磁阀泄水，然后阀组打开
3、按下控制室手动控制盘启动按钮，启动电磁阀泄水，然后阀组打开
4、现场打开手动快开阀泄水
5、喷头爆裂后开始喷水
（三）阀组打开后如何启动水泵
1、报警阀组压力开关、高位消防水箱出水管流量开关、管网低压压力开关信号启动水泵
2、一只感烟+充气管路压力开关动作后启动水泵（此条可以和启动阀组同时进行），且同时启动快速排气阀前电动阀
3、控制室手动启动、控制柜就地启动、机械应急启动
4、水泵启动后喷头持续喷水
5、灭火后，阀瓣会卡在防复位装置上，关闭供水侧阀门，打开主排水阀排水后，手动恢复防复位装置
三、启动报警阀组的方式
1、单连锁预作用
1) 两支感烟
2) 一支感烟+手报
3) 控制室手动控制盘
4) 现场打开手动快开阀（机械操作）
2、双连锁预作用
1) 一支感烟火灾探测器+充气管路低压压力开关
2) 控制室手动控制盘
3) 现场打开手动快开阀
四、启动消防水泵的方式
1、单连锁预作用
1) 报警阀组压力开关（首选）
2) 消防水泵出水干管上设置的低压压力开关
3) 高位消防水箱流量开关
4) 火灾自动报警系统
5) 消防控制室远程启动
6) 水泵房就地启动
7) 水泵房机械应急
2、双连锁预作用
1) 报警阀组压力开关（首选）
2) 消防水泵出水干管上设置的低压压力开关
3) 高位消防水箱流量开关
4) 火灾自动报警系统
5) 消防控制室远程启动
6) 水泵房就地启动
7) 水泵房机械应急
返回

## 20自喷理论知识
设施20 自喷理论知识5
一、自喷理论知识
1、自动喷水灭火系统
由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件，以及管道、
供水设施等组成，能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。
2、闭式系统 采用闭式喷头
（1）湿式系统 干式系统 预作用系统 重复启闭预作用系统 防护冷却系统
（2）4℃－70℃的场所，应采用湿式系统
（3）低于4℃或高于70℃的场所，应采用干式系统。
3、开式系统 采用开式喷头
雨淋系统 水幕系统。防火分隔水幕 防护冷却水幕
4、采用预作用系统：
（1）严禁误喷 单连锁
（2）严禁管道充水；双连锁
（3）用于替代干式系统的场所。
二、自喷火灾危险等级
1、轻危险等级 （老幼住单多宾馆办公）
2、中1 （屋里藏十佳古文物）
钢屋架：玻璃制品、冷藏库、食品、家用电器
木结构古建筑、国家文物保护单位
3、中2：舞台书库停车场、一千五千大商场，3.5M超级市场
4、严重1 印刷厂、酒精制品、可燃液体制品等工厂的备料与车间、净空高度不超过8M、物品高度超过3.5M的超级市场（液晶印钞）
5、严重2：摄影棚，舞台葡萄架下部等
三、湿式系统设计参数
1、作用面积
轻、中12－160平 严重12－260平
2、喷水强度
轻4、 中1－6，中2－8，严重1－12；严重2－16
3、喷头动压不低于0.05MPA
4、高大空间(作用面积都是160)
中体航 8-12M(12L) 12-18M(15L)
影音展 8-12M(15L) 12-18M(20L)
衣木电玩鞋 8-12M(15L)
棉麻泡 8-12M(20L)
5、热干面
（1）干式的作用面积X1.3
（2）双连锁的作用面积X1.3
6、格栅吊项 喷水强度X1.3
返回

## 21自动喷水灭火
设施21 自动喷水灭火系统6
1、防火分隔水幕
H≤12M，喷水强度2L/S·M（2哥）
2、防护冷却水幕
1) 喷水点高度每增加1m，喷水强度应增加0.1L／(s·m)
2) 但超过9m时喷水强度仍采用1.0L／(s·m)，
3) H≤4M时，喷水强度0.5L/(s·m)
3、防护冷却系统
① 高度不超过4m时，喷水强度不应小于0.5L／(s·m)；
② 当超过4m时，每增加1m，喷水强度应增加0.1L／(s·m)，
③ 喷头间距应为1.8m～2.4m；
④ 喷头溅水盘与防火分隔设施的水平距离不应大于0.3m
4、利用有压气体检测管道是否严密的预作用系统，
配水管道内的气压值不宜小于0.03MPa，且不宜大于0.05MPa
二、喷头
1、喷头公称温度
橙红黄绿：57－68－79－93
1）闭式系统的洒水喷头，其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃。
2）普通场所通常使用68°喷头，
3）对于厨房、热水间等场所，需要用到93°喷头
2、响应指数（玻璃球粗细）闭式喷头
1）快速响应：RTI≤50
2）特殊响应：50－80（反应快）
3）标准响应：80－350
3、覆盖面积
1）标准覆盖：流量系数K≥80，一只喷头最大保护面积不超过20平
直立型、下垂型 及不超过18平的边墙型喷头
2）扩大覆盖：K≥80；大于标准覆盖且不超过36平，
包括直立型，下垂型和边墙型
4、各喷头
1）标准流量K＝80
2）早期抑制快速响应 K≥161，RTI≤28±8；保护堆垛与高架仓库的标准覆盖
3）特殊应用：K≥161较大水滴粒径，用于民用和厂房高大空间及仓库
非仓库和仓库型特殊应用
三、喷头使用场所
1、民用高大空间
1） 8-12M五块标和非仓库特殊应用
2）12-18M非仓库特殊应用:
2、厂房（8-12M）
1）K115 特殊/标准响应 标准覆盖
2）非仓库特殊应用
3、仓库
1）9-12M 仓库型特殊应用喷头
2）12-13.5M早期抑制快速响应
4、总结
高大不扩大；快速不工业；中高115，特高161
返回

## 22自喷灭火7
设施22 自动喷水灭火7
一、喷头选择
1、闭式系统的洒水喷头，其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃。
2、湿式系统喷头
1）不做吊顶的场所，当配水支管布置在梁下时，应采用直立型
2） 吊顶下应采用下垂型或吊顶型洒水喷头
3、顶板为水平面的轻、中Ⅰ级
住宅建筑、宿舍、旅馆客房、医疗病房和办公室
可采用边墙型洒水喷头；
4、易受碰撞的部位，应带保护罩的洒水喷头或吊顶型
5、顶板为水平面，且无梁、管道等障碍物，可采用扩大覆盖面积洒水喷头；
6 住宅建筑和宿舍、公寓等非住宅类居住建筑宜采用家用喷头
7 不宜选用隐蔽式洒水喷头；确需采用时，应仅适用于轻和中Ⅰ
8、干式、预作用应采用直立型或干式下垂型喷头
9、水幕系统的喷头
1）防火分隔水幕应采用开式洒水喷头或水幕喷头；（二哥）
2）防护冷却水幕应采用水幕喷头。
10、防护冷却系统可采用边墙型喷头。
二、快速响应洒水喷头；系统应为湿式系统。
1、（老幼病残地下商场中庭玩接合器）
老 老年
幼 少儿
病 医院、疗养院
残 残疾人
地下商场 地下商业场所
中庭 中庭环廊
玩 公共娱乐场所
接合器 超出消防水泵接合器供水高度的楼层
2、建筑高度大于100m的公共建筑，
三、备用喷头
1、同一隔间内应采用相同热敏性能的洒水喷头。
2、雨淋系统的防护区内应采用相同的洒水喷头。
3、自喷应有备用喷头，其数量不应少于总数的1％，
且每种型号均不少于10只。
四、水流指示器
1、除报警阀组控制的洒水喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外，每个防火
分区、每个楼层均应设水流指示器。
2、仓库内顶板下洒水喷头与货架内置洒水喷头应分别设置水流指示器。
3、当水流指示器入口前设置控制阀时，应采用信号阀。
五、末端试水装置
1、每个报警阀组最不利点洒水喷头处应设末端试水装置，其他防火分区、楼
层均应设直径为25mm的试水阀。
2、末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系
数，应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头。
3、末端试水装置的出水，应采取孔口出流的方式排入排水管道，排水立管宜设伸顶通气管，且管径不应小于75mm。
4、末端试水装置和试水阀应有标识，距地面的高度宜为1.5m，并应采取不被他用的措施
返回
46

## 23自喷灭火8
设施23 自喷灭火8
1、一个报警阀组控制的洒水喷头数
1） 湿式、预作用系统不宜超过800只；干式系统不宜超过500只；
2） 当配水支管同时保护吊顶下方和上方喷头时，应只将数量较多一侧的洒水喷头计入阀组喷头总数。
2、报警阀组设置要求
① 串联接入湿式系统配水干管的其他自喷系统，应分别设置独立的报警阀组，
其控制的洒水喷头数计入湿式报警阀组控制的洒水喷头总数。
② 自喷系统应设报警阀组。保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统，应设独立的报警阀组。
水幕系统应设独立的报警阀组或感温雨淋报警阀
③ 每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头，其高程差不宜大于50m。
④ 雨淋报警阀组的电磁阀，其入口应设过滤器。
并联设置雨淋报警阀组的雨淋系统，其雨淋报警阀控制腔的入口应设止回阀
⑤ 报警阀距地面的高度宜为1.2m。设置报警阀组的部位应设有排水设施。
⑥ 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀。当不采用信号阀时，控制阀应设锁定阀位的锁具。
⑦ 水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa
1） 应设在有人值班附近或公共通道的外墙上；
2）与报警阀连接的管道，其管径应为20mm，总长不大于20m。
⑧ 雨淋系统和防火分隔水幕，其水流报警装置应采用压力开关。
⑨ 自喷应采用压力开关控制稳压泵，并应能调节启停压力
3、直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头的布置
1）标准覆盖面积：最小间距1.8
① 正方形布置 最大长边口诀4640 矩形或平形四边形是5066
② 一只喷头最大保护面积是 20-12.5-11.5-9
③ 喷头与端墙的距离最大是正方形布置边长的一半，最小0.1
2）扩大覆盖面积;最小间距2.4
① 正方形布置 最大长边54青年666 5.4后依次减6 矩形无数据,
② 一只喷头最大保护面积是29-23-17.5-13(口诀93753)
③ 喷头与端墙的距离最大正方形边长的一半，最小0.1
返回

## 24自喷灭火9
设施24 自喷灭火9
一，喷头间距
1、直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积
1）溅水盘与顶板的距离为75～150mm
2）在梁或其他障碍物底面下方，
溅水盘与顶板的距离不应大于300mm
溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应为25～100mm。
3）当在梁间布置洒水喷头时。
确有困难时，溅水盘与顶板的距离不应大于550mm
4）密肋梁板下方的洒水喷头，溅水盘与密肋梁板底面的
垂直距离应为25～100mm
2、早期抑制，特殊应用，家用喷头
口诀：早起上下去他家 1015 1536 1520 2510
早期抑制直立 100≤S≤150
早期抑制下垂 150≤S≤360
特殊应用喷头 150≤S≤200
家用喷头 25≤S≤100
3、边墙型喷头溅水盘（与顶板，与背墙距离）
边墙标准覆盖面积直立 100≤S≤150 50≤S≤100
边墙标准覆盖面积水平 150≤S≤300 要要我要我三
边墙扩大覆盖面积直立 100≤S≤150 100≤S≤150
边墙扩大覆盖面积水平 150≤S≤300 要要我要我三
边墙家用喷头 100≤S≤150
4、边墙标准覆盖喷头最大跨度和间距
轻 最大3.6 单排3.6 两排7.2 （六亲不认）
中1 最大3 单排3 两排6
两排交错布置；室内跨度大于两排最大跨度，应在两排中间增设一排喷头
喷头与被保护对象的水平距离不应小于0.30m
5、挡水板
挡水板应为正方形或圆形金属板，其平面面积不宜小于0.12m2，
6、配水管道的工作压力不应大于1.20MPa
7、当局部场所设置自动喷水灭火系统时，局部场所与相邻不设自动喷水
灭火系统场所连通的走道和连通门窗的外侧，应设洒水喷头
二、特殊
1、网格、栅板吊顶上安装喷头
1）通透性吊顶开口部位的净宽度不小于10mm，且开口部位的厚
度不应大于开口的最小宽度
2）喷头间距及溅水盘与吊顶上表面的距离应符合表7．1．13的规定
3）当通透面积占吊顶总面积的比例大于70％时
2、氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材及管件时
1）轻或中Ⅰ级，系统应为湿式系统，并采用快速响应洒水喷头
2）应用于不超过DN80的配水管及配水支管，且不应穿越防火分区
3）当设置在有吊顶场所时，吊顶内应无其他可燃物，吊顶材料应为不
燃或难燃装修材料
4）当设置在无吊顶场所时，该场所应为轻危险级场所，顶板应为水平、
光滑顶板，且喷头溅水盘与顶板的距离不应大于100mm。（口诀：清华水平100分）
3、洒水软管
1）消防洒水软管仅适用于轻或中Ⅰ级场所，且系统应为湿式系统
2）消防洒水软管应设置在吊顶内
3）消防洒水软管的长度不应超过1.8m
4、水幕系统
1）防火分隔水幕的喷头布置，应保证水幕的宽度不小于6m。采用水幕喷头时，
喷头不应少于3排；采用开式洒水喷头时，喷头不应少于2排。防护冷却水幕的喷头
宜布置成单排（口诀：冷开水123）
2）当防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施需采用防护冷却系统保护时，喷头
应根据可燃物的情况一侧或两侧布置；外墙可只在需要保护的一侧布置
3）防护冷却水幕应直接将水喷向被保护对象；防火分隔水幕不宜用于尺寸超过
15m(宽)×8m(高)的开口(舞台口除外)。
三、喷头数量及充水时间
1、每根配水支管喷头数量，轻、中1不应超过8只，同时在吊顶上下设置喷头的配水支管，上下侧均不应超过8只。
2、严重及仓库危险级场所均不应超过6只。
3、短立管及末端试水装置的连接管，其管径不应小于25mm。
4、干式、双连锁充水时间不大于1min；雨淋和单连锁不大于2min。
返回

## 25自动喷水灭火10
设施25 自喷灭火系统10
一、局部应用系统
1、应用于室内最大净空高度不超过8m的民用
2、为局部设置且保护区域总建筑面积不超过1000m2的湿式系统。
3、应为轻或中Ⅰ场所。
4、采用快速响应洒水喷头，持续喷水时间不低于0.5h
二、可不设报警阀组
1、采用标准覆盖喷头且喷头总数不超过20只，或采用扩大覆盖喷头且喷头总数不超过12只的局部应用系统。
2、不设报警阀组的局部应用系统，配水管可与室内消防竖管连接，
其配水管的入口处应设过滤器和带有锁定装置的控制阀
三、采用扩大覆盖面积洒水喷头的系统，作用面积内开放喷头数量应按不少于6只确定。
四、采用临时高压给水系统的自喷系统，
1、消防水泵一用一备或二用一备，
2、当与消火栓系统合用消防水泵时，系统管道应在报警阀前分开。
3、按二级负荷供电的建筑，宜采用柴油机泵作备用泵
五、气压供水设备的有效水容积，
1、应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的5min用水量确定。
六、配水管入口的压力
1、轻、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。
七、干式、预作用系统的供气管道，
1、采用钢管时，管径不宜小于15mm；
2、采用铜管时，管径不宜小于10mm。(钢管5)
八、水平设置的管道宜有坡度，
1、并应坡向泄水阀。
2、充水管道的坡度不宜小于2‰，
3、准工作状态不充水管道的坡度不宜小于4‰。（气死水2）
4、直径等于或大于100mm，应分段采用法兰或沟槽式连接件(卡箍)连接。（先不看，综合会讲到）
① 水平管道上法兰间的管道长度不宜大于20m；
② 立管上法兰间的距离，不应跨越3个及以上楼层。
③ 净空高度大于8m的场所内，立管上应有法兰。
九、净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内应设置洒水喷头，
当同时满足下列情况时，可不设置洒水喷头：
1、闷顶内敷设的配电线路采用不燃材料套管或封闭式金属线槽保护；
2、风管保温材料等采用不燃、难燃材料制作；
3、无其他可燃物。
十、顶板或吊顶为斜面时，喷头的布置
1、喷头应垂直于斜面，并应按斜面距离确定喷头间距；
2、坡屋顶的屋脊处应设一排喷头（口诀大三八小6）
① 当屋顶坡度不小于1／3时，溅水盘至屋脊的垂直距离不大于800mm；
② 当屋顶坡度小于1／3时，溅水盘至屋脊的垂直距离不大于600mm。
（当采用早期抑制快速响应喷头时，系统应为湿式系统）
十一、仓库自喷
1、货架储物高度大于7.5m时，应设置货架内置洒水喷头。
顶板下洒水喷头的喷水强度不应低于20L／(min·m2)，
作用面积不应小于200m2，持续喷水时间不应小于2h。
2、仓库储物
仓库1储物高度大于7.5M 作用面积200 喷水强度18 持续时间2
仓库2储物高度大于7.5M 作用面积200 喷水强度20 持续时间2
仓库3储物高度大于7.5M 作用面积200 喷水强度22 持续时间2
3、仓库内置喷头
① 仓库危险级Ⅰ级、Ⅱ级场所应在自地面起每3.0m设置一层货架内置洒水喷头，
② 仓库危险级Ⅲ级场所应在自地面起每1.5m～3.0m设置一层货架内置洒水喷头，且最高层货架内置洒水喷头与储物顶部的距离不应超过3.0m；
③ 采用K＝80的标准覆盖面积洒水喷头时，工作压力不应小于0.20MPA
④ 采用K＝115的标准覆盖面积洒水喷头时，工作压力不应小于0.10MPA洒水喷头间距不应大于3m，且不应小于2m。
⑤ 设置2层及以上货架内置洒水喷头时，洒水喷头应交错布置。
返回

## 26气体灭火系统
设施26 气体灭火系统
一、比较常用的气体灭火系统
有二氧化碳灭火系统、七氟丙烷灭火系统、IG-541混合气体灭火系统等。
1、二氧化碳灭火系统
二氧化碳灭火主要在于窒息,其次是冷却。在常温常压条件下,二氧化碳的物态为气相,当储存于密封离压气瓶中,低于临界温度31.4℃时,气、液两相共存
缺点：会产生温室效应
2、七氟丙烷灭火系统
无色无味、不导电的气体，其密度大约是空气密度的6倍，可在一定
压力下呈液态储存。窒息、冷却、化学抑制。
3、IG-541 混合气体灭火系统
IG-541混合气体灭火剂是由氮气、氩气和二氧化碳气体按一定比例混合（52%氮气、40%氩气、8%二氧化碳三种气体组成）窒息
二、系统结构分类
1、无管网－预制灭火 柜式和悬挂式
压力高易爆炸，易误喷；优点：造价低
2、管网：组合分配和单元
1）组合：保护两个或两个以上防护区
按最大的一个防护区确定
2）单元独立：一套灭火剂储存装置保护一个防护区的灭火系统
三、灭火流程
1、感烟/手报－气体灭火控制器－启动防护区内声光警报器
2、感温/手报－气体灭火控制器－启动室外声光警报器、启动延迟（30S）同时关闭门窗阀口通风空调；喷洒后开启放气勿入灯，
3、紧急启动按钮（或气体灭火控制器上的紧急启动按钮）手动优先－气体灭火控制器－启动气体灭火控制器延迟
（延迟过后喷洒时，压力信号反馈装置开启放气勿入灯）关闭门窗阀口通风空调
4、紧急停止按钮（或气体灭火控制器上的紧急停止按钮）手动优先－气体灭火控制器－延迟停止
（开始喷放后紧急停止按钮无用了）
四、组件
1、声光警报－发出声向
2、气体控制器
3、紧急启停按钮（防护区外面）－不需要探测器－延迟时间内管用
4、手自动转换（防自动不防手动）：室外
返回

## 27气体灭火系统2
设施27 气体灭火系统2
一、平时无人工作的防护区，可设置为无延迟的喷射，（只了解，不考）
1. 应在接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后开启防护区外的声光警报器、
关闭门窗阀口，通风空调
2. 在接收到第二个联动触发信号后，应启动气体灭火装置、泡沫灭火装置
二、组分分配
1、启动延迟后
① 1号防护区着火，感温探测器给控制器信号，控制器给信号到驱动气瓶电磁阀－钢针扎破瓶头阀－驱动气体出来打开1#防护区的选择阀－驱动气体走到大气瓶（灭火剂瓶）－扎破大气瓶瓶头阀－释放气体灭火剂顺着气管到1#防护区进行喷洒灭火。
② 小气瓶（驱动气瓶）－冲开选择阀－到大气瓶－气体去到1#防护区灭火
2、组件
驱动气瓶，电磁阀，选择阀，储气瓶，集流管，安全阀，单向阀，压力信号反馈装置；
低泄高封阀（防止误喷）
3、启动方式
1）手自动都需要用电；控制器要处于自动。
2）机械应急；拔销，按下电磁阀，物理启动。不需要电。
3）假如电磁阀坏了：手动开选择阀，大气瓶也是物理启动。
三、捡漏方式
1. IG541 压力表
2. 高压CO2 称重
3. 低压CO2 称重和液位计
4. 外储压七氟丙烷 液位计
5. 内储压七氟丙烷 压力表
四、分类
1、按使用灭火剂分类
① 二氧化碳灭火系统
② 七氟丙烷灭火系统
③ IG541灭火系统
2、按系统的结构特点分类
① 无管网灭火系统（预制型灭火系统）（柜式、悬挂式）
② 管网灭火系统（组合分配和单元独立）
3、按应用方式分类
① 全淹没灭火系统
② 局部应用灭火系统
4、按加压方式分类
① 自压式灭火系统
② 内储压式灭火系统
③ 外储压式灭火系统
返回

## 28气体灭火3
设施28 气体灭火系统3
一、七氟丙烷 IG541
1、管网系统应设自动、手动控制和机械应急三种启动方式。
预制系统应设自动和手动两种启动方式。
2、七氟丙烷适用于扑救电气、液体表面或可熔化的固体、固体表面火灾
和灭火前可切断气源的气体火灾。
不得用于扑救下列物质的火灾：
① 含氧化剂的，如硝化纤维、硝酸钠等；
② 活泼金属，如钾、钠等；
③ 金属氢化物，如氢化钾、氢化钠等；
④ 能自行分解的，如过氧化氢、联胺等。
3、其他气体（IG541）灭火系统适用于扑救电气火灾、固体表面火灾、液体火灾
和灭火前能切断气源的气体火灾。
不适用于扑救下列火灾：
① 氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾;
② 活泼金属火灾；
③ 金属氢化物火灾
④ 能自行分解的化学物质火灾,
⑤ 可燃固体物质的深位火灾
二、二氧化碳灭火系统
1、可用于扑救下列火灾：
1）灭火前可切断气源的气体火灾。
2）液体火灾或石蜡、沥青等可熔化的固体火灾。
3）固体表面火灾及棉毛、织物、纸张等部分固体深位火灾。
4）电气火灾。
2、不得用于扑救下列火灾：
1）硝化纤维、火药等含氧化剂的化学制品火灾。
2）钾、钠、镁、钛、锆等活泼金属火灾。
3）氰化钾、氰化钠等金属氰化物火灾。
三、防护区
1、划分应符合下列规定：
1）防护区宜以单个封闭空间划分；
同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时，可合为一个防护区；
2）采用管网灭火系统时，（面积是地面面积，体积＝面积X高）
一个防护区的面积不宜大于800m2，且容积不宜大于3600m3；
3）采用预制灭火系统时，
一个防护区的面积不宜大于500m2，且容积不宜大于1600m3。
2、耐火极限
1）防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.5h；
吊顶的耐火极限不宜低于0.25h。
2）围护结构允许压强，不宜低于1200Pa。
3、防护区应设置泄压口，
1）七氟丙烷的泄压口应位于防护区净高的2／3以上
2）防护区设置的泄压口，宜设在外墙上。
3）喷放灭火剂前，防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭。
4、防护区的最低环境温度不应低于-10℃
5、防护区应有保证人员在30s内疏散完毕的通道和出口。
6、防护区内的疏散通道及出口，应设应急照明与疏散指示标志。
7、防护区内应设火灾声报警器，必要时，可增设闪光报警器。
1）防护区的入口处应设火灾声、光报警器和灭火剂喷放指示灯，
2）以及防护区采用的相应气体灭火系统的永久性标志牌。
3）灭火剂喷放指示灯信号，应保持到防护区通风换气后，以手动方式解除
8、防护区的门应向疏散方向开启，并能自行关闭；
用于疏散的门必须能从防护区内打开。
9、灭火后的防护区应通风换气，
1）地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区，应设置机械排风装置，
2）排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。
3）通信机房、电子计算机房的通风换气次数应不少于每小时5次。
10、储瓶间的门应向外开启，储瓶间内应设应急照明；储瓶间应有良好的通风
条件，地下储瓶间应设机械排风装置，排风口应设在下部，可通过排风管排出室外
11、经过有爆炸危险和变电、配电场所的管网．以及布设在以上场所的金属箱体等，应
设防静电接地。
12、有人工作防护区的灭火设计浓度或实际使用浓度，不应大于有毒浓度
无毒浓度：七氟丙烷9.0% IG541 43%
有毒浓度：七氟丙烷10.5% IG541 52%（43+9=52）
13、防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于2．5MPa。
14、灭火系统的手动控制与应急操作应有防止误操作的警示显示与措施。
15 设有气体灭火系统的场所，宜配置空气呼吸器
四、设计浓度
1有爆炸危险的气体、液体类火灾的防护区，应采用惰化设计浓度；
无爆炸危险的气体、液体类火灾和固体类火灾的防护区，应采用灭火设计浓度。
2几种可燃物共存或混合时，应按其中最大的灭火设计浓度或惰化设计浓度确定。
3 两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时，一个组合分配系统所保护的防
护区不应超过8个。
4组合分配系统的灭火剂储存量，应按储存量最大的防护区确定
五、储存量
1灭火系统的灭火剂储存量，应为防护区的灭火设计用量、储存容器内的灭火剂剩
余量和管网内的灭火剂剩余量之和。
2灭火系统的储存装置72小时内不能重新充装恢复工作的，应按系统原储存量的
100％设置备用量。
3灭火系统的设计温度，应采用20℃。
4同一集流管上的储存容器，其规格、充压压力和充装量应相同
5同一防护区，当设计两套或三套管网时，集流管可分别设置，系统启动装置必须共
用。各管网上喷头流量均应按同一灭火设计浓度、同一喷放时间进行设计。
6管网上不应采用四通管件进行分流。
7喷头宜贴近防护区顶面安装，距顶面的最大距离不宜大于0.5m。
8一个防护区设置的预制灭火系统，其装置数量不宜超过10台。
9同一防护区内的预制系统多于1台时，必须能同时启动，
其动作响应时差不得大于2s。
返回

## 29气体灭火4
设施29 气体灭火系统4
一、喷头的保护高度和保护半径：
1 最大保护高度不宜大于6.5m；
2 最小保护高度不应小于0.3m；
3 喷头安装高度小于1.5m时，保护半径不宜大于4.5m；
4 喷头安装高度不小于1.5m时，保护半径不应大于7.5m。
5 喷头距顶面的最大距离不宜大于0.5m。
二、七氟丙烷灭火系统
1、浓度
灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍，
惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍。
防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的1.1倍。
灭火浓度最小
灭火设计浓度中间
实际应用浓度最大
1固体表面火灾的灭火浓度为5.8％
2通讯机房和电子计算机房等防护区，灭火设计浓度宜采用8％。
3油浸变压器室、带油开关的配电室和自备发电机房等防护区，
灭火设计浓度宜采用9％。
4图书、档案、票据和文物资料库等防护区，灭火设计浓度宜采用10％。
通电8、油备9、图文10，灭火浓度5.8
2、灭火浸渍时间：
1）木材、纸张、织物等固体表面火灾，宜采用20min；
2）通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾，应采用5min；
3）其他固体表面火灾，宜采用10min；
4）气体和液体火灾，不应小于1min。
20妹子尸骨5点1分起夜
20妹子 木材纸张20MIN
尸骨 其他固体表面火灾10MIN
5点 通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾 5MIN
1分起夜 气体和液体火灾1MIN
在通讯机房和电子计算机房等防护区，设计喷放时间不应大于8s；
在其他防护区，设计喷放时间不应大于10s。
三、IG541混合气体
1、浓度
① 灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍，
② 惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍。
③ 固体表面火灾的灭火浓度为28.1％
2、灭火浸渍时间
1）木材、纸张、织物等固体表面火灾，宜采用20min；
2）通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾，宜采用10min；
3）其他固体表面火灾，宜采用10min。
20妹子尸骨10点没起夜
20妹子 木材纸张20MIN
尸骨 其他固体表面火灾10MIN
10点 通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾 10MIN
没起夜 气体和液体没要求
3、当IG541混合气体灭火剂喷放至设计用量的95％时，
其喷放时间不应大于60s，且不应小于48s。
四、系统组件
1、容器阀和集流管之间应采用挠性连接。
2 储存装置上应设耐久的固定铭牌，并应标明每个容器的编号、容积、皮重、灭火剂名称、充装量、充装日期和充压压力等；
3 储瓶间耐火等级不低于二级
4储瓶间和设置预制灭火系统的防护区的环境温度应为-10～50℃：
5 储存装置操作面距墙面或两操作面之间的距离，不宜小于1.0m，
且不应小于储存容器外径的1.5倍。
6储存装置公称工作压力，不应小于在最高环境温度下所承受的工作压力。
7组合分配系统的集流管，应设安全泄压装置。
在储存容器或容器阀上，应设安全泄压装置和压力表。
8、在通向每个防护区的灭火系统主管道上，应设压力讯号器或流量讯号器。
9、选择阀，其公称直径应与该护区灭火系统的主管道公称直径相等。
选择阀的位置应靠近储存容器且便于操作。选择阀应设有标明其工作防护区的永久性铭牌。
10、喷头应有型号、规格的永久性标识。
1）设置在有粉尘、油雾等防护区的喷头，应有防护装置。
2）当保护对象属可燃液体时，喷头射流方向不应朝向液体表面。
11、 管道及管道附件、
① 输送气体灭火剂的管道应采用无缝钢管。无缝钢管内外应进行防腐处理，
管道安装在腐蚀性较大的环境里，宜采用不锈钢管。（口诀；大钢小铜）
② 输送启动气体的管道，宜采用铜管，
③ 管道当公称直径小于或等于80mm时，宜采用螺纹连接；大于80mm时，宜采用法兰连接。
④ 大于无毒浓度防护区和采用热气溶胶预制灭火系统的防护区，
应设手动与自动控制的转换装置。（大于有毒不能有人）
当人员进入防护区时，应能将灭火系统转换为手动控制方式；
当人员离开时，应能恢复为自动控制方式。
防护区内外应设手动、自动控制状态的显示装置。
12、自动控制装置应在接到两个独立的火灾信号后才能启动。
13、手动控制装置和手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方，安装高度为中心点距地面1.5m。
机械应急操作装置应设在储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方。
14、组合分配系统启动时，选择阀应在容器阀开启前或同时打开。
五、喷头工作压力（可以先不看）
1、七氟丙烷气体灭火系统的喷头工作压力
一级增压储存容器的系统Pc≥0.6(MPa，绝对压力)；
二级增压储存容器的系统Pc≥0.7(MPa，绝对压力)；
三级增压储存容器的系统Pc≥0.8(MPa，绝对压力)。
2 Pc≥Pm／2(MPa，绝对压力)。
2、 IG541混合气体灭火系统的喷头工作压力
一级充压(15.0MPa)系统，Pc≥2.0(MPa，绝对压力)；
二级充压(20.0MPa)系统，Pc≥2.1(MPa，绝对压力)。
3、CO2 喷头入口压力(绝对压力)计算值：
高压系统不应小于1.4MPa；低压系统不应小于1.0MPa。
返回

## 30气体灭火5
设施30 气体灭火系统5
一、二氧化碳灭火系统
1、全淹没灭火系统不应用于经常有人停留的场所。
2、按应用方式可分为全淹没和局部应用
① 全淹没应用于扑救封闭空间内的火灾；
② 局部应用灭火系统应用于扑救不需封闭空间的非深位火灾。
3、采用全淹没灭火系统的防护区
1）对气、体、电气和固体表面火灾，在喷放二氧化碳前不能自动关
闭的开口，其面积不应大于防护区总内表面积的3％，且开口不应设在底面。
2）对固体深位火灾，除泄压口以外的开口，在喷放二氧化碳前应自动关闭。
3）围护结构及门、窗的耐火极限不应低于0. 50h，吊顶不应低于0.25h；
围护结构及门窗的允许压强不宜小于1200Pa。
4）通风机和通风管道中的防火阀，在喷放二氧化碳前应自动关闭。
4、采用局部应用
1）保护对象周围的空气流动速度不宜大于3m／s。必要时，应采取挡风措施。
2）喷头喷射角范围内不应有遮挡物。
3）当保护对象为可燃液体时，液面至容器缘口的距离不得小于150mm。
5、启动释放二氧化碳之前或同时，必须切断可燃、助燃气体的气源。
6、组合分配系统的二氧化碳储存量
1）不应小于所需储存量最大的一个防护区或保护对象的储存量。
2）保护5个及以上的防护区或保护对象时，或者在48h（2天）内不能恢复时，
二氧化碳应有备用量，备用量不应小于系统设计的储存量。
7、二氧化碳设计浓度
1）不应小于灭火浓度的1.7倍，并不低于34%
2）当防护区内存有两种及两种以上可燃物时，防护区的二氧化碳设计浓度应采用可
燃物中最大的设计浓度。
8、防护区应设置泄压口，并宜设在外墙上，其高度应大于防护区净高的2/3。
当防护区设有防爆泄压孔时，可不单独设置泄压口。
9、二氧化碳喷放时间
1）全淹没的喷放时间不应大于1min。
2）扑救固体深位火灾时，喷放时间不应大于7min，(口诀表姨生气）
并应在前2min内使二氧化碳的浓度达到30％。
3）局部应用可采用面积法或体积法。着火部位比较平直宜采用面积法；
当着火对象为不规则物体时，应采用体积法。
局部应用喷射时间不应小于0.5min。
对于燃点低于沸点的液体，喷射时间不应小于1.5min。（仅二氧化碳设置有局部应用灭火系统）
10、灭火剂储存方式可分为高压系统和低压系统。
1）管网起点计算压力(绝对压力)；高压系统应取5.17Mpa，低压系统应取2.07MPa。
2）喷头入口压力(绝对压力)计算值：高压系统不应小于1.4MPa；低压系统不应小于1.0MPa。
11储存装置
1）高压系统的储存装置
储存装置的环境温度应为0℃～49℃。
2）低压系统的储存装置
储存装置环境温度宜为-23℃～49℃。
3）储存装置应具有灭火剂泄漏检测功能，损失量达到其初始充装量的10％时，应能发出声光报警信号并及时补充。
4）专用的储存容器间的设置
① 应靠近防护区，出口应直接通向室外或疏散走道。
② 耐火等级不应低于二级。
③ 设置机械排风装置，排风口距储存容器间地面高度不宜大于0. 5m，
排出口应直接通向室外，正常排风量不小于4次/h，事故排风量不小于8次/h。
12组合分配系统选择阀
1）每个防护区或保护对象应设一个选择阀。
2）应设置在储存容器间内，选择阀上应设有标明防护区的铭牌。
3）可采用电动、气动或机械操作方式。
4）选择阀的工作压力：高压系统不应小于12MPa，低压系统不应小于2. 5MPa。
5）选择阀应在容器阀动作之前或同时打开；
13储存压力及管道
1）管道公称直径等于或小于80mm的管道，宜采用螺纹连接；
大于80mm的管道，宜采用法兰连接。
2）不应采用四通管件分流。
14控制
1）有自动、手动控制和机械应急操作三种启动方式；
2）当局部应用经常有人的场所时可不设自动。
3）当采用火灾探测器时，自动控制应在接收到两个独立的火灾信号后才
能启动。根据人员疏散宜延迟启动，但延迟时间不应大于30s。
4）手动操作装置应设在防护区外便于操作的地方，并应能在一处完成系统启动的全
部操作。局部应用灭火系统手动操作装置应设在保护对象附近。
5）对于采用全淹没防护区，应在其入口处设置手自动转换控制装置；
有人工作时，应置于手动控制状态。
15安全要求
1）防护区内应设火灾声报警器，必要时，可增设光报警器。
2）防护区的入口处应设置火灾声、光报警器。
报警时间不宜小于灭火过程所需的时间，并应能手动切除警报信号。
3）防护区应有能在30s内使该区人员疏散完毕的走道与出口。。
4）设置在可燃气体、蒸气或有爆炸危险粉尘的场所时，应设防静电接地。
5）地下防护区和无窗或固定窗扇的地上防护区，应设机械排风装置。
6）防护区的门应向疏散方向开启，并能自动关闭；在任何情况下均应能从防护区内打开。
7）应配备专用的空气呼吸器或氧气呼吸器。
二、七氟丙烷灭火系统组件专用要求
1增压压力为2.5MPa的储存容器宜采用焊接容器；
2增压压力为4.2MPa的储存容器，可采用焊接容器或无缝容器；
3增压压力为5.6MPa的储存容器，应采用无缝容器。
4在容器阀和集流管之间的管道上应设单向阀。
三、IG541混合气体灭火系统组件专用要求
储存容器应采用无缝容器。
四、二氧化碳储存装置均为储存压力5.17MPa规格,
储存装置为无缝钢质容器
86
返回

## 31干粉灭火系统
设施31 干粉灭火系统
1、干粉灭火机理
冷却与窒息 隔离 化学抑制（口诀：化干戈）
2、分类
1）普通干粉灭火剂
可扑救BCE类火灾，因而又称为BC干粉灭火剂。
以碳酸氢钠为基料
2）多用途干粉灭火剂
扑救ABCE类火灾，因而又称为ABC干粉灭火剂。
主要以磷酸盐为基料（阿林）
3）专用干粉灭火剂
可扑救D类火灾，因而又称为D类专用干粉灭火剂
4）注意事项
① BC类与ABC类干粉不能兼容。
② BC类干粉与蛋白泡沫或者化学泡沫不兼容
3、干粉灭火系统的分类
1）按应用方式分类
全淹没、局部应用干粉灭火系统
2）按设计情况分类
管网型、预制型干粉灭火系统、干粉炮
3）按系统保护情况分类
组合分配系统、单元独立系统
4）按驱动气体储存方式分类
贮气瓶式、贮压式、燃气式（基本淘汰）
5）管网式灭火系统都是贮气瓶型系统
预制灭火装置大多为柜式结构
4、启动方式 管网：自动、手动、机械 预制：自动、手动
1）适用的火灾：
① 灭火前可切断气源的气体火灾。
② 易燃、可燃液体和可熔化固体火灾。
③ 可燃固体表面火灾。
④ 带电设备火灾。
2）不适用的：
① 硝化纤维、炸药等
② 钾、钠、镁、钛、锆等活泼金属及其氢化物。
5、系统设计参数
1）喷放干粉时不能自动关闭的防护区开口，
其总面积不应大于该防护区总内表面积的15%,且开口不应设在底面。
2）防护区的围护结构及门窗的耐火不小于0.50h吊顶不小于0.25h;
围护结构及门窗的允许压力不宜小于1200Pa
6、采用局部应用
1)保护对象周围的空气流动速度不应大于2m/s必要时应釆取挡风措施。
2)在喷头和保护对象之间，喷头喷射角范围内不应有遮挡物。
3)当保护对象为可燃液体时，液面至容器缘口的距离不得小于150mm
7、可燃气体，易燃、可燃液体和可熔化固体火灾宜采用碳酸氢钠干粉灭火剂；
可燃固体表面火灾应采用磷酸铵盐干粉灭火剂。
8、组合分配系统储存量，
1）组合分配系统保护的防护区不得超过8个。
2）当防护区与保护对象之和超过5个时，或者在喷放后48h内不能恢复时，
灭火剂应有备用量。备用量不应小于系统设计的储存量。
9、全淹没灭火系统
1）灭火剂设计浓度不得小于0.65kg/m3
2）全淹没灭火系统的干粉喷射时间不应大于 30s 。
3）防护区应设泄压口，并宜设在外墙上，其高度应大于防护区净高的 2/3
10、室内局部应用
1）喷射时间不应小于30s ；
2）室外或有复燃危险的室内局部应用的喷射时间不应小于60s
11、预制灭火
(1)预制灭火装置应符合下列规定：
1)灭火剂储存量不得大于150kg
2)管道长度不得大于20m
3)工作压力不得大于2.5MPa
(2)一个防护区或保护对象宜用一套预制灭火装置保护。
(3)一个防护区预制灭火装置最多不得超过4套，并应同时启动，
其动作响应时间差不得大于2s
12、管网计算
1)管网起点（干粉储存容器输出容器阀出口压力）不大于2.5MPa,
管网最不利点喷头工作压力不小于0.1MPa
2)清扫所需清扫气体量，可按10倍管网内驱动气体残余量选取；
清扫工作应在48h内完成。
13系统组件及设置
1）干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级；
2）其灭火剂的装量系数不应大于0.85，其增压时间不应大于30s
3）驱动气体应选用惰性气体，宜选用氮气；
4）二氧化碳含水率不应大于0.015% (m/m),
其他气体含水率不得大于 0.006% (m/m)
1）其环境温度应为-20-50°
14专用储存装置间
①应靠近防护区，出口应直接通向室外或疏散通道；
②耐火等级不应低于二级；
③宜保持干燥和良好通风，并应设应急照明。
15全淹没系统喷头应均匀分布，喷头间距不大于2.25m，
喷头与墙的距离不大于1m，每个喷头的保护容积不大于14m3
16选择阀应采用快开型阀门，其公称直径应与连接管道的公称直径相等
系统启动时，选择阀应在输出容器阀动作之前打开。
喷头的单孔直径不得小于6mm
17管道
1）应采用无缝钢管
2）对防腐层有腐蚀的环境，管道及附件可采用不锈钢、铜管
3）输送启动气体的管道，宜采用铜管
4）管道分支不应使用四通管件
5）公称直径等于或小于80mm的管道，宜采用螺纹连接；
公称直径大于80mm的管道，宜采用沟槽 (卡箍) 或法兰连接。
6）封闭管段应设置泄压装置，其泄压动作压力取工作压力的(115±5)％
返回

## 32自动报警1
设施32 火灾自动报警1
1、火灾自动报警系统
1）是火灾探测报警与消防联动控制系统的简称，
2）是以实现火灾早期探测和报警、
3）发出控制信号并接收设备反馈信号，
4）自动消防设施。
5）由火灾探测报警系统、消防联动控制系统、可燃气体探测报警系统及
电气火灾监控系统组成（4大金刚）
2、分类
1）其探测火灾特征参数的不同，分为感温、感烟、感光、气体和复合五种
① 感温火灾探测器
② 感烟火灾探测器，可分为离子感烟、光电感烟、红外光束、吸气型等
③ 感光火灾探测器，又称火焰探测器，可分为紫外、红外及复合式等。
④ 气体火灾探测器
⑤ 复合火灾探测器，可分为烟温复合、红外紫外复合等
2）根据监视范围分类
分为点型和线型火灾探测器。
① 点型火灾探测器，即响应一个小型传感器附近的火灾特征参数的探测器。
② 线型火灾探测器，即响应某一连续路线附近的火灾特征参数的探测器。
3）根据其是否具有复位（恢复）功能分类
分为可复位和不可复位探测器两种。
① 可复位探测器，不更换任何组件即可从报警状态恢复到监视状态。
② 不可复位探测器，即在响应后不能恢复到正常
4）根据其是否具有可拆卸性分类
分为可拆卸探测器和不可拆卸探测器两种。
3、手动火灾报警按钮分类
① 一种手动触发器件，
② 它通过手动操作报警按钮向火灾报警控制器发出火灾报警信号。
③ 按编码方式分为编码型与非编码型报警按钮。
1区域报警系统
1）火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器及火灾报警控制器
系统中可包括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器
2）火灾报警控制器应设置在有人值班的场所
系统未设置消防控制室图形显示装置时，应设置火警传输设备
2集中报警系统
火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专
用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器
应设置在消防控制室内
3控制中心报警系统
1）火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、
消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器
且包含两个及以上集中报警系统。
1）有两个及以上消防控制室时，应确定一个主消防控制室。
2）主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号，
并应能控制重要的消防设备；各分控制室内消防设备之间可互相传输、显示，
但不应互相控制。
3消防联动控制系统
1）消防联动控制器 2）消防控制室图形显示装置
3）消防电气控制装置 4）消防电动装置 5）消防联动模块
6）消火栓按钮 7）消防应急广播设备 8）消防电话
4电动装置和电气控制装置混淆点
1）电气控制装置是控制装置，如水泵控制柜，气体灭火控制器，风机控制柜等
2）电动装置是驱动装置，如水泵的电机，驱动气瓶电磁阀，卷帘释放装置等
5报警区域的划分应符合下列规定：
1）报警区域应根据防火分区或楼层划分；
2）可将一个防火分区或一个楼层划分为一个报警区域，
3）火灾时需要同时联动消防设备的相邻几个防火分区或楼层划分为一个报警区域。
4）电缆隧道的一个报警区域宜由一个封闭长度区间组成，
一个报警区域不应超过相连的3个封闭长度区间；
5）道路隧道的报警区域应根据排烟系统或灭火系统的联动需要确定，且不宜超过150m。
6）甲、乙、丙类液体储罐区的报警区域应由一个储罐区组成，
每个50000m3及以上的外浮顶储罐应单独划分为一个报警区域。
7）列车的报警区域应按车厢划分，每节车厢应划分为一个报警区域。
6探测区域的划分
1）探测区域应按独立房(套)间划分。一个探测区域的面积不宜超过500m2；
2）能看清其内部且面积不超过1000m2的房间，可划为一个探测区域。
3）红外光束感烟和缆式线型感温的探测区域的长度，不宜超过100m；
4）空气管差温探测器的探测区域长度宜为20m～100m。
7下列场所应单独划分探测区域：
1）敞开或封闭楼梯间、防烟楼梯间。
2）防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室、走道、坡道。
3）电气管道井、通信管道井、电缆隧道。
4）建筑物闷顶、夹层。
8火灾探测器的选择
1）对火灾初期产生大量的烟，应选择感烟。
2）可产生大量热、烟和火焰辐射的场所，可选择感温火灾探测器、感
烟火灾探测器、火焰探测器或其组合。
3）有强烈的火焰辐射，应选择火焰探测器。
4）对火灾初期有阴燃，且需要早期探测的场所，宜增设一氧化碳。
5）可燃气体或蒸气的场所，应选择可燃气体探测器。
9下列场所，不宜选择点型离子感烟火灾探测器：
1）相对湿度经常大于95％。
2）气流速度大于5m/s。
3）有大量粉尘、水雾滞留。
4）可能产生腐蚀性气体。
5）在正常情况下有烟滞留。
6）产生醇类、醚类、酮类等有机物质。
10下列场所，不宜选择点型光电感烟火灾探测器
1）有大量粉尘、水雾滞留。
2）可能产生蒸气和油雾。
3）高海拔地区。（海淀）
4）在正常情况下有烟滞留。
返回

## 33自动报警2
设施33 自动报警2
一、选择点型感温火灾探测器场所（口诀：发哥吸烟干厨师）
1 相对湿度经常大于95％。
2 可能发生无烟火灾。
3 有大量粉尘。
4 吸烟室。
5 厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间。
6 需要联动熄灭“安全出口”标志灯的安全出口内侧。
7 其他无人滞留且不适合安装感烟火灾探测器
二，不宜选择点型感温的
1可能产生阴燃火或发生火灾不及时报警将造成重大损失的场所，
2温度在0℃以下的场所，不宜选择定温探测器；
3温度变化较大的场所，不宜选择具有差温特性的探测器。
三，宜选择点型火焰探测器或图像型火焰探测器场所：
1 发生火灾时有强烈的火焰辐射。
2 可能发生液体燃烧等无阴燃阶段的火灾。
3 需要对火焰做出快速反应。
四，不宜选择点型火焰探测器和图像型火焰探测器：
1 在火焰出现前有浓烟扩散。
2 探测器的镜头易被污染。
3 探测器的“视线”易被油烟雾遮挡。
4 探测区域内的可燃物是金属和无机物。
5 探测器易受阳光、白炽灯等光源直接或间接照射
6高温物体的场所，不宜选择单波段红外火焰探测器。
五，正常情况下有明火作业，探测器易受X射线、弧光和闪电等影响，
不宜选择紫外火焰探测器。
六，选择可燃气体探测器：
1 使用可燃气体的场所。
2 燃气站和燃气表房以及存储液化石油气罐的场所。
3 其他散发可燃气体和可燃蒸气的场所
七、点型一氧化碳火灾探测器：
1 烟不容易对流或顶棚下方有热屏障的场所。
2 在棚顶上无法安装其他点型的场所。
3 需要多信号复合报警的场所。
八，污物较多且必须安装感烟火灾探测器的场所，
应选择间断吸气的点型采样吸气式感烟火灾探测器或
具有过滤网和管路自清洗功能的管路采样吸气式感烟火灾探测器
九，无遮挡的大空间，宜选择线型光束感烟探测器。
下列场所，不宜选择线型光束：
1 有大量粉尘、水雾滞留。
2 可能产生蒸气和油雾。
3 在正常情况下有烟滞留。
4 固定探测器的建筑结构由于振动等原因会产生较大位移的场所。
十、宜选择缆式线型感温火灾探测器：
1 电缆隧道、电缆竖井、电缆夹层、电缆桥架。
2 不易安装点型探测器的夹层、闷顶。
3 各种皮带输送装置。
十一，宜选择线型光纤感温火灾探测器：
1 除液化石油气外的石油储罐。
2 需要设置线型感温火灾探测器的易燃易爆场所。
3 需要监测环境温度的地下空间等场所宜设置具有实时温度监测功能的线型光纤感温
火灾探测器。
4 公路隧道、敷设动力电缆的铁路隧道和城市地铁隧道等。
十二、吸气式感烟（口诀：早起进入的士高隐蔽跳舞）
1有高速气流的场所。
2 点型感烟、感温不适宜的大空间、舞台上方、
建筑高度超过12m
3 低温场所。
4 需要进行隐蔽探测的场所。
5 需要进行火灾早期探测的重要场所。
6 人员不宜进入的场所。
十三 灰尘比较大的场所，不应选择没有过滤网和管路自清洗功能的管路采样式吸
气感烟火灾探测器
十三：探测器高度 ABC864
十四 火灾探测器设置
1在宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型探测器时，宜居中布置。
2感温探测器的安装间距不应超过10m；
3感烟探测器的安装间距不应超过15m；
4探测器至端墙的距离，不应大于探测器安装间距的1/2。
5点型探测器至墙壁、梁边的水平距离，不应小于0.5m。
6点型探测器周围0.5m内，不应有遮挡物。
十五 锯齿形屋顶和坡度大于15°的人字形屋顶，
应在每个屋脊处设置一排点型探测器
2点型探测器宜水平安装。当倾斜安装时，倾斜角不应大于45°
3在电梯井、升降机井设置点型探测器时，其位置宜在井道上方的机房顶棚上。
4房间被书架、设备或隔断等分隔，其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5
％时，每个被隔开的部分应至少安装一只点型探测器。
5点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m，并宜接近回风口安装。
探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。
1探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3m～1.0m，距地高度不宜超过20m。
2相邻两组探测器的水平距离不应大于14m，
3探测器至侧墙水平距离不应大于7m，且不应小于0.5m，
4探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过100m。
口诀：1357142
返回

## 34自动报警3
设施34 自动报警4
一、线型感温火灾探测器的设置
1 探测器在保护电缆、堆垛时，应采用接触式布置；在各种皮带输
送装置上设置时，宜设在过热点附近。
2 在顶棚下方的线型感温探测器，至顶棚的距离宜为0.1m。探测器至墙壁的距离宜为1m～1.5m。
3 光栅光纤感温探测器应符合点型感温探测器的保护面积和保护半径要求
二、管路采样式吸气感烟火灾探测器
1 非高灵敏型安装高度不应超过16m；高灵敏型探测器的采样管网
安装高度可超过16m；采样管网安装高度超过16m时，灵敏度可调的探测器应设置为高灵敏度，且应减小采样管长度和采样孔数量。
2一个探测单元的采样管总长不宜超过200m，单管长度不宜超过100m，同一根采样管
不应穿越防火分区。采样孔总数不超过100个，单管采样孔数量不超过25个。
3毛细管长度不宜超过4m。
4 当采样管道垂直采样时，每2℃温差间隔或3m间隔(取最小者)应设置一个采样
孔，采样孔不应背对气流方向。（通常情况下，采样孔孔径在2mm～5mm之间）
三、感烟火灾探测器在格栅吊顶场所
1 镂空面积与总面积的比例不大于15％时，设在吊顶下方。
2 镂空面积与总面积的比例大于30％时，设在吊顶上方。
3 镂空面积与总面积的比例为15％～30％时，根据实际试验结果确定。
4 探测器设置在吊顶上方且火警确认灯无法观察时，应在吊顶下方设置火警确认灯。
5 地铁站台等有活塞风影响，镂空面积与总面积的比例为30％～70％时，探测器
宜同时设置在吊顶上方和下方。
四、在有梁的顶棚上设置点型感烟、感温火灾探测器
1 当梁突出顶棚的高度小于200mm时，可不计梁对探测器保护面积的影响。
2 当梁突出顶棚的高度为200mm～600mm时，应按本规范确定
3 当梁突出顶棚的高度超过600mm时，被梁隔断的每个梁间应至少设置一只探测器。
4 当梁间净距小于1m时，可不计梁对探测器保护面积的影响
五、火灾报警控制器和消防联动控制器
1安装在墙上时，其主显示屏高度宜为1.5m～1.8m，其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m，正面操作距离不应小于1.2m。
2集中报警系统和控制中心报警系统中的区域火灾报警控制器在满足下列条件时，
可设置在无人值班的场所：
1）本区域内无需要手动控制的消防联动设备。
2）本火灾报警控制器的所有信息在集中火灾报警控制器上均有显示，且能接收起集中
控制功能的火灾报警控制器的联动控制信号，并自动启动相应的消防设备。
3）设置的场所只有值班人员可以进入。
六、手动火灾报警按钮
1每个防火分区应至少设置一只。
2从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手报的步行距离不应大于30m。手报宜设置在疏散通道或出入口处。
3列车上设置的手报，应设置在每节车厢的出入口和中间部位。
4手报采用壁挂方式安装时，其底边距地高度宜为1.3m～1.5m，且应有明显的标志。
七、区域显示器
1每个报警区域宜设置一台区域显示器(火灾显示盘)；
2宾馆、饭店等场所应在每个报警区域设置一台区域显示器。
3当一个报警区域包括多个楼层时，宜在每个楼层设置一台仅显示本楼层的区域显示器。
4区域显示器采用壁挂方式安装时，其底边距地高度宜为1.3m～1.5m。
八、火灾光警报器
1应设置在每个楼层的楼梯口、消防电梯前室、建筑内部拐角等处的
明显部位，且不宜与安全出口指示标志灯具设置在同一面墙上。
2每个报警区域内的火灾警报器的声压级应高于背景噪声15dB，且不应低于60dB；
3当火灾警报器采用壁挂方式安装时，其底边距地面高度应大于2.2m。
九、消防应急广播扬声器
1 民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅。每个扬声器的额定功率不应小于3W，其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离
不大于25m，走道末端距最近的扬声器距离不应大于12.5m。
2 在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器，在其播放范围内最远点的播放声压级
应高于背景噪声15dB。
3 客房设置专用扬声器时，其功率不宜小于1W。
4壁挂扬声器的底边距地面高度应大于2.2m。
十、消防专用电话
1网络应为独立的消防通信系统。
2消防控制室应设置消防专用电话总机。
3多线制消防专用电话系统中的每个电话分机应与总机单独连接。
4设有手报或消火栓按钮等处，宜设置电话插孔，并宜选择带有电话插孔的手报。
5各避难层应每隔20m设置一个消防专用电话分机或电话插孔。
6电话插孔在墙上安装时，其底边距地面高度宜为1.3m～1.5m。
十一模块
1每个报警区域内的模块设置在本报警区域内的金属模块箱中。
2联动模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内。
3本报警区域内的模块不应控制其他报警区域的设备。
4未集中设置的模块附近应有尺寸不小于100mm×100mm的标识。
十二防火门监控器
1应设置在消防控制室内，未设置消防控制室时，应设置在有人值班的场所。
2电动开门器的手动控制按钮应设置在防火门内侧墙面上，距门不宜超过0.5m，
底边距地面高度宜为0.9m～1.3m。
返回

## 35自动 报警4和5
设施35 自动报警4和5
一、1）火灾报警控制器
1任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总
数和地址总数，均不应超过3200点，其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点，且应留有不少于额定容量10％的余量；
2任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过1600点，每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点，且应留有不少于额定容量10％的余量。
2）总线短路隔离器
1系统总线应设置总线短路隔离器，每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、
手报和模块等消防设备的总数不应超过32点；
2总线穿越防火分区时，应在穿越处设置总线短路隔离器。
二、联动控制器
1超过100m的建筑，除消防控制室内设置的控制器外，每台控制器的火灾探测器、手报和模块等设备不应跨越避难层。
2水泵控制柜、风机控制柜不应采用变频启动方式。
3联动控制器的电压控制输出应采用直流24V
4消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备，应采用联动控制和在消防控
制室设置手动控制。
5启动电流较大的消防设备宜分时启动。
6需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备，其联动触发信号应采用两个独立的报
警触发装置报警信号的“与”逻辑组合
三、消火栓系统控制方式
1出水干管低压压力开关、高位水箱流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号，直接控制启动消火栓泵，与联动控制器手自动无关。
2消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号，由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。（当建筑物内无火灾自动报警系统时，消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜)，启动消防泵。）
3手动控制方式，应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专线连接至消制室内的联动控制器的手动控制盘，并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止。
4消火栓泵的动作信号应反馈至消防联动控制器。
四、湿式系统和干式系统的联动控制设计
1 湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号，直接控制启动喷淋消防泵，
与消防联动控制器自动或手动状态无关。
2 手动控制方式，应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘，直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止。
3 水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。
五、预作用系统的联动控制
1 联动控制方式，应由两只感烟或一只感烟与一只手报的报警信号，作为预作用阀组开启的联动触发信号。
2由联动控制器控制阀组的开启，使系统转变为湿式系统；当系统设有快速排气装置时，应联动控制排气阀前的电动阀的开启。
3手动控制方式，应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动和停止按钮、预作用阀组和快速排
气阀入口前的电动阀的启动和停止按钮，用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防
联动控制器的手动控制盘，直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止及预作用阀组和电动阀的开启。
4水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号，有压气体管
道气压状态信号和快速排气阀入口前电动阀的动作信号应反馈至消防联动控制器。
六、雨淋系统的联动控制设计
1 联动控制方式，两只感温或一只感温与一只手报的报警信号，作为雨淋阀组开启的联动触发信号。应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启。
2 手动控制方式，应将雨淋消防泵控制箱(柜)的启动和停止按钮、雨淋阀组的启动和停
止按钮，用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘，直接
手动控制雨淋消防泵的启动、停止及雨淋阀组的开启。
3 压力开关，雨淋阀组、雨淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。
七 防火门系统的联动控制
1 常开防火门所在防火分区内的两只独立探测器或一只探测器与一只手
报的报警信号，作为常开防火门关闭的联动触发信号，联动触发信号应由火灾
报警控制器或消防联动控制器发出，并应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭。
2 疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。
返回

## 36自动报警6
设施36 自动报警6
一、非疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制
1 任两只独立探测器的报警信号，作为防火卷帘下降的联动触发信号，
并应联动控制防火卷帘直接下降到楼板面。
2 手动控制方式，应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降，
消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落。
二、1 防火卷帘下降至距楼板面1.8m处、下降到楼板面的动作信号和防火卷帘控制器
直接连接的感烟、感温火灾探测器的报警信号，应反馈至消防联动控制器。
2防火卷帘的升降应由防火卷帘控制器控制。
三、疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计
1 任两只独立感烟或任一只专用感烟联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处；
任一只专用感温联动控制防火卷帘下降到楼板面；
2在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m～5m内，2只专用感温探测器。
3应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降。
四、防火卷帘
1防火卷帘的控制器和手动按钮盒
分別安装在防火卷帘内外两侧墙壁，
底边距地而高度宜为1.3-1.5m，并标出上下降、停止等功能。
2防火卷帘温控释放装置，周围温度达到73℃±0.5℃时，
释放装置动作，卷帘应依自重下降关闭。
3声级计在距卷帘表面垂直距离1m、距地垂直距离1.5m处水平测量卷帘启闭运行的噪声。
① 双帘面卷帘的两个帘面同时升降，两个帘面高度差不大于50mm
② 垂直卷帘的电动启闭速度为2-7.5m/min; 其自重下降不大于9.5m/min
③ 卷帘启、闭运行的平均噪声不大于85dB。
④ 操作臂力不得大于70N。
⑤ 备用电源供电，使防火卷帘控制器工作1h
自动报警6
一 水幕系统的联动控制设计
1 水幕系统用于防火卷帘的保护时
卷帘下落到楼板面的动作信号与任一火灾探测器或手报的报警信号作为水幕阀组启动信号，由联动控制器联动控制阀组的启动；
2仅用水幕系统作为防火分隔时，两只独立的感温作为水幕阀组启动的联动触发信号，并应由消防联动控制器联动控制阀组的启动。
3手动控制方式，应将水幕系统相关控制阀组和消防泵控制箱(柜)的启停按钮
用专线直接连接至消防联动控制器的手动控制盘，
并应直接手动控制消防泵的启停及水幕系统相关控制阀组的开启。
4 压力开关、水幕系统相关控制阀组和消防泵的启停信号，应反馈至消防联动控制器。
5水幕系统联动控制
1）防火分隔水幕
① 动作信号：报警区域内两只独立的感温火灾探测器
② 动作方式 水幕阀组打开；水幕水泵启动
③ 手动控制：控制室手动启动阀组和水泵
④ 其他控制：现场手动
⑤ 反馈信号：压力开关、水幕系统相关控制阀组和消防泵启停的动作信号
⑥ 控制设备 联动控制器
2）防火冷却水幕
① 动作信号：卷帘下落到楼板面信号与任一火灾探测器或手报
② 动作方式：水幕阀组打开、水幕水泵启动
③ 手动控制：控制室手动启动阀组和水泵
④ 其他控制 现场手动
⑤ 反馈信号：压力开关、水幕系统相关控制阀组和消防泵的启停信号
⑥ 控制设备 联动控制器
火灾自动报警7
一 火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器，火灾确认后启动全楼声光警报器。
1未设置联动控制器的自动报警系统，声光警报器应由火灾报警控制器控制；
设置联动控制器的自动报警系统，火灾声光警报器应由火灾报警控制器
或消防联动控制器控制。
2公共场所宜设置具有同一种火灾变调声的火灾声警报器；
具有多个报警区域的保护对象，宜选用带有语音提示的火灾声警报器；
学校、工厂不应使用警铃作为火灾声警报器。
3火灾声警报器设置带有语音提示功能时，应同时设置语音同步器。
4同一建筑内设置多个火灾声警报器时，火灾自动报警系统应能同时启动和停止所
有火灾声警报器工作。
5火灾声警报器单次发出火灾警报时间宜为8s～20s，同时设有消防应急广播时，
火灾声警报应与消防应急广播交替循环播放。
二、集中和控制中心报警系统应设置消防应急广播。
1联动控制信号应由消防联动控制器发出。当确认火灾后，应同时向全楼进行广播。
2应急广播的单次语音播放时间宜为10s～30s，应与火灾声警报器分时交替
工作，可采取1次火灾声警报器播放、1次或2次应急广播播放的交替循环播放。
3 在消防控制室应能手动或联动控制选择广播分区、启动或停止应急广播系统，
并应能监听消防应急广播。
4在通过传声器进行应急广播时，应自动对广播内容进行录音。
5消防应急广播与普通广播或背景音乐广播合用时，应具有强制切入消防应急
广播的功能
三、1）火灾时可立即切断的非消防电源有：
普通动力负荷、自动扶梯、排污泵、空调用电、康乐设施、厨房
设施等。（悟空立即洞房乐）
四、可燃气体探测器分类
(1)按防爆要求分类：防爆型、非防爆型
(2)按使用方式分类：固定式和便携式
(3)按探测器的分布特点分类：点型和线型
(4)按探测气体特征分类：探测爆炸气体和探测有毒气体
五 可燃气体报警控制器分类
1按系统连线方式分类如下：
(1)多线制，即采用多线制方式与可燃气体报警控制器连接。（风水气电）
(2)总线制可燃气体报警控制器，即采用总线
（一般为2-4根）方式与可燃气体探测器连接。
2点型可燃气体探测器按采样方式分为:
自由扩散式、吸气式和光纤传感式探测器。（自由吸光）
3可燃气体探测报警系统应由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器和火灾
声光警报器等组成。
六 可燃气体探测器
1当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时，应由可燃
气体报警控制器接入。（石化行业可燃气体探测器,可接人DCS等生
产控制系统,但其报警信号应接入消防控制室。）
2安装位置
① 探测气体密度小于空气密度的探测器应设置顶部（天然气）
② 探测气体密度大于空气密度的可燃气体探测器应设置下部（液化石油气）
③ 探测气体密度与空气密度相当时（人工煤气），可设置中间部位或顶部。
3线型可燃气体探测器的保护区域长度不宜大于60m。
4当有消控室时，可燃气体报警控制器可设置在保护区域附近；
当无消控室时，可燃气体报警控制器应设置在有人值班的场所。
返回

## 37自动报警7
设施37 自动报警7
一 电气火灾监控系统
1由电气火灾监控器、电气火灾监控探测器和火灾声警报器组成
2在无消控室且电气火灾监控探测器设置数量不超过8只时，
可采用独立式电气火灾监控探测器。(无独8)
3非独立式电气火灾监控探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路。
4电气火灾监控器的报警和故障信息应在消控
室图显或起集中控制功能的火灾报警控制器上显示，但与火灾报警信息应有区别。
5 不应影响供电系统的正常工作，不宜自动切断供电电源。
6当线型感温火灾探测器用于电气火灾监控时，可接入电气火灾监控器。
二 剩余电流式电气火灾监控探测器
1 设置在低压配电系统首端，宜设在第一级配电柜(箱)的出线端。
在供电线路泄漏电流大于500mA时，宜在其下一级配电柜(箱)设置。
2不宜设置在IT系统的配电线路和消防配电线路中。
（剩余电流保护模式适用于TN-S系统,不适用于TN-C系统）
不适用剩余电流的口诀：小CPT（消防，TN－C，PE，IT）
3探测器报警值宜为300mA～500mA。
三电气火灾监控探测器
1 具有探测线路故障电弧的探测器，其保护线路的长度不宜大于100m。
2测温式的探测器应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位。
3保护对象为1000V及以下的配电线路，测温式监控探测器应采用接触式布置。
4保护对象为1000V以上的供电线路，测温式探测器宜选择光栅光纤
5未设火灾自动报警系统时，独立式电气火灾监控探测器应将报警信号传至有人值班的场所。
6未设消控室时，电气火灾监控器应设在有人值班的场所。
一火灾自动报警系统电源
1 应设置交流电源和蓄电池备用电源。
2当备用电源采用消防设备应急电源时，火灾报警控制器和消防联动控制器应采用单独的供电回路
3消控室图显装置、消防通信设备等的电源，宜由UPS电源或消防设备应急电源供电。
4主电源不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置。
5应急电源输出功率应大于自动报警及联动控制系统全负荷功率的120％，
蓄电池组的容量火灾状态同连续工作3h以上。
6消防用电设备配电线路和控制回路宜按防火分区划分。
二、火灾自动报警系统线路
1 系统的传输线路和50V以下供电的控制线路，
应采用不低于交流300V/500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。
2采用交流220V/380V的供电和控制线路，
应采用电压等级不低于交流450V/750V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。
3系统的供电线路和传输线路设置在室外时，应埋地敷设。
4设置在地(水)下隧道或湿度大于90％的场所时，应做防水处理。
返回

## 38火灾自动报警8
设施38 自动报警8
一、火灾自动报警系统线路
铜芯电缆线芯最小截面积
1）穿管敷设的，1MM2；2）线槽内敷设的0.75MM3；3）多芯电缆的是0.5MM2
1采用无线通信方式的系统
1）模块的设置间距不大于额定距离的75％。
2）模块应设置在明显部位，且应有明显标识
2传输线路应采用金属管、可挠(金属)电气导管、B1级及以上的钢性
塑料管或封闭式线槽保护。
3火警供电线路、联动控制线路应采用耐火铜芯电缆，
报警总线、应急广播和专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。
4线路暗敷设时，应采用金属管、可挠(金属)电气导管或B1级及以上的刚性塑料管保
护，并应敷设在不燃烧体的结构层内，且保护层厚度不宜小于30mm；（今可彼暗）
5线路明敷时，应采用金属管、可挠(金属)电气导管或金属封闭线槽保护。（今可明封）
6矿物绝缘类不燃性电缆可直接明敷
7报警系统用的电缆竖井，宜与电力、照明用的低压配电线路电缆竖井分别设置。
必须合用时，分别布置在竖井的两侧。
8不同电压线缆不应穿入同一根管，当合用同一线槽时，应有隔板分隔。
9采用穿管水平敷设时，除报警总线外，不同防火分区的线路不应穿入同一根管内。
10从接线盒、线槽等处引到探测器底座盒、控制设备盒、扬声器箱的线路，均
应加金属保护管保护。
11 火灾探测器的传输线路，宜选择不同颜色的绝缘导线或电缆。正极“＋”线
应为红色，负极“－”线应为蓝色或黑色。
二、火灾自动报警系统接地
1接地电阻值应符合下列规定（一共4块砖）
1）采用共用接地装置时，接地电阻值不应大于1Ω。
2）采用专用接地装置时，接地电阻值不应大于4Ω。
2由消控室接地板引至各消防电子设备的专用接地线应选用铜芯绝缘导线，
其线芯截面积不小于4mm2。
3消控室接地板与建筑接地体之间，应采用线芯截面积不小于25mm2的铜芯
绝缘导线连接。
三、其他要求
1隧道内设置的消防设备的防护等级不应低于IP65。
2采用光栅光纤感温探测器保护外浮顶油罐时，两个相邻光栅间距离不大于3m。
3线型光束感烟火灾探测器的设置
1）探测器应设置在建筑顶部。
2）探测器宜采用分层组网的探测方式。
3）建筑高度不超过16m时，宜在6m～7m增设一层探测器。
4）建筑高度16m－26m时，宜在6m～7m和11m～12m处各增设一层探测器。
5）分层设置的探测器保护面积可按常规计算，并宜与下层探测器交错布置。
4管路吸气式感烟火灾探测器的设置应符合下列要求：
1）采样管宜采用水平和垂直结合的布管方式，并应保证至少有两个采样孔在
16m以下，并宜有2个采样孔设置在开窗或通风空调对流层下面1m处。
2）可在回风口处设置起辅助报警作用的采样孔。
5可燃气体探测器在厨房设置时
1）使用天然气应选择甲烷探测器，使用液化气应选择丙烷探测器，使
用煤制气的用户应选择一氧化碳探测器。
2）连接燃气灶具的软管及接头在橱柜内部时，探测器宜设置在橱柜内部。
3）甲烷探测器应设置在厨房顶部，丙烷探测器应设置在厨房下部，一氧化碳探测器
可设置在厨房下部，也可设置在其他部位。
4）可燃气体探测器不宜设置在灶具正上方。
四、消防控制室的设置
1 平面布置
( 1 ) 单独建造的消防控制室，其耐火等级不应低于二级。
( 2 ) 附设在建筑内的消防控制室，宜设在首层靠外墙部位，
也可设在地下一层， 2.00h+1.50h与其他部位隔开，
并应设置直通室外的安全出口。
( 3 ) 送、回风管的穿墙处应设防火阀。
( 4 ) 室内严禁有与消防设施无关的电气线路及管路穿过。
( 5 ) 不应设置在电磁场干扰较强设备用房附近
2 消防控制室内设备的布置
1）设备面盘前的操作距离，单列不小于1.5m；双列不小于2m。
2）在值班人员经常工作的一面，设备面盘至墙的距离不应小于3m。
3）设备面盘后的维修距离不宜小于1m。
4）设备面盘的排列长度大于4m时，其两端应设置宽度不小于1m的通道。
3消防控制室管理每日24h专人值班制度 ，每班不应少于2人；
4消防控制室的值班应急程序
1）接到火灾警报后，值班人员应立即以最快的方式进行确认；
2）确认火灾后，值班人员立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态（处于自动状态的除外），同时拨打“119”报警；
3）值班人员还应立即启动单位内部应急疏散和灭火预案，同时报告单位负责人。
返回

## 39灭火器1
设施39 灭火器1
一、灭火器
1分类
1）按移动方式分类 手提和推车式
2）按所充装的灭火剂：水基型，干粉，二氧化碳，洁净气体灭火器
3）按灭火类型分类：A－F类火灾（姑爷生气进店当厨师）
2型号
1）MFZ/ABC2 F（干粉）Z（贮压式）2（2KG）
2KG贮压式ABC类手提式干粉灭火器
2）MFZ/2 2KG贮压式BC类手提式干粉灭火器
3）MFTZ/50 T（推车式） 50KG贮压式BC类推车式干粉灭火器、
4）MFTZ/ABC50 50KG贮压式ABC类推车式干粉灭火器
5）MT/5 T(CO2) 手提式5KG CO2灭火器
6）MTT/50 T(CO2) 推车式50KG CO2灭火器
7）MS/Q9 9L手提式清水灭火器
8）MS/T9 9L手提式含添加剂水基灭火器
9）MP3 3L手提式泡沫灭火器
10）MP/AR3 3L手提式抗溶泡沫灭火器
11）MF／ABCE2C 适用ABCE类火灾，充装量为2kg的适合车用的手提式贮压式干粉灭火器。
12）MS／EF6PG 适用EF类火灾，6L，固定架的手提式贮气瓶式水基型灭火器。
13）MT／BE2 适用于BE类火灾，2kg的手提式二氧化碳灭火器。
14）MS／ABARE9 适用于ABE类火灾，抗溶性，9L的手提式贮压式水基型灭火器。
15）MJ／B6 适用于B类火灾，6kg的手提式洁净气体灭火器。
3 手提式 20kg以下的，推车式20kg以上。
二 灭火器的规格
1.手提式灭火器
（1）二氧化碳为∶2kg、3kg、5kg、7kg。
（2）洁净气体灭火器为∶1kg、2kg、4kg、6kg。
三 灭火器的配置类型
1 A类火灾场所应选择同时适用于A、E类火灾的灭火器。（水基水雾、ABC干粉）
2 B类火灾场所存在水溶性可燃液体（极性溶剂）且选择水基型灭火器时，应选用抗溶性的灭火器。（水基水雾、水基泡沫、ABC、BC干粉、洁净气体、CO2）
3 C类火灾场所（水基水雾、 ABC、BC干粉、洁净气体、CO2 ）
4 D类火灾场选择特定金属的专用灭火器。（7150、干砂、铁屑、土）
5 带电设备电压超过1kV且灭火时不能断电的场所不应使用灭火器带电扑救。（水基水雾、 ABC、BC干粉、洁净气体、CO2 ）
6 F类火灾选择适用于EF类火灾的灭火器（水基水雾、 ABC、BC干粉）（CO2不适合F类火灾，BC比ABC更合适）
四 关于地域或其他零散点
县级及以上文物保护单位、档案馆、博物馆的库房、展览室、阅览室（严重）/县级以下（中）
县级及以上的党政机关办公大楼的会议室（严重）/县级以下（中）
城镇及以上的邮政信函和包裹分拣房、邮袋库、通信枢纽及电信机房（严重）/城镇以下（中）
城市地下铁道、地下观光隧道（严重）
汽车加油站、加气站（严重）
机动车交易市场（包括旧机动车交易市场）及其展销厅（严重）
民用液化气、天然气灌装站、换瓶站、调压站（严重）/燃油、 燃气锅炉房（中）
民用的油浸变压器室和髙、 低压配电室（中）
摄影棚（严重） 旅馆客房（轻）
五 关于数字（及以上是严重，以下是中）
50间房及以上旅馆公共部位等
50张床及以上医院
50张床及以上养老院
50张床及以上托儿所
100张床及以上学校宿舍
200M2及以上公共娱乐
500M2及以上车马船
1000M2及以上易燃易爆商店
2000M2及以上图书馆展览管
六 场所变更
设备贵重或可燃物多（严重）/一般的实验室（中）
电台演播室、道具间和发射塔楼（严重）/会议室、资料室（中）
设有集中空空调、电子计算机、复印机等设备的办公室（中）/未设集中空调、电子计算机、复印机等设备的普通办公室（轻）
民用机场的候机厅、安检厅及空管中心、雷达机房（严重）/检票厅、行李厅（中）减刑中
超高层建筑和一类高层建筑的写字楼、公寓楼/二类高层建筑的写字楼、公寓楼
体育场（馆）、电影院、剧院、会堂、礼堂的舞台及后台部位/观众厅
高级住宅、别墅（中）/普通住宅（轻）
百货楼、超市、综合商场的库房、铺面（中）/小卖店及经营难燃烧或非燃烧的建筑装饰材料商店（轻）
七特殊类总结
1严重特殊
1）棉花库房及散装堆场
2）稻草、芦苇、麦秸
3）酒精度为60度及上的白酒库房
4）各工厂的总控制室、分控制室
5）国家和省级重点工程的施工现场
6）发电厂(站)和电网经营企业的控制室、设备间
7）其他甲乙物质
2 中特殊
1）火柴、香烟、糖、茶叶库房
2）油浸变压器室，高、低压配电室
3）工业用燃油、燃气锅炉房
4）汽车库
5）低温冷库
6）其他丙类物质
3轻特殊
1）原木库房
2）其他丁戊类物质
返回

## 40灭火器2
设施40 灭火器2
一 灭火器设置
1灭火器应设置位置明显和便于取用，不影响安全疏散。
2对有视线障碍，应设置发光标志。
3灭火器铭牌朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内
其顶部离地高度不大于1.50m；底部离地高度不小于0.08m。灭火器箱不得上锁。
4不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。必须设置时，应有相应的保护措施。
设在室外应有保护措施。
5不得设在超出其使用温度范围的地点。
二 灭火器铭牌
1)灭火器的名称、型号和灭火剂类型
2)灭火器的灭火种类和灭火级别。
3)灭火器的使用温度范围
4)灭火器驱动气体的名称和数量。
5)灭火器水压试验压力（应永久性标示在灭火器上）。
6)灭火器生产许可证编号或认证标记。
7)灭火器生产连续序号，应用钢印等永久性方法在灭火器
不受内压的底圈上标识。
8)灭火器的生产日期。
9)灭火器制造（生产）厂名称 。
10)灭火器的使用方法，包括一个或多个图形说明，该说明
应在铭 牌的明显位置，在筒身上应不超过120°弧度。
11)再充装说明和日常维护说明
口诀：三生三C明星泪，终极驱使文雅三说明
三 灭火器计算方法
第一步：划分计算单元
1灭火器配置设计的计算单元划分
1）当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类相同时，
可将其作为一个计算单元。
2）当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类不相同
时，应将其分别作为不同的计算单元。
3）同一计算单元不得跨越防火分区和楼层。
2 计算单元保护面积的确定应符合下列规定：
1）建筑物应按其建筑面积确定；
2）可燃物露天堆场，甲乙丙类液体储罐区，可燃气体储罐区应按堆垛、
储罐的占地面积确定。
3 计算单元划分原则：
1）一个防火分区应划分为一个计算单元
2）一个防火分区跨楼层时，一个楼层应划分为一个计算单元
3）一个计算单元内各场所危险等级必须相同（前面表格所学）
4）一个计算单位内各场所火灾种类必须相同（均为A类或B类火灾）
5）一个计算单元内各场所必须相邻
第二步 确定计算单元的危险等级和火灾种类及单位灭火级别最大保护面积
1、水基记住：Q9和T9是2A
2、干粉：ABC1-2是1A;ABC3-4是2A;ABC5-6是3A
3、二氧化碳:MT2-3都是21B,MT5=34B,MT7=55B
4、A类火灾,单具灭火器,严重是3A-50平;中危险是2A-75平;轻危险是1A-100平
5、BC类的,严重是89B-0.5平,中是55B-1.0平;轻是21B-1.5平
第三步 计算计算单元的最小需配灭火级别
Q=KS/U,Q是计算单元最小灭火级别;S是计算单元的保护面积;
U是单位灭火级别最大保护面积
K=修正系数
第四步 确定修正系数
1 K修正系数:
未设消火栓和灭火的,K=1.0
只有消火栓0.9;设有灭火的0.7,
消火栓和灭火的0.5;堆场和储罐0.3
2 配灭火级别应按下式计算： KX1.3
歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所
（晚上玩吓死）
第五步：确定计算单元中设置点数量，确定每个设置点最小灭火级别
Qc=Q/N Qc计算单元中每个设置点的最小配灭火级别
Q是计算单元最小灭火级别;N是设置点数
第六步：确定每一个设置点应设置几具灭火器
第七步：判断保护距离是否合格
四 其他要求
1一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。
2每个设置点的灭火器数量不多于5具。
3当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100m2时，应配置1具1A的手提式灭火器；
每增加100m2时，增配1具1A的手提式灭火器。
（110M2设置1具1A灭火器，2102设置两具）
五 灭火器的选择的因素
1 灭火器配置场所的火灾种类；
2 灭火器配置场所的危险等级；
3 灭火器的灭火效能和通用性；
4 灭火剂对保护物品的污损程度；
5 灭火器设置点的环境温度；
6 使用灭火器人员的体能。
六 其他要求
1在同一配置场所，宜选用相同类型和操作方法的灭火器。当同一灭火
器配置场所存在不同火灾种类时，应选用通用型灭火器。
2在同一灭火器配置场所，当选用两种或两种以上类型灭火器时，应采用灭火
剂相容的灭火器。
返回

## 41供配电
设施41 消防供配电
一 建筑高度大于150m的工业与民用
1 应按特级负荷供电；
2 应急电源的消防供电回路应采用专用线路连接至专用母线段；
3 消防用电设备的供电电源干线应有两个路由。
二 除筒仓、散装粮食仓库及工作塔外，不应低于一级(双电源)
1 建筑高度大于50m的乙、丙类厂房；
2 建筑高度大于50m的丙类仓库；
3 一类高层民用建筑；
4 二层式、二层半式和多层式民用机场航站楼；
5 Ⅰ类汽车库；
6 建筑面积大于5000m²且平时使用的人防；
7 地铁工程；
8 一、二类城市交通隧道。
三 下列建筑的消防用电负荷等级不应低于二级：
1室外消防用水量大于30L/s的厂房；
2 室外消防用水量大于30L/s的仓库；
3 座位数大于1500个的电影院或剧场，座位数大于3000个的体育馆；
4 任一层建筑面积大于3000m²的商店和展览建筑；
5 省（市）级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑；
6 总建筑面积大于3000m²的地下、半地下商业设施；
7 民用机场航站楼；
8 Ⅱ类、Ⅲ类汽车库和Ⅰ类修车库；
9 本条上述规定外的其他二类高层民用建筑；
10 室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑；
11 水利工程，水电工程；
12 三类城市交通隧道。
四 二级负荷的供电应符合下列规定：
1) 二级负荷的外部电源进线宜由35kV、20kV或10kV双回线路
（由一个变电所引来的两个配出回路）供电。
2) 当负荷较小或供电困难时，可由一回35\20\10kV专用的架空线路供电；
3) 当线路自上一级变电所用电缆引出时必须采用两根电缆线路，每根能承受
100%，且互为备用
五 供电方式
1、建筑高度100m及以上的高层建筑，低压配电宜分组设计。
2、末端配电箱应设置在消防水泵房、消防电梯机房、消防控制室防火分区的
配电小间内：各防火分区内的防排烟风机、消防排水泵、防火卷帘由配电小
间内的双电源切换箱放射式、树干式供电。
3、水泵、消防电梯、控制室应采用配电室放射式供电(专线供电)
4、水泵、消防电梯、风机、消防控制室应在最末一级切换。
5、一级应急电源由低压发电机组提供时，应设自动，并应在30s内供电。
当采用高压发电机组时，应在60s内供电。
6、当二级消防应急电源由低压发电机组提供，可手动启动。
六 应急疏散照明
1配电箱+消防应急灯具=自带电源非集中控制型系统
2应急照明控制器+配电箱双电+消防应急灯具=自带电源集中控制型系统
3应急照明集中电源+消防应急灯具=集中电源非集中控制系统
4应急照明控制器+应急照明集中电源+消防应急灯具=集中电源集中控制
返回

## 42应急照明
设施42 应急照明
一 灯具
1 A型消防应急灯具 A(A型灯具)
采用直流供电，额定工作电压不大于48V
2 B型消防应急灯具 采用交流供电，或采用直流供电且额定工作电压大于48V。
3 自带电源型消防应急灯具
灯具自带蓄电池供电，且额定工作电压不大于48V。
二 启动时间
1当确认火灾后，由发生火灾的报警区域开始，顺序启动全楼，
系统全部投入启动时间不应大于5s。
2火灾状态下，灯具光源应急点亮、熄灭的响应时间
1）高危险场所响应时间不大于0.25s；
2）其他场所响应时间不大于5s；
3）具有两种及以上的场所，标志灯光源点亮/熄灭的响应时间不应大于5s。
三 蓄电池电源供电时的持续工作时间
1 高度大于100m的民用，不小于1.5h。
2 医疗、老照、总建面积大于100000m2的公共和总建筑面积大于
20000m2的地下、半地下建筑，不应少于1.0h。
（口诀：一老年人共100000买20000M2地下室）
3 其他建筑，不少于0.5h。
四 应急点亮模式
1集中电源或应急照明配电箱应连锁控制其配接的非持续型照明灯的光源应急点亮、
2持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式；
3灯具持续应急点亮时间不应超过0.5h；
五 建筑内疏散照明的地面最低水平照度
1 疏散楼梯间、疏散楼梯间的前室或合用前室、避难走道及其前室、
避难层、避难间、消防专用通道，不应低于10.0lx；
口诀：熟人楼前搬砖
2 疏散走道、人员密集的场所，不应低于3.0lx；
3 其他场所，不应低于1.0lx。
4、设备用房正常照度。
六 灯具的选择
1 消防应急照明灯具（以下简称“照明灯”）的光源色温不应低于2700K。
2 不应采用蓄光型指示标志替代消防应急标志灯具（以下简称“标志灯”）。
3 设置在距地面8 m及以下的灯具
1）应选择A型灯具；
2）地面上设置集中电源A型灯具；
3）未设置消防控制室的住宅建筑，疏散走道、楼梯间等场所
可选择自带电源B型灯具。
4 灯具面板或灯罩的材质应符合下列规定：
1) 除地面上标志灯的面板可以采用厚度4mm及以上的钢化玻璃外，
设置在距地面1m及以下的标志灯不应采用易碎或玻璃材质；
2)在顶棚、疏散路径上方设置的灯具不应采用玻璃材质。
5 标志灯的规格
1）室内高度大于4.5m的场所，应选特大或大型标志灯；
2）室内高度为3.5m～4.5m的场所，应选大或中型标志灯；
3）室内高度小于3.5m的场所，应选择中型或小型标志灯。
6 灯具防护等级
1)在室外或地面上设置时，不应低于IP67；（外地刘奇）
2)在隧道场所、潮湿场所内设置时，不应低于IP65；（隋朝刘五）
3) B型灯具不低于IP34。
七 系统配电设计
1当灯具采用集中电源供电时，灯具的主电源和蓄电池电源应由集中电源提供，
灯具主电源和蓄电池电源在集中电源内部实现输出转换后应由同一配电回路为灯具供电；
2当灯具采用自带蓄电池供电时，灯具的主电源应通过应急照明配电箱一级分配电后为灯具供电，配电箱的主电源输出断开后，灯具应自动转入自带蓄电池供电。
3水平疏散区域灯具配电回路的设计
1）应按防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅等为基本单元设置配电回路；
2）除住宅建筑外，不同的防火分区、隧道区间、地铁站台和站厅不能共用同一配电回路；
3）避难走道应单独设置配电回路；
4）防烟楼梯间前室及合用前室内设置的灯具应由前室所在楼层的配电回路供电；
4 配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域和相关疏散通道，应单独设置配电回路。
5竖向疏散区域灯具配电回路的设计
1）封闭楼梯间、防烟楼梯间、室外疏散楼梯应单独设置配电回路；
2）敞开楼梯间内设置的灯具应由灯具所在楼层或就近楼层的配电回路供电；
3）避难层和避难层连接的下行楼梯间应单独设置配电回路。
6 任一配电回路配接灯具的数量、范围（交钱买60只铁板）
1）配接灯具的数量不宜超过60只；
2）道路交通隧道内，配接灯具的范围不宜超过1000m；
3）地铁隧道内，配接灯具的范围不应超过一个区间的1/2。
返回

## 43应急照明和防排烟
设施43 应急照明和防排烟
一 任一配电回路的额定功率、额定电流
1）配接灯具的额定功率总和不应大于配电回路额定功率的80％；
2）A型灯具配电回路的额定电流不应大于6A；
B型灯具配电回路的额定电流不应大于10A。
二 应急照明配电箱的输出回路
1 A型配电箱的输出回路不应超过8路，B型的不应超过12路；
2 沿电气竖井垂直方向为不同楼层的灯具供电时，配电箱的每个输出回路
在公共建筑中的供电范围不宜超过8层，在住宅建筑的供电范围不宜超过18层。
三 集中电源
1集中电源额定输出功率不应大于5kW；设置在电缆竖井中不应大于1kW。
在隧道场所、潮湿场所，不低于IP65；在电气竖井内，不低于IP33
2灯具总功率大于5kW的系统，应分散设置集中电源。
3集中电源的输出回路
1）集中电源的输出回路不应超过8路；
2）沿电气竖井垂直方向供电时，集中电源的每个输出回路在公共建筑
中的供电范围不宜超过8层，在住宅建筑的供电范围不宜超过18层
四 控制的灯具
1 任一台应急照明控制器控制灯具总数量不大于3200。
2控制器的自带蓄电池电源使控制器在主电源中断后工作3h。
3集中电源或应急照明配电箱应按灯具配电回路设置灯具通信回路，且灯具配电回路和
灯具通信回路配接的灯具应一致。
4自带电源型灯具的非集中控制型系统中，灯具可以采用插头方式连接
五 配电线路和线缆
1地面上设置的标志灯的配电线路和通信线路应选择耐腐蚀橡胶线缆。
2集中控制型系统中，除地面上设置的灯具外，配电线路应选择耐火线缆，
系统的通信线路应选择耐火线缆或耐火光纤。
3非集中控制型系统中，除地面上设置的灯具外，系统配电线路的选择应符合下
列规定：
1）采用自带蓄电池供电时，配电线路应选择阻燃或耐火；
2）采用集中电源供电时，系统的配电线路应选择耐火。
4线路正极“+”线应为红色，负极“-”线应为蓝色或黑色，
接地线应为黄色绿色相间。
六 出口标志灯的设置
1 应设置在（敞开、封闭、防烟）楼梯间、防烟楼梯间前室入口的上方；
2 地下与地上共用楼梯间时，应设置在地下楼梯通向地面层疏散门的上方；
3 应设置在室外疏散楼梯出口的上方；
4 应设置在直通室外疏散门的上方；
七 方向标志灯的设置
1 有维护结构的疏散走道、楼梯应符合下列规定：
1)应设置在走道、楼梯两侧距地面、梯面高度1m以下的墙面、柱面上；
2)当安全出口或疏散门在疏散走道侧边时，应在疏散走道上方增设指向安全出口或疏散门的
方向标志灯；
1) 方向标志灯的标志面与疏散方向垂直时，灯具的设置间距不应大于20m；
方向标志灯的标志面与疏散方向平行时，灯具的设置间距不应大于10m。
2 展览厅、商店、候车(船)室、民航候机厅、营业厅等开敞空间场所的疏散通道
1)当疏散通道两侧设置了墙、柱，方向标志灯应设置在距地面高度1m以下的墙面、
柱面上；当疏散通道两侧无墙、柱，方向标志灯应设置在疏散通道的上方。
2）方向标志灯的标志面与疏散方向垂直时，
特大型或大型方向标志灯的间距不应大于30m，
中型或小型方向标志灯的间距不应大于20m；
3）方向标志灯的标志面与疏散方向平行时，
特大型或大型方向标志灯的设置间距不应大于15m，
中型或小型方向标志灯的设置间距不应大于10m。
3 保持视觉连续的方向标志灯应符合下列规定：
1)应设置在疏散走道、疏散通道地面的中心位置；
2)灯具的设置间距不应大于3m。
建筑防烟系统
1应根据建筑高度、使用性质等因素，采用自然通风系统或机械加压送风系统。
2建筑高度大于50m的公共、工业建筑和高度大于100m的住宅，
其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室
应采用机械加压送风系统。（551）
3建筑高度小于或等于50m的公共、工业建筑和高度小于或等于100m的住
宅建筑，其防烟楼梯间、（独立、共用、合用）前室（除共用前室与消防电梯前室
合用外）及消防电梯前室应采用自然通风系统；
当不能设置自然通风系统时，应采用机械加压。
4当独立或合用前室满足下列条件之一时，楼梯间可不设置防烟系统（不设防烟系统就是什么也不设置）
1）采用全敞开的阳台或凹廊；
2）设有两个及以上不同朝向的可开启外窗，且独立前室两个外窗面积分别不小于
2.0m2（总面积至少4M2），合用前室两个外窗面积分别不小于3.0m2(总面积至少6M2)。
返回

## 44防烟系统
设施44 防烟系统1
一防烟楼梯间及其前室的机械加压送风系统的设置
1 高度小于或等于50m的公共、工业建筑和高度小于或等于100m的住宅
，当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时，可仅在楼梯间设置机械加压；
当独立前室有多个门时，楼梯间、独立前室应分别独立设置机械加压。
2 采用合用前室，楼梯间、合用前室应分别独立设机械加压。
3 采用剪刀楼梯，其两个楼梯间及其前室的机械加压应分别独立设置。
4 建筑地下部分的防烟楼梯间前室及消防电梯前室，当无自然通风时，应采用机械加压
二 其他
1封闭楼梯间应采用自然通风，不能自然通风，应设机械加压。
当地下的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用且地下仅为一层时，可不设机械加压，
但首层应设置有效面积不小于1.2m2的可开启外窗或直通室外的疏散门。
2设置机械加压的场所，楼梯间应设常开风口，前室应设常闭风口；
3避难层的防烟系统可根据建筑构造、设备布置等因素选择自然通风系统或
机械加压。（避难层的防烟选择不看高度）
4 避难走道应在其前室及避难走道分别设置机械加压送风系统，但下列情况可仅
在前室设置机械加压送风系统：
1）避难走道一端设置安全出口，且总长度小于30m；
2）避难走道两端设置安全出口，且总长度小于60m。
5 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间，应在最高部位设置面积不小于
1.0m2的可开启外窗或开口；当建筑高度大于10m时，尚应在楼梯间的外墙上每5层内设
置总面积不小于2.0m2的可开启外窗或开口，且布置间隔不大于3层。（5231）
6 前室采用自然通风方式时，独立前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的面积不
应小于2.0m2，共用前室、合用前室不应小于3.0m2。（此条件是总面积）
7 避难层（间）
1）采用自然通风方式的避难层应设有不同朝向的可开启外窗，其有效面积不应小于
该避难层（间）地面面积的2％，且每个朝向面积不小于2.0m2。
2）避难间应至少有一侧外墙具有可开启外窗，可开启有效面积应大于或等于该避难间地面面积的2％，并应大于或等于2.0㎡。
3）可开启外窗应方便直接开启，设在高处不便于直接开启的可开启外窗应在距地
面高度为1.3m～1.5m的位置设置手动开启装置
三 设置机械加压送风系统
1高度大于100m的建筑，其机械加压应竖向分段独立设置，且每段高度不应超过100m。
2采用机械加压送风系统的防烟楼梯间及其前室应分别设置
送风井（管）道，送风口（阀）和送风机。
3设置机械加压的封闭、防烟楼梯间，应在其顶部设置不小于
1m2的固定窗。靠外墙的防烟楼梯间，在其外墙上每5层内设总面积不小于2m2的固定窗。
4设置机械加压的避难层（间），尚应在外墙设置可开启外窗，其有效面积不小于地面面积的1％。
5机械加压送风风机宜采用轴流风机或中、低压离心风机
1）送风机的进风口应直通室外，且应采取防止烟气被吸入的措施。
2）送风机的进风口宜设在机械加压的下部。（口诀：松下）
3）送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一面上。
当确有困难时，应分开布置，且竖向布置时，送风机的进风口应设在排烟出口的下方，
其两者边缘最小垂直距离不小于6.0m；水平布置时边缘最小水平距离不小于20.0m。
6 送风机宜设置在系统的下部。应设置在专用机房内
7当送风机出风管或进风管上安装单向风阀或电动风阀时，应火灾时自动开启。
8加压送风口的设置
1）除直灌式加压送风方式外，楼梯间宜每隔2层～3层设一个常开式百叶送风口；
2）前室应每层设一个常闭式加压送风口，并应设手动开启
3）送风口的风速不宜大于7m/s；
9 机械加压应采用管道送风，且不应采用土建风道。
送风管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。
金属管设计风速不应大于20m/s；非金属管风速不应大于15m/s；
四 防烟系统的联动控制方式
1 应由加压送风口所在防火分区内的两只独立探测器或一只探测器与一只手报信号，
作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号，
消防联动控制器联动控制启动。
2 应由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟探测器的报警信号，
作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号，由联动控制器联动控制挡烟垂壁的降落。
3防排烟系统的手动控制方式，应能在消控室内的联动控制器上手
动控制送风口、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的启闭及防排烟风
机等设备的启动或停止，防排烟风机的启停按钮应采用专线连接联动控制器的手动控制盘，并应直接手动控制防排烟风机的启停。
4送风口、排烟口、排烟窗或排烟阀开启和关闭的动作信号，防烟、排烟风机启动和
停止及电动防火阀关闭的动作信号，均应反馈至消防联动控制器。
五 加压送风机的启动
1 现场手动启动；
2 通过火灾自动报警系统自动启动；（两个探测器或者一个探测器和一个手报）
3 消控室手动启动；
4 系统中任一常闭加压送风口开启时，加压风机联动启动。
5当防火分区内火灾确认后，应能在15s内联动开启常闭加压送风口和送风机
1）应开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机；
2）应开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口，
同时开启加压送风机
六 机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布
1 前室、封闭避难层（间）、封闭楼梯间与走道之间的压差应为25Pa～30Pa；
2 防烟楼梯间与走道之间的压差应为40Pa～50Pa；
3 当系统余压值超过最大允许压力差时应采取泄压措施。
七 送风量
1封闭避难层（间）、避难走道的机械加压送风量应按避难层（间）、避难走道的
净面积每平方米不少于30m3/h计算。
2避难走道前室的送风量应按直接开向前室的疏散门
的总断面积乘以1.0m/s门洞断面风速计算
八 建筑高度小于或等于50m的建筑，楼梯间可采用直灌式加压送风系统
1 高度大于32m的高层建筑，应采用楼梯间两点部位送风的方式，
送风口之间距离不小于建筑高度的1/2；
2 送风量应按计算值的送风量增加20％；
返回

## 45 排烟系统
设施 45 排烟系统
1设置排烟系统的场所应采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙等划分防烟分区。
防烟分区不应跨越防火分区。
2公共、工业建筑防烟分区的最大允许面积及其长边最大允许长度应符
合下表规定
1）空间净高H≤3M 最大允许面积500 长边允许长度24
2）空间净高3＜H≤6M 最大允许面积1000 长边允许长度36
3）空间净高H＞6M 最大允许面积2000 长边允许长度60
具有自然对流条件时，不大于75m
当工业建筑采用自然排烟系统时，其防烟分区的长边长度尚不
应大于建筑内空间净高的8倍。
3公共、工业建筑中的走道宽度不大于2.5m时，其防烟分区的长边长度不大于60m。
4 当空间净高大于9m时，防烟分区之间可不设挡烟设施。（防烟分区的
最大面积不能跨越防火分区）
5防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗（口）之间的水平距离不大于30m。
工业建筑采用自然排烟，其水平距离尚不大于建筑内空间净高的2.8倍；
当公共建筑空间净高大于或等于6m，有自然对流，其水平距离不大于37.5m。
6建筑的机械排烟沿水平方向布置时，每个防火分区的机械排烟系统应独立设置。
7 高度超过50m的公共建筑和高度超过100m的住宅，其排烟系统应竖向分段，
且公共每段高度不应超过50m，住宅每段高度不超过100m。
8排烟风机应设在专用机房内，风机两侧应有600mm以上的空间。
对于排烟系统与通风空调系统共用的系统，其排烟机与排风机的合用机房应符合下列规定：
1）机房内应设置自动喷水灭火系统；
2）机房内不得设置用于机械加压送风的风机与管道；
3）排烟风机与排烟管道的连接部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性。
9排烟风机应满足280℃时连续工作30min的要求，排烟风机应与风机入口处的排烟防
火阀连锁，当该阀关闭时，排烟风机应能停止运转。
10排烟管
1）机械排烟应采用管道排烟，不应采用土建风道。应采用不燃材料。
2）金属排烟管，设计风速不大于20m/s；非金属管风速不大于15m/s；
排烟口的风速不宜大于10m/s。
11排烟管道下列部位应设置排烟防火阀：
1）垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上；
2）一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上；
3）排烟风机入口处；
4）穿越防火分区处
12自然排烟时，储烟仓的厚度不小于空间净高的20％，且不小于500mm；
当采用机械排烟时，不小于空间净高的10％，且不应小于500mm（机10）。
同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度，
走道、室内空间净高不大于3m的区域，其最小清晰高度不宜小于其净高的1/2，
其他区域的最小清晰高度应按下式计算：
Hq＝1.6＋0.1·H＇
Hq—最小清晰高度（m）
H＇—对于单层空间，取排烟空间的净高度（m）；
对于多层空间，取最高疏散层的层高（m）。
13对于有吊顶的空间，当吊顶开孔不均匀或开孔率小于或等于25％时，吊顶内空间
高度不得计入储烟仓厚度。
返回

## 46排烟系统2
设施46 排烟系统2
1排烟系统的联动控制方式
1）由同一防烟分区内的两只独立探测器的报警信号作为排烟口、排烟窗或排
烟阀开启的联动触发信号，并应由联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开
启，同时停止该防烟分区的空调系统。
2）应由排烟口（窗）或排烟阀开启的动作信号，作为排烟风机启动的联动触发信号
并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。
2防烟系统、排烟系统的手动控制方式，应能在消防控制室内的消防联动控制器
上手动控制送风口、电动挡烟垂壁、排烟口（窗）、排烟阀的开启或关闭及防烟风机、
排烟风机等设备的启动或停止，防烟、排烟风机的启停按钮应采用专线直接
连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘，并应直接手动控制防烟、
排烟风机的启停。
3反馈
1）送风口、排烟口（窗）或排烟阀开启和关闭的动作信号，防烟、排烟风机启
停及电动防火阀关闭的动作信号，均应反馈至联动控制器。
2）280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止，排烟防火阀及风机的动
作信号应反馈至联动控制器。
4 当火灾确认后
1）火报系统应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀（口）、排烟风机和补风设施，并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风空调系统。
2）担负两个及以上防烟分区的排烟系统，应仅打开着火防烟分区的
排烟阀或排烟口，其他防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。
3）活动挡烟垂壁应具有火报系统自动启动和现场手动启动功能，当火灾确
认后，火报系统应在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁，
60s以内挡烟垂壁应开启到位。
4）自动排烟窗可采用与火报系统联动和温度释放装置联动的控制方式。当
采用与火报系统自动启动时，自动排烟窗应在60s内或小于烟气充满储烟仓时间
内开启完毕。
带有温控功能自动排烟窗，其温控释放温度应大于环境温度30℃且小于100℃。
5补风系统
1）除地上建筑的走道或建筑面积小于500m2的房间外，设置排烟的场所应设补风
2）补风系统应直接从室外引入空气，且补风量不应小于排烟量的50％
3）补风系统可采用疏散外门、手动或自动可开启外窗等自然进风方式以及机械送风方
式。防火门、窗不得用作补风设施。风机应设置在专用机房内。
4）补风口与排烟口设置相邻的防烟分区时，补风口位置不限；
当补风口与排烟口设在同一防烟分区时，补风口应设在储烟仓下沿以下；
补风口与排烟口水平距离不应少于5m。
5）补风系统应与排烟系统联动开启或关闭。
6）机械补风口的风速不大于10m/s，人密补风口的风速不大于5m/s；
自然补风口的风速不大于3m/s。（自己人315）
一 补风
1管道耐火不低于0.50h，当补风管跨越防火分区时，管道的耐火不小于1.50h。
2补风口可设在本防烟分区内，也可设在其他防烟分区内。
3当补风口与排烟口设在同一防烟分区内时，补风口应设在储烟仓下沿以下
4当补风口与排烟口设置在同一空间内相邻的防烟分区时，由于挡烟垂壁的作用，冷热
气流已经隔开，故补风口位置不限。
二建筑排烟系统的设计，优先采用自然排烟系统。
1同一个防烟分区应采用同一种排烟方式。
2 建筑的中庭、与中庭回廊及周围场所的排烟系统的设计
1）中庭应设置排烟设施。
2）周围场所按规定设置排烟设施。
3回廊排烟设施的设置应符合下列规定：
1）当周围场所各房间均设排烟时，回廊可不设，但商店的回廊应设排烟；
2）当周围场所任一房间未设排烟，回廊应设排烟。
4 当中庭与周围场所未采用防火（隔墙、玻璃隔墙、卷帘）时，中庭与周围场所之
间应设挡烟垂壁。
三 机械加压送风管道的设置和耐火极限（有保护0.5）
1 竖向的送风管应独立设在管道井内，未设置在管道井内或
与其他管道合用管道井的送风管道，其耐火不低于1.00h；
2 水平送风管道，当设在吊顶内时，其耐火极限不低于0.50h；当未设置
在吊顶内时，其耐火不低于1.00h。
3机械加压管道井应采用耐火不低于1.00h的隔墙与相邻部位分隔，
检修门应采用乙级防火门。
四 排烟管道的设置和耐火极限
1 排烟管道及其连接部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性。
2 竖向排烟管应设在独立的管道井内，排烟管道的耐火极限不应低于0.50h。
3 水平排烟管道应设在吊顶内，其耐火极限不低于0.50h；当确有困难时，
可直接设置在室内，但管道的耐火极限不小于1.00h。
4 设置在走道吊顶内的排烟管道，以及穿越防火分区的排烟管道，其管道的耐火
极限不小于1.00h，但设备用房和汽车库的排烟管耐火可不低于0.50h。
5设置排烟管的管道井应采用耐火不小于1.00h的隔墙与相邻区域分隔；
墙上检修门应采用乙级防火门。
五 应急排烟热（有特殊功能或火灾发展缓慢的可不设）
下列无可开启外窗的地上建筑或部位均应在其每层外墙和（或）屋
顶上设置应急排烟热设施，且该应急排烟热设施应具有手动、联动或依靠烟气
温度等方式自动开启的功能：
1 任一层建筑面积大于2500m²的丙类厂房；
2 任一层建筑面积大于2500m²的丙类仓库；
3 任一层建筑面积大于2500m²的商、展、会、多、宴会厅，
以及这些建筑中长度大于60m的走道；
4 总建筑面积大于1000m²的歌舞娱乐场所中的房间和走道；
5 靠外墙或贯通至屋顶的中庭。
六 可熔性采光带（窗）（除洁净厂房外）
1设置机械排烟的任一层建筑面积大于2000m2的
制鞋（衣）、玩具、塑料、木器加工储存等丙类工业建筑，
可采用可熔性采光带（窗）替代固定窗，
其面积应符合下列规定：
1）未设置自动喷水的或采用钢结构屋顶或预应力钢筋混凝土屋面板的建筑，
不应小于楼地面面积的10％；（水缸鱼）
2）其他建筑不小于楼地面面积的5％；
2 设置自然排烟的任一层建筑面积大于2500m2的制鞋（衣）、
玩具、塑料、木器加工储存等丙类工业建筑，除自然排烟所需排烟窗（口）外，
尚宜在屋面上增设可熔性采光带（窗），其面积应符合下列规定：
1）未设置自动喷水的，或采用钢结构屋顶，或采用预应力钢筋混凝土屋面
板的建筑，不小于楼地面面积的10％；
2）其他建筑不应小于楼地面面积的5％
返回

## 47排烟系统3
设施47 排烟系统3
一 固定窗的布置应符合下列规定：
1 非顶层的固定窗应布在每层的外墙上；
2 顶层的固定窗应布在屋顶或顶层的外墙上，但未设置自喷的以及采
用钢结构屋顶或预应力钢筋混凝土屋面板的建筑应布置在屋顶。
3固定窗的设置和有效面积
1）设置在顶层区域的固定窗，其总面积不应小于楼地面面积的2％。
2)设置在靠外墙且不位于顶层区域的固定窗，单个固定窗面积不小于1m2，且间距不
大于20m，其下沿距室内地面高度不小于层高的1/2。供消防救援人员进入的窗口面积
不计入固定窗面积，但可组合布置。
3）中庭的固定窗，其总面积不小于中庭楼地面面积的5％。
4）设置机械加压送风的封闭楼梯间、防烟楼梯间，尚应在其顶部设置不小于1m2的
固定窗。靠外墙的防烟楼梯间，尚应在其外墙上每5层内设置总面积不小于2m2的固定窗。
7）设置机械加压送风系统的避难层（间），尚应在外墙设置可开启外窗，其有效面积
不应小于该避难层（间）地面面积的1％。
二 排烟系统与通风、空调系统应分开设置；当合用，但应符合排烟系统的要求，
1且当排烟口打开时，每个排烟合用系统的管道上需联动关闭的通风
和空气调节系统的控制阀门不应超过10个。
2排烟风机宜设在排烟系统的最高处，烟气出口宜朝上，高于加压送风机和补风机的进风口
三 当排烟口设在吊顶内且通过吊顶上部空间进行排烟时
1 吊顶应采用不燃材料，且吊顶内不应有可燃物；
2 封闭式吊顶上烟气流入口的颈部烟速不大于1.5m/s；
3 非封闭式吊顶的开孔率不应小于吊顶净面积的25％。
四 防烟分区内任一点与最近的排烟口之间的水平距离不大于30m。
排烟口的设置尚应符合下列规定：
1 排烟口宜设置在顶棚或靠近顶棚的墙面上。
2 排烟口应设在储烟仓内，但走道、室内空间净高不大于3m的区域，其排烟口可设置
在其净空高度的1/2以上；当设置在侧墙时，吊顶与其最近边缘的距离不大于0.5m。
3 设置机械排烟的房间，建筑面积小于50m2时，可通过走道排烟，
排烟口可设置在疏散走道
4 火灾时由火报系统联动开启排烟区域的排烟阀或排烟口，应在现场设置手
动开启装置。
5 排烟口的设置宜使烟流方向与人员疏散方向相反，排烟口与附近安全出口相邻边缘
之间的水平距离不应小于1.5m。
6 排烟口的风速不大于10m/s。
7当吊顶内有可燃物时，吊顶内的排烟管道应采用不燃材料进行隔热，并应与可燃
物保持不小于150mm的距离。
五 自然排烟窗（口）应设置在排烟区域的顶部或外墙
1 当设置在外墙上时，自然排烟窗（口）应在储烟仓以内，但走道、室内空间净高不
大于3m的区域的自然排烟窗（口）可设置在室内净高度的1/2以上；
2 当房间面积不大于200m2时，自然排烟窗（口）的开启方向可不限；
3 自然排烟窗（口）宜分散均匀布置，且每组的长度不大于3.0m；
4 设置在防火墙两侧的自然排烟窗（口）之间最近边缘的水平距离不小于2.0m。
六 厂房、仓库的自然排烟窗（口）
1 当设置在外墙时，自然排烟窗（口）应沿建筑两条对边均匀设置；
2 当设置在屋顶时，自然排烟窗（口）宜采用自动控制方式开启；
当屋面斜度小于或等于12°时，每200m2的建筑面积应设置相应的自然排烟窗
（口）；当屋面斜度大于12°时，每400m2的建筑面积应设置相应的自然排烟窗（口）。
七 自然排烟窗（口）开启的有效面积
1 开窗角大于70°的悬窗时，其面积应按窗的面积计算；
当开窗角小于或等于70°时，其面积应按窗最大开启时的水平投影面积计算。
2 当采用开窗角大于70°的平开窗时，其面积应按窗的面积计算；
当开窗角小于或等于70°时，其面积应按窗最大开启时的竖向投影面积计算。
3 当采用推拉窗时，其面积应按开启的最大窗口面积计算。
4 当采用百叶窗时，其面积应按窗的有效开口面积计算。
5 当平推窗设置在顶部时，其面积可按窗的1／2周长与平推距离乘积计算，且不应大于窗面积。
6 当平推窗设置在外墙时，其面积可按窗的1／4周长与平推距离乘积计算，且不应大于窗面积
八 自然排烟窗（口）
1应设置手动开启装置，
2设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗（口），
应设置距地面高度1.3m～1.5m的手动开启装置。
3净空高度大于9m的中庭、建筑面积大于2000m2的（营业、展览、多功能）厅等场所，尚应设置集中手动开启装置和自动开启设施。
九排烟量计算
1 除中庭外、下列场所一个防烟分区的排烟量计算
1）空间净高小于或等于6m的场所，排烟量应按60m3/（h·m2）计算，且
取值不小于15000m3/h，或设置有效面积不小于该房间建筑面积2％的自然排烟窗（口）
2除中庭外下列场所一个防烟分区的排烟量计算
1) 当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时，其机械排烟量不小于13000m3／h，
2) 或在走道两端（侧）均设置面积不小于2m2的自然排烟窗（口）且两侧自然排烟窗（口）的距离不应小于走道长度的2/3。
3 除中庭外下列场所一个防烟分区的排烟量计算
1)当公共建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟时，其走道或回廊的机械排烟量可按
60m3／（h·m2）计算且不小于13000m3／h，
2)或设置有效面积不小于走道、回廊建筑面积2％的自然排烟窗（口）。
4当一个排烟系统担负多个防烟分区时，其系统排烟量的计算
1)当系统具有相同净高时，对于空间净高大于6m的场所，应按排烟量最大
的一个防烟分区的排烟量计算；对于建筑空间净高为6m及以下的场所，应按同一防火分区中任意两个相邻防烟分区的排烟量之和的最大值计算。
2)当系统负担具有不同净高场所时，并取其中的最大值作为系统排烟量。
5中庭排烟量的设计计算
1）中庭周围场所设有排烟系统时，中庭采用机械排烟系统的，中庭排烟量应按周
围场所防烟分区中最大排烟量的2倍数值计算，且不小于107000m3/h；
中庭采用自然排烟系统时，应按上述排烟量和自然排烟窗（口）的风速不大于0.5m/s计算有效开窗面积。
2 当中庭周围场所不需设排烟，仅在回廊设排烟时，中庭的排烟量不小于40000m3／h；中庭采用自然排烟时，按应按上述排烟量和自然排烟窗（口）的风速不大于0.4m/s计算有效开窗面积。
返回

## 48自动射流
设施48 自动射流
跟踪射流
一 自动跟踪定位射流灭火系统
1、自动消防炮 2、喷射型自动射流3、喷洒型自动射流
二 跟踪射流
1自动消防炮是指灭火装置的流量大于16L/s
2喷射型自动射流指流量不大于16L/s且不小于5L/s、射流方式为喷射型的
3喷洒型自动射流指流量不大于16L/s且不小于5L/s、射流方式为喷洒型的
4自动消防炮、喷射型自动射流的启动数量不大于2台。
三系统适用范围
1 喷洒型 轻危险 中危险
2 喷射型 轻危险 中危险
3 自动消防炮 中危险 丙类库房
四 适用与不适用场所
1可用于扑救民用建筑和丙类（车间和库房）A类场所：
（1)净空高度大于12m的高大空间场所。
（2)净空高度大于8m且不大于12m,难设自喷统的高大空间场所
2不适用场所：
（1）经常有明火作业。（2）不适宜用水保护。（3）存在明显遮挡。
（4）火灾水平蔓延速度快。（5）高架仓库的货架区域。（6）严重危险级。
五 设计流量应为设计同时开启的灭火装置流量之和，且不小于10L/s。
1.自动消防炮和喷射型自动射流应保证至少2台灭火装置的射流能到达被保护区域的任
一部位。
2自动消防炮用于扑救民用建筑内火灾时，单台炮流量不小于20L/s;
扑救工业建筑内火灾，单台炮流量不小于30L/s.
4喷射型自动射流用于扑救轻危险级场所火灾时，单台的流量不小于5L/s;
用于扑救中危险级场所时，单台流量不小于10L/s.
5自动消防炮和喷射型自动射流的设计流量应按同时开启2台灭火装置确定。
6 喷洒自动喷水设计参数
1）净空高度 ≤25
2）喷水强度LMINM2 轻4 中1－6 中2－8
3）作用面积 300
六 管道与阀门
（1)应布置成环状管网。
（2)管网上应设置具有信号反馈的检修阀，在管路检修时，受影响的供水支管不大于5根
（3)在系统供水管道上应设泄水阀或泄水口，可能滞留空气的管段顶端设自动排气阀。
七 消防水泵
1一用一备或二用一备设置备用泵。
2 备用泵的工作能力不应小于其中最大的一台。
3采用临时高压给水系统的跟踪射流，宜设高位水箱。
4高位水箱和气压稳压装置
（1)稳压泵流量宜为1~5L/s,并小于一个最小流量灭火装置工作时的流量。
（2)稳压泵应设备用泵。
（3)气压稳压气压罐宜采用隔膜式气压罐，其调节水容积应根据稳压泵启动次数不大于
15次／h计算确定，且不宜小于150L.
5消防水泵接合器
系统应设消防水泵接合器，每个水泵接合器的流量宜按10~15L/s计算
八 灭火
1 自动消防炮和喷射型自动射流在自动状态下，当探测到火源后，应至
少有2台装置对火源扫描定位，并应至少有1台且最多2台自动开启射流
2 喷洒型在自动状态下，当探测到火源后，发现火源的探测装置对应的
灭火装置应自动开启射流，且其中应至少有一组装置的射流能到达火源进行灭火。
3系统自动启动后应能连续射流灭火。当系统探测不到火源时，
对于自动消防炮和喷射型应连续射流不小于5min后停止喷射，
对于喷洒型应连续喷射不小于10min后停止喷射。
系统停止射流后再次探测到火源时，应能再次启动射流灭火。
九 消防炮系指连续喷射时水、泡沫混合液流量大于
16L/s或干粉平均喷射速率大于8kg/s,脉冲喷射时单发喷射水、泡沫混合液量不低于8L的喷
射灭火剂的装置。
十 声、光警报器的设置要求
1 保护区内应均匀设置声、光警报器，可与火灾自动报警系统合用。
2 声压级不应小于60dB;在环境噪声大于60dB的场所，其声压级应高于背景噪声15dB.
十一 水流指示器的设置
1 公称压力不应小于系统工作压力的1.2倍。
2 排水立管宜设伸顶通气管，且不小于75mm.
3 模拟末端试水装置应设明显的标识，试水阀距地面的高度宜为1.5m,并应采取不被他用的措施
返回

## 1综合 建筑分类和耐火
综合1 建筑分类与耐火等级
1 单工一级二级柱
一、二级耐火等级单层厂房(仓库)的柱，其耐火极限分别不应低于2.50h和2.00h。
2 单多屋顶工一拳
采用自动喷水灭火系统全保护的一级耐火等级单、多层厂房(仓库)的屋顶承重构件，
其耐火极限不低于1.00h。
3 甲乙高仓外，外墙有放宽
除甲、乙类仓库和高层仓库外，一、二级耐火等级建筑的非承重外墙，
当采用不燃性墙体时，其耐火极限不应低于0.25h；
当采用难燃性墙体时，不应低于0.50h。
4 二多预应力，变0.75
二级耐火等级多层厂房和多层仓库内采用预应力钢筋混凝土的楼板，其耐火极
限不应低于0.75h。
5 二级耐火等级建筑内采用不燃材料的吊顶，其耐火极限不限。
6二哥难气我
二级耐火等级厂房(仓库)内的房间隔墙，当采用难燃性墙体时，其耐火
极限应提高0.25h。
7 在4层及4层以下的一、二级耐火等级丁、戊类地上厂房(仓库)的非承重外墙，当采
用不燃性墙体时，其耐火极限不限。
8甲乙类厂房和甲乙丙类仓库内的防火墙，其耐火极限不低于4.00h（甲乙丙中间仓库也按4H）。
9一、二级耐火等级厂房(仓库)的上人平屋顶，其屋面板的耐火极限分别不应低
于1.50h和1.00h。
10以木柱承重且墙体采用不燃材料的厂房(仓库)，其耐火等级可按四级确定。
11一、二级耐火等级厂房(仓库)的屋面板应采用不燃材料。
12 防火墙、承重墙、楼梯间的墙、疏散走道隔墙、电梯井的墙以及楼板等构件，
不能采用金属夹芯板材。上人屋面板也不能采用金属夹芯板材（普通屋面板可以，但材料应为A级）。
非承重外墙、房间隔墙也不宜采用金属夹芯板材，当确需采用时，夹芯材料应为A
级，且符合对应构件的耐火极限要求
13高度大于100m的民用，其楼板的耐火不低于2.00h。
一、二级耐火的上人平屋顶，其屋面板的耐火分别不低于1.50h和1.00h。
14建筑中的非承重外墙、房间隔墙和屋面板，当采用金属夹芯板材时，其芯材应
为不燃材料。
15二级建筑内采用不燃材料的吊顶，其耐火极限不限。
16三级的医疗建筑、中小学的教学建筑、老年人照料设施及托儿所、幼儿园的
儿童用房和儿童游乐厅等的吊顶，应采用不燃材料；当采用难燃材料时，其耐
火极限不应低于0.25h。
17二级和三级耐火建筑内门厅、走道的吊顶应采用不燃材料。
18二级耐火多层住宅内采用预应力钢筋混凝土的楼板，其耐火不低于0.75h。
返回

## 2总平面布局和防火分区
综合2 总平面布局和防火分区
一 最多允许层数及对应口诀
1甲厂 宜单层（多层也可以）
2乙厂 一级不限，二级最多6层
丙厂 一二级不限，三级最多2层
丁戊类厂房 一二级不限，三级最多3层，四级最多1层
口诀：二乙6、三丙2 三丁戊3 4丁戊单
3甲类仓库 应采用单层
4乙类仓库 1、3、4项一二级最多3层
2、5、6项一二级最多5层 三级最多一层
口诀：3151
5丙类仓库 1项一二级最多5层，三级最多1层
2项一二级不限，三级最多3层 口诀：51不3
6 丁戊类仓库 一级二级不限，三级最多3层，四级最
多1层 口诀：三丁戊3 四丁戊单
二总平面布局
1 装运液化石油气和其他易燃易爆化学品的专用码头，与装运其他物品的码头之
间的距离不小于最大装运船舶长度的两倍，距主航道的距离不小于最大装运船舶长度的
一倍；口诀：码2航1
2对于旧城区改造
1）对一时不能拆除重建的，可划分占地面积不大于2500m2的防火分区，
各分区之间留出不小于6m的防火通道或设置高出建筑屋面不小于50cm的防火墙。
2）对于无市政栓或消防给水不足、无消防车通道的区域，增加给水管道管径和消火栓，或根据条件修建容量为 100-200m3的消防水池
3石油化工企业
1）可能散发可燃气体的工艺装置、罐组、装卸区或全厂性污水处理场等设施，宜布置在人员集中场所及明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧；
2）主要出入口。厂区主要出入口不少于两个，且应设置在不同方位。生产区的道路宜采用
双车道；工艺装置区、 液化烃储罐区、可燃液体的储罐区、装卸区及化学危险品仓库区按规定设置环形消防车道。
3）企业消防站宜位于生产区全年最小频率风向的下风侧，且避开工厂主要人流道
4火力发电厂
1）对于布置在厂区内的点火油罐区，其围栅高度不小于1.8m; 当利用厂区围墙作
为点火油罐区的围栅时，实体围墙的高度不小于2.5m。
2）主要出入口。厂区的出入口不少于两个，其位置应便于消防车出入。
5钢铁冶金企业
1）储存或使用甲、乙、丙类液体，可燃气体，明火或散发火花以及产生大量烟气、粉尘、
有毒有害气体的车间，须布置在厂区边缘或主要生产车间、职工生活区全年最小频率风向上风侧。
2)煤气罐区四周须设置围墙，当总容积不超过200000m3时，罐体外壁与围墙的间距不宜小于15.0m; 当总容积大于200000m3时,罐体外壁与围墙的间距不宜小于18.0m。
3)实地测量露天布置的液氧储罐与不可燃的液化气储罐之间的净距，不可燃的液化气体储罐之间的净距，上述净距均不得小于2.0m。
6灾区过渡安置房集中布置区域
应按照不同功能区域分别单独划分防火分隔区域。每个防火分隔区域的占地面积
不应大于2500m²
7 散发可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房与铁路、道路等的防火间距不应小于以下规定，但甲类厂房所属厂内铁路装卸线当有安全措施时，防火间距不受限制。
1）厂外铁路线 中心线30 M
2）厂内铁路线 中心线20M
3）厂外道路路边15M
4）厂内主要道路路边10M 与次要道路路边5M
8 民用建筑与10kV及以下的预装式变电站的防火间距不小于3m。
民用建筑与单台蒸汽锅炉的蒸发量不大于4t/h或单台热水锅炉的额定热功率不大于2.8MW的燃煤锅炉房的防火间距，按民用建筑的规定确定。
9在总平面布局中，不宜将民用建筑布置在甲、乙类厂(库)房，甲、乙、丙类液体储罐，可燃气体储罐和可燃材料堆场的附近。
10高层厂房与甲、乙、丙类液体储罐，可燃、助燃气体储罐，液化石油气
储罐，可燃材料堆场(除煤和焦炭场外)的防火间距，不应小于13m。
11燃气调压用房、瓶装液化石油气瓶组用房应独立建造，不应与居住建筑、
人员密集的场所及其他高层民用建筑贴邻；贴邻其他民用建筑的，应采用防火墙分隔，
门、窗应向室外开启。瓶装液化石油气瓶组用房应符合下列规定：
1)当与所服务建筑贴邻布置时，液化石油气瓶组的总容积不大于1m³，并
应采用自然气化方式供气；
2）瓶组用房的总出气管道上应设置紧急事故自动切断阀；
3）瓶组用房内应设置可燃气体探测报警装置。
三 防火分区
仓库防火分区（主要记甲类和丙类）
1甲类仓库（老六250）
34项 防火分区60占地180
1256项 分区250 占地750
2丙类1项液体 分区174 占地一二级X4 三级X3
丙类2项固体 分区1512174 占地一二级X4 三级X3
3 丁类，只记地下1000
（二）防火分区特例
1仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔，甲、乙类仓库内防火分区之间的防火墙不
应开设门、窗、洞口；
2 一二级耐火等级的煤均化库。每个防火分区的最大允许建筑面积不大于12000m2。
3 独立建造的硝酸铵仓库、电石仓库、聚乙烯等高分子制品仓库、尿素仓库、配煤仓库、造纸厂的独立成品仓库，耐火等级不低于二级时，每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.0倍。（西安电没纸尿裤）
4 一、二级耐火等级粮食平房仓的最大允许占地面积不大于12000m2。每个防火分区的最大允许建筑面积不大于3000m2；三级耐火等级粮食平房仓的最大允许占地面积不应大于3000m2，每个防火分区的最大允许建筑面积不大于1000m2。
5 一、二级耐火等级且占地面积不大于2000m2的单层棉花库房，其防火分区的最大允许建筑面积不大于2000m2。
返回

## 3平面布置和防火分隔
综合3 平面布置和防火分隔
一平面布置
1对于丙丁戊类物品中间仓库，为减小库房火灾对建筑的危害，火灾危险性较大的物品
库房要尽量设置在建筑的上部
2在一级耐火等级的丙类多层厂房内设置丙2项库房，厂房每个防火分区
的最大允许建筑面积为6000m2，每座仓库的最大允许占地面积为4800m2，每个防火分区的最大允许建筑面积为1200m2；则该中间仓库与所服务车间的防火分区最大允许建筑面积之和不应大于6000m2，但对厂房占地面积不作限制，其中，用于中间库房的最大允许建筑面积一般不能大于1200m2；当设置自动灭火系统时，仓库的占地面积和防火分区的建筑面积可按规定增加。
在厂房内设置中间仓库时，需要采用防火墙和1.50h楼板与生产作业部位隔开。
二 物流建筑的防火设计
1 当建筑功能以分拣、加工等作业为主时，仓储部分按中间仓库确定。
2 当分拣等作业区采用防火墙与储存区完全分隔且符合下列条件时，
除自动化控制的丙类高架仓库外，储存区的防火分区最大允许建筑面积和储存区部分建筑的最大允许占地面积，可按规定增加3.0倍：
1)储存除可燃液体、棉、麻、丝、毛及其他纺织品、泡沫塑料等丙类物品耐火等级不低于一级；
2)储存丁、戊类物品耐火等级不低于二级；
3)建筑内全部设置自动水灭火系统和火灾自动报警系统
三 住宅与非住宅功能合建的建筑
1 除汽车库的疏散出口外，住宅部分与非住宅部分之间2.00+2.00h分隔。
2 住宅部分与非住宅部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置。
3 为住宅服务的地上车库应设置独立的安全出口或疏散楼梯
4 住宅与商业设施合建的
1）商业设施中每个独立单元之间应采用耐火极限不低于2.00h且无开口的防火隔
墙分隔；
2）每个独立单元的层数不应大于2层，且2层的总建筑面积不应大于300㎡；
3）每个独立单元中建筑面积大于200㎡的任一楼层均应设置至少2个疏散出口。
5住宅部分和非住宅部分的安全疏散（安全疏散包括距离、楼梯形式、楼梯宽度、百人指
标等）、防火分区和室内消防设施配置，可根据各自的建筑高度分别按照本规范有关住
宅建筑和公共建筑的规定执行
返回

## 综合4 防火分隔
综合4 防火分隔
一 剧场等建筑
1舞台与观众厅之间的隔墙3.00h的防火隔墙。
2舞台上部与观众厅闷顶之间的隔墙1.50h的防火隔墙，隔墙上的门应采用乙级防火门。
3舞台下部的灯光操作室和可燃物储藏室应采用2.00h的防火隔墙分隔。
4电影放映室、卷片室应采用耐火极限不低于1.50h的防火隔墙分隔
上3下2闷花卷放1.5
二 以下建筑分隔2.00h+乙级防火门、窗，确有困难时，可采用防火卷帘：
1 甲、乙类生产部位和建筑内使用丙类液体的部位；(油漆工段)
2 厂房内有明火和高温的部位；
3 甲、乙、丙类厂房（仓库）内布置有不同火灾危险性类别的房间；
4 民用建筑内的附属库房，剧场后台的辅助用房；
5 除居住建筑中套内的厨房外，宿舍、公寓建筑中的公共厨房和其他建筑内的厨房；
6 附设在住宅建筑内的机动车库
三 变形缝
1 变形缝内的填充材料和变形缝的构造基层应采用不燃材料。
2 电线、电缆、可燃气体和甲乙丙类液体的管道不宜穿过建筑内的变形缝，确需
穿过时，应在穿过处加设不燃套管，并应采用防火封堵材料封堵。
3设置在建筑变形缝附近时，防火门应设在楼层较多的一侧，并应保证防火门开启时门
扇不跨越变形缝。
四 挡烟垂壁
1活动挡烟垂壁与建筑结构（柱或墙）面的缝隙不应大于60mm，
2由两块或两块以上的挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁，搭接宽度不小于100mm；
3卷帘式挡烟垂壁的运行速度应≥0.07m/s; 翻板式挡烟垂壁的运行时间应<7S。
4挡烟垂壁应采用不燃材料制作。
1）金属板材的厚度不小于0.8mm,其熔点不低于750℃。
2）不燃无机复合板的厚度不小于10.0mm
3）无机纤维织物的拉伸断裂强力经向不应低于600N,纬向不低于300N,
其燃烧性能不应低于A级。
5挡烟垂壁的挡烟高度最小值不应低于500mm,最大值不应大于企
业申请检测产品型号的公示值。
6刚性挡烟垂壁的单节宽度不大于2000mm;柔性挡烟垂壁的单节宽度不大于
4000mm。（刚柔24）
7挡烟垂壁挡烟高度的极限偏差不大于±5mm。
8挡烟垂壁单节宽度的极限偏差不大于±10mm
9挡烟垂壁在(620±20)C的高温作用下，保持完整性的时间不小于30min。
五：防火门
1 示例1：GFM—0924—bslk5 A1.50(甲级)—1。
表示隔热(A类) 钢质防火门，其洞口宽度为900mm，
洞口高度为2400mm，门扇镶玻璃、门框双槽口、带亮窗、有下框，门
扇顺时针方向关闭， 耐火完整性和耐火隔热性的时间均不小于1.50 h的甲级单扇防火门。
示例2： MFM—1221—d6B1.00－2。
表示半隔热(B类)木质防火门，其洞口宽度为1200mm，洞口高度为 2100mm，
门扇无玻璃、门框单槽口、 无亮窗、无下框门扇逆时针方向关 闭，
其耐火完整性的时可不小于 1.00h、耐火隔热性不小于0.50h的双扇防火门。
2 钢质防火门门框与墙体采用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固，
固定点间距不宜大于600mm
1）门扇与门框的搭接尺寸不小于12mm。
2）门扇与上框的配合活动间隙不大于3mm。
3）双扇、多扇门的门扇之间缝隙不大于3mm。
4）门扇与下框或地面的活动间隙不大于9mm。
5）门扇与门框有合页一侧、有锁一侧及上框的贴合面间隙均不应大于3mm。
6）防火门门扇开启力不得大于80 N
六 防火窗的安装质量
1 固定点间距不宜大于600mm。
2活动式防火窗在温控释放装置动作后60s内应能自动关闭
3 活动式防火窗中窗扇启闭控制装置采用的热敏感元件，在(64±0.5)℃的温度下5.0 min内不应动作，在(74±0.5)℃的温度下1.0 min内应能动作
七防火分隔部位设置防火卷帘时，应符合下列规定：
1 除中庭外，当分隔部位的宽度不大于30m时，卷帘的宽度不大于10m；
当分隔部位的宽度大于30m时，卷帘的宽度不大于该部位宽度的1／3，
且不应大于20m。
2 防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭功能。
3 卷帘的耐火极限不应低于所设置部位墙体的耐火极限要求。
4 防火卷帘应具有防烟性能，与楼板、梁、墙、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封
堵。
5 需在火灾时自动降落的防火卷帘，应具有信号反馈的功能。
6防火卷帘的选型。
1）控制器和手动按钮盒底边距地而高度宜为1.3-1.5m，并标出上升下降、停止等功能
2）当释放装置的感温元件周围温度达到73℃±0．5℃时，释放装置动作，卷帘应依自重下降关闭。
3）使用声级计在距卷帘表面的垂直距离1m、距地面的垂直距离1.5m处水平测量卷帘启闭运行的噪声。
4）双帘面两个帘面同时升降，两个帘面之间的高度差不大于50mm
3）垂直卷帘的电动启、闭运行速度为2-7.5m/min; 其自重下降速度不大于9.5m/min。
4）卷帘启、闭运行的平均噪声不大于85dB。
5）操作臂力不得大于70N。
6）使用备用电源供电，使防火卷帘控制器工作1h
7）卷帘的防烟装置与帘面应均匀紧密贴合，其贴合面长度不应小于导轨长度的80%。
，固定点间距应为600mm～1000mm。
返回

## 综合5 安全疏散
综合5 安全疏散
一安全疏散
1 裙房与主体
1）之间采用不开门窗洞口的防火墙时，裙房的疏散宽度指标
、疏散楼梯、防火分区可按单多层建筑的要求确定。
2）裙房耐火等级不低于主体（不看防火墙）
3）裙房防火间距按单多层设计（不看防火墙）
4）裙房可以不设置消防电梯（不看防火墙）
2 除与地下室连通的楼梯、超高层建筑中通向避难层的楼梯外，
疏散楼梯间在各层的平面位置不得改变，必须上下直通；
1）当地下室与地上层共用楼梯间时，在首层与地下室或半地下室的出人口处，须检查是否设置了耐火极限不低于2.00 h的隔墙，并设有明显提示标志。
2)每部楼梯的测量点不少于5个，宽度测量值的允许负偏差不得大于规定值的5%。
3)测量前室（合用前室）使用面积，测量楼梯间（前室）疏散门的宽度，
测量可供避难用场所的使用面积，测量值的允许负偏差不得大于设计值的5%;
3导线材质
选用铜芯绝缘导线或电缆时，
铜芯导线或电缆的截面1区应为2.5mm2以上，2区应为1.5mm2以上。
4城市消防通信指挥系统从接警到消防站收到第一出动指令的时间不大于45s
5消防水泵接合器两侧沿道路方向各5m范围内禁止停放机动车。
6地下场所内不应使用或储存闪点低于60℃的液体、液化石油气及其他相对密度不小于0.75的可燃气体，不应敷设输送上述可燃液体或可燃气体的管道。
7瓶装液化石油气的使用
1）在高层建筑内不应使用瓶装液化石油气；
2）液化石油气钢瓶与灶具的间距不小于0.5m；
3）充装量不小于50kg的液化石油气容器应设置在所服务建筑外的单层专用房间内；
返回

## 综合6 消防设施
综合6 消防设施的设置
1下列部位应采取防烟措施：
1）封闭楼梯间；
2）防烟楼梯间及其前室；
3）消防电梯的前室或合用前室；
4）避难层、避难间；
5）避难走道的前室，地铁工程中的避难走道
2除地铁区间、综合管廊的燃气舱和住宅建筑套内可不配置灭火器外，建筑内应配置
灭火器。（弟弟淘气）
3应采取排烟等烟气控制措施：
1）建筑面积大于300㎡，且经常有人停留或可燃物较多的地上丙类生产场所，
丙类厂房内建筑面积大于300㎡，且经常有人停留或可燃物较多的地上房间；
2）建筑面积大于100㎡的地下丙类生产场所；
3）除高温生产工艺的丁类厂房外，其他建筑面积大于5000㎡的地上丁类生产场所；
4）建筑面积大于1000㎡的地下丁类生产场所；
5）建筑面积大于300㎡的地上丙库；
6）设置在地下或半地下、地上四层及以上楼层的歌舞娱乐，设置在其
他楼层且房间总建筑面积大于100㎡的歌舞娱乐；
7）公共建筑内建筑面积大于100㎡且经常有人停留的房间；
8）公共建筑内建筑面积大于300㎡且可燃物较多的房间；
9）中庭；
10）高度大于32m的厂房或仓库内长度大于20m的疏散走道，
其他厂房或仓库内长度大于40m的疏散走道，民建内长度大于20m的疏散走道。
口诀1 人3 多2走道 大1哥4下中庭， 工业建筑3151丙丁上下
4 除敞开式汽车库、地下一层中建筑面积小于1000㎡的汽车库、地下一层中建筑面积
小于1000㎡的修车库可不设置排烟设施外，
1）其他汽车库、修车库应设置排烟设施。
2）通行机动车的一、二、三类城市交通隧道内应设置排烟设施。
5应设置排烟设施：
1）建筑面积大于50㎡的房间：
2）房间的建筑面积不大于50㎡，总建面积大于200㎡的区域
6宜采用自喷系统的：
1）不小于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间，不小于5000锭的麻纺厂的分级、梳
麻车间，火柴厂的烤梗、筛选部位；
2）占地大于1500m2或总建面积大于3000m2的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子
等类似生产的厂房；
3）占地大于1500m2的木器厂房；
4）泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位；
5）高层乙、丙类厂房；
6）建筑面积大于500m2的地下丙类厂房
三总高占有我
7下列仓库应设置自动灭火系统，并宜采用自喷系统：
1）每座占地大于1000m2的棉、麻及其制品的仓库；
注：单层占地面积不大于2000m2的棉花库房，可不设置自喷。
2）每座占地大于600m2的火柴仓库；
3）邮政建筑内建筑面积大于500m2的空邮袋库；
4）丙、丁类地上高架仓库，丙、丁类高层仓库；
5）设计温度高于0℃的高架冷库，设计温度高于0℃且每个防火分区建筑面积
大于1500m2的非高架冷库；
6）总建面积大于500m2的可燃物品地下仓库；
7）每座占地大于1500m2或总建面积大于3000m2的其他单多层丙类仓库。
8高层民用自喷：
1）一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室：
2）二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客
房、可燃物品库房、自动扶梯底部；（伴侣共走可燃扶梯）
3）高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所；
4）建筑高度大于100m的住宅建筑。
9单、多层民用自喷：
1）任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的展览、商店、餐饮和旅馆建
筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部；
2）设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的单多层建筑等；
3）藏书量超过50万册的图书馆；
4）大、中型幼儿园，老年人照料设施；
5）总建筑面积大于500m2的地下或半地下商店；
6）设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所
外)，设置在首二三层且任一层建筑面积大于300m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所
(除游泳场所外)。
（老大中幼50万，送回风管3000办，三总占有我、商展吃衣旅）
返回

## 综合7消防设施和控制
综合7 消防设施和控制
一 下列建筑应设火灾自报系统（除散装粮食仓库、原煤仓库可不设）
1 丙类高层厂房；
2 地下、半地下且建筑面积大于1000㎡的丙类生产场所；
3 地下、半地下且建筑面积大于1000㎡的丙仓；
4 丙类高仓库或丙类高架仓。
二下列民用应设置火灾自报：
1 商店、展览、财贸金融建筑、客运和货运建筑；
2 旅馆建筑；
3 高度大于100m的住宅建筑；
4 每座藏书超过50万册的图书馆，重要的档案馆；
5 特甲等剧场，座位数超过1500个的其他剧场或电影院，座位数超过2000个的会堂或礼堂，座位数超过3000个的体育馆；
7 疗养院的病房楼，床位数不少于100张的医院的门诊楼、病房楼、手术部等；
8 托儿所、幼儿园，老照设施，任一层建筑面积大于500㎡或总建大于1000㎡的其他儿童场所；
9 歌舞娱乐放映游艺场所；
10 其他二类高公共内建筑面积大于50㎡的可燃物品库房和建筑面积大于500㎡的商店营业厅，以及其他一类高层公共建筑。
三 除住宅的燃气用气部位外，建筑内可能散发可燃气体、蒸气的场所应设可燃气体探测报警装置。
四 消火栓系统
1居住人数不大于500人且建筑层数不大于2层的居住区可不设市政栓。
2除城市轨道交通工程的地上区间和一、二级耐火且建筑体积不大于3000m³
的戊厂可不设室外栓
3应设置室外消火栓系统
1）占地大于300㎡的厂房、仓库和民建；
2）用于消防救援和消防车停靠的建筑屋面或高架桥；
3）地铁车站及其附属建筑、车辆基地。
4 除四类城市交通隧道、供人员或非机动车辆通行的三类城市交隧道可不设消
防给水系统外，城市交通隧道应设置消防给水系统。
5除不适合用水保护或灭火的场所、远离城镇且无人值守的独立建筑、散装粮食仓库、金
库可不设室内栓（金无粮）
6下列建筑应设置室内栓：
1）建筑占地面积大于300㎡的甲、乙、丙类厂房；
2）建筑占地面积大于300㎡的甲、乙、丙类仓库；
3）高层公共建筑，建筑高度大于21m的住宅建筑；
4）特甲等剧场，座位数大于800个的乙等剧场、电影院，座位数大于1200个的礼堂、体育馆；
5）建筑体积大于5000m³的下列单、多层建筑：车站、码头、机场的候车（船、机）建筑，
展览、商店、旅馆和医疗建筑，老料，档案馆，图书馆；
6）建筑高度大于15m或建筑体积大于10000m³的办公、教学建筑及其他单多层民用；
7 建筑面积大于300㎡的汽车库和修车库；
8 建筑面积大于300㎡且平时使用的人民防空工程；
9 地铁工程中的地下区间、控制中心、车站及长度大于30m的人行通道，车辆基地内建筑
面积大于300㎡的建筑；
10 通行机动车的一、二、三类城市交通隧道。
7 下列场所的室内消火栓给水系统应设置水泵接合器：
1 高层民用；
2 设有消防给水的住宅、超过五层的其他多层民用建筑；
3 超过2层或建筑面积大于10000m2的地下或半地下建筑(室)、室内消火栓设计流量大
于10L/s平战结合的人防工程；
4 高层工业建筑和超过四层的多层工业建筑；
5 城市交通隧道、地铁、大于4层汽车库、地下、半地下汽车库。
设置自动灭火场所无条件设置接合器
五下列部位宜设置水幕系统：
1、特甲等剧场、超过1500个座位的剧场、超过2000个座位的会堂或礼堂和
高民内超过800个座位的剧场或礼堂的舞台口
2、应设置防火墙等防火分隔物而无法设置的局部开口部位；
3、需要防护冷却的防火卷帘或防火幕的上部。
注：舞台口也可采用防火幕进行分隔，侧台、后台的较小洞口宜设置乙级防火门、窗。
六 下列建筑或部位应设置雨淋自喷：
1）火柴厂的氯酸钾压碾厂房，建筑面积大于100m2且生产或使用硝化棉、喷漆棉、火胶棉、
赛璐珞胶片、硝化纤维的厂房；
2）乒乓球厂的轧坯、切片、磨球、分球检验部位；
3）建筑面积大于60m2或储存量大于2t的硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维的仓库；
4）日装瓶数量大于3000瓶的液化石油气储配站的灌瓶间、实瓶库；
5）特甲等剧场、超过1500个座位的其他等级剧场和超过2000个座位的会堂或礼堂的舞台葡萄架下部；
6）建筑面积不小于400m2的演播室，建筑面积不小于500m2的电影摄影棚。
七下列场所应设置自动灭火，并宜水喷雾：
1）单台容量在40MV·A及以上的厂矿企业油浸变压器，单台容量在90MV·A及以上的
电厂油浸变压器，单台容量在125MV·A及以上的独立变电站油浸变压器；
八 甲、乙、丙类液体储罐的灭火系统设置应符合下列规定：
1）单罐容量大于1000m3的固定顶罐应设置固定式泡沫灭火系统；
2）罐壁高度小于7m或容量不大于200m3的储罐可采用移动式泡沫灭火系统；
3）其他储罐宜采用半固定式泡沫灭火系统；
4）餐厅建筑面积大于1000m2的餐馆或食堂，其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位应设置自动灭火装置，并应在燃气或燃油管道上设置与自动灭火装置联动的自动切断装置。
5）食品加工场所内有明火作业或高温食用油的食品加工部位宜设置自动灭火装置。
一 消防设施现场检查
消防设施现场检查包括消防产品合法性、一致性以及产品质量检查。
1.合法性检查
1）消防产品必须符合国家或者行业标准。
2）新研制的尚未制定国家、行业标准的消防产品，经技术鉴定方可使用
（1）属于强制性产品认证管理的消防产品，新研制的尚未制定国家、行业标准的消防产品，在"中国消防产品信息网"上核查证书信息。
（2）由强制性产品认证转为自愿性产品认证的消防产品，在"全国认证认可信息公共服务平台"上核查自愿性产品认证证书信息，并检查自愿性产品认证标志的加施情况。
（3）型式检验报告
（4）对非消防产品类产品，应根据《产品质量法》，查验有关质量证明文件，
如型式试验报告、相关证书、出厂检验报告或者出厂合格证明等
2.一致性检查
(一）施工安装依据
1）以消防设计文件、国家工程建设消防技术标准为依据；
2）消防设计文件不得擅自变更，确需变更的，由原设计单位修改，
报经原批准机构批准后，方可用于施工安装。
3）消防供电以及火灾自动报警系统设计文件，除消防设施设计文件外，还需系统布线图和消防设备联动逻辑说明等技术文件。
(二）施工安装要求
1）施工安装过程有施工技术标准、工艺规程以及实施方案、
建立健全质量管理体系、施工质量控制与检验制度。
(三）调试要求
各类消防设施施工结束后，由施工单位或者其委托的具有调试能力的其他单位组织实施消
防设施调试，调试工作包括各类消防设施的单机设备、组件调试和系统联动调试等内容。
调试结束后，调试单位提供完整的调试资料和调试报告。
消防设施调试合格后，填写施工过程调试记录，并将各消防设施恢复至正常工作状态。
二 消防设施维护管理
1维护管理人员从业资格要求
(1)设施检测、维保机构的项目经理、技术人员，持有注册消防工程师的执业资格证书。
(2)消防设施操作、值班、巡查的人员，持有中级技能职业资格证书。
(3)消防设施检测、保养人员，持有中级技能资格证书。
(4)消防设施维修人员，持有中级以上等级的职业资格证书。
2维护管理工作要求
1）同一建筑物有2个及2个以上产权、使用单位的，实行统一管理，以合同方式约定各自的权利与义务；
2）委托物业单位、消防机构等实施统一管理的，物业单位、消防机构等严格按照合同约定履行职责。
2.巡查频次
(1)公共娱乐营业期间，每2h组织1次综合巡查。每日对全部消防设施巡查一遍。
(2)消防安全重点单位每日至少对消防设施巡查1次。
(3)其他社会单位每周至少对消防设施巡查1次
(4)举办具有火灾危险性的大型群众性活动的，承办单位根据需要确定巡查频次。
3档案建立与管理
1）建筑消防设施档案至少包含下列内容：
(1)消防设施基本情况。主要包括消防设施的验收文件和产品、系统使用说明书、系统调试
记录、消防设施平面布置图和系统图等原始技术资料。
(2)消防设施动态管理情况。主要包括消防设施的值班记录、巡查记录、检测记录、故障维
修记录以及维护保养计划表、维护保养记录、控制室值班人员基本情况档案及培训记录等
2）保存期限
① 消防设施施工安装、竣工验收以及验收技术检测等原始技术资料长期保存；
② 《消控室值班记录表》和《建筑消防设施巡查记录表》的存档时间不少于1年；
③ 《建筑消防设施检测记录表》《建筑消防设施故障维修记录表》《建筑消防设施维护保养计划表》《建筑消防设施维护保养记录表》的存档时间不少于5年
返回

## 综合8 消防给水1
综合8 消防给水
1消防水源应符合下列规定：
① 市政给水、消防水池、天然水源等可作为消防水源，并宜采用市政给水；
② 雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池可作为备用消防水源。
2消防给水管道内平时所充水的pH值应为6.0～9.0
3当市政管网供水时，消防给水系统可采用市政给水直接供水。
4用作两路消防供水的市政给水管网
1）市政给水厂应至少有两条输水干管向市政给水管网输水；
2）市政给水管网应为环状管网；
3）应至少有两条不同的市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统供水。
5井水
1）地下水源可作为消防水源。
2）井水向消防给水系统直接供水时，需要两路供水时，水井不少于两眼，
每眼井的深井泵的供电均应采用一级供电负荷。
3）江河湖海、水库等天然水源的设计枯水流量宜为90％～97％。
6消防水泵控制柜
1）控制柜中带电端子与机壳之间的绝缘电阻应大于20MΩ，电源接线端子与地之间的
绝缘电阻应大于50MΩ；
2）消防水泵控制柜的安装要求
(1)控制柜的基座，其水平度误差不应大于±2mm 。
(2)控制柜与基座采用不应小于φ12mm 的螺栓固定，每只柜不少于4只螺栓。
7压力和流量开关、水位显示与控制开关等仪表的进场检验
1）流量开关应能在管道流速为0.1m/s～10m/s时可靠启动
2）消火栓固定接口试验数量宜从每批中抽查1％，但不应少于5个，应缓慢升压1.6MPa，应保压2min。
当两个及两个以上不合格时，不应使用该批消火栓。当仅有1个不合格时，应再抽查2％，但不应少于10个，
8在寒冷的场所，消防水箱水箱间设置采暖措施（室内温度或水温不应低于5°C)。
(1) 在施工安装时，无管道的侧面，净距不宜小于0.7m;
(2) 有管道的侧面，净距不宜小于1.0m，且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m;
(3) 设有人孔的池顶，顶板面与上面本体板底的净空不小于0.8m。
(4) 消防水箱支墩的高度不宜小于600mm，
9消防水泵出水管上压力表量程，应为系统工作压力的2倍～2.5倍；
10消防水泵机组的布置
（1）相邻两个机组及机组至墙壁间的净距，当电机容量小于22kW时，不小于0.60m；
当电动机容量不小于22kW，且不大于55kW时，不宜小于0.8m；当电动机容量大于55kW且小于255kW时，不小于1.2m；
当电动机容量大于255kW时，不小于1.5m；
（2）当消防水泵就地检修时，应至少在每个机组一侧设消防水泵机组宽度加0.5m的通道；
（3）消防水泵房的主要通道宽度不应小于1.2m。电气控制柜前通道宽度不宜小于1.5M
（4）当消防水泵房内设有集中检修场地时，并应在周围留有宽度不小于0.7m的通道
11消防水泵接合器的安装，应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行（接本连止安放空）
12水泵接合器
1）墙壁消防水泵接合器其安装高度距地面宜为0.7m；与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m，且不应安装在玻璃幕墙下方；
2）地下水泵接合器的安装，应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m
13稳压泵和气压水罐
1）气压水罐安装时四周要设检修通道，其宽度不宜小于0.7m，
2）消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的距离不宜小于0.6m;
3）消防气压水罐出水管设置止回阀、且出水管直径不小于DN100MM
4）稳压泵在1h内的启停次数并不大于15次/h。
14室外消火栓栓体安装
1）消火栓安装位于人行道沿上1.0m处。
2）地上式室外消火栓安装时，消火栓顶距地面高为0.64m，
控制阀门井距消火栓不应超过 1.5m, 消火栓弯管底部应设支墩或支座。
3）地下式室外消火栓应安装在消火栓井内，消火栓井一般用MU7.5红砖、M7.5水泥沙浆砌筑。消火栓井内径不应小于1.5m。。
4）消火栓井内供水主管底部距井底不应小于0.2m，消火栓顶部至井盖底距离应不大于0.4m,
冬季室外温度低于-20℃的地区，地下消火栓井口须作保温处理。
5）按其公称压力可分为1.0MPa和1.6MPa两种。其中承插式的消火栓为1.0MPa，法兰式的消火栓为1.6MPa。
15消火栓箱
(1)栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°，栓口不应安装在门轴侧
(2)栓口中心距地面应为1.1M，允许偏差±20mm（室外偏差也如此），
阀门的中心距箱侧面为140mm，距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm
(3)消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm（周五想小三）
(4)消火栓箱门的开启角度不应小于120℃
返回

## 综合9 消防给水2
综合9 消防给水2
一 管道及管件
1有振动的场所和埋地管道应采用柔性接头，其他场所宜采用刚性接头，当采用刚性接头时，每隔4-5个刚性接头应设置一个挠性接头，埋地连接时螺栓和螺母应采用不锈钢件。
2机械三通开孔间距不小于1m, 机械四通开孔间距不小于2m;
3配水干管（立管）与配水管（水平管）连接，应采用沟槽式，不应采用机械三通。水泵房内的埋地管道连接应采用挠性接头
4采用沟槽连接件连接管道变径和转弯时，当需要采用补芯时，三通上可用一个， 四通上不应超过两个；头。
公称直径大于50mm的管道不宜采用活接
5沟槽连接件要采用三元乙丙橡胶（EDPM)C型密封胶圈，弹性应良好，无破损和变形 ,安装压紧后C型密封胶圈中间要有空隙。
7当埋地管直径不小于DN100时，应在管道弯头、三通和堵头等位置设钢筋混凝土支墩
8消防给水管穿过建筑物承重墙或基础时，应预留洞口，洞口高度应保证管顶上部净空不小于建筑物的沉降量，不宜小于0.1m
9消防给水管穿过墙体或楼板时要加设套管，套管长度不应小于墙体厚度，或应高出楼面或地面50mm;
10架空管道外应刷红色油漆或涂红色环圈标志，并注明管道名称和水流方向标识。红色环圈标志宽度不应小于20mm，
间隔不宜大于4m，在一个独立的单元内环圈不宜少于两处。
二 管网支吊架的安装
1设计的吊架在管道的每一支撑点处应能承受5倍于充满水的管道质量，且管道系统支
撑点应支撑整个消防给水系统。
2管道支架的支撑点宜设在建筑物的结构上，其结构在管道悬吊点应能承受充满水管道
质量另加至少114kg的阀门、法兰和接头
3管网冲洗应在试压合格后分段进行。冲洗顺序应先室外，后室内；先地下，后地上；室内部分的冲洗应按供水干管、水平管和立管的顺序进行
三 系统试压前应具备下列条件：
1 试压用的压力表不少于2只；精度不低于1.5级，量程应为试验压力值的1.5倍～2倍；
2 冲洗管道直径大于DN100时，应对其死角和底部进行振动，但不应损伤管道；
四 在管材类型为钢管的压力管道的水压强度试验中，
1当系统工作压力小于或等于1.0MPa时，水压强度试验压力应为系统工作压力的1.5倍，并不应低于1.4MPa;
2当系统工作压力大于1.0MPa时，水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
3水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时，应将管网内的空气排净，并缓慢升压，达到试验压力后，稳压30min后，管网应无泄漏、无变形，且压力降不大于0.05MPa。
4水压严密性试验在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为系统工作压力，稳压24h， 应无泄漏。
5水压试验时环境温度不宜低于5℃，当低于5℃时，水压试验应采取防冻措施。
6气压严密性试验的介质宜采用空气或氮气，试验压力应为0.28MPa，且稳压24h，压力降不应大于0.01MPa。
7管网冲洗宜设临时专用排水管道，其排放应畅通和安全。排水管道的截面面积不应小于被冲洗管道截面面积的60％
四消防水泵调试应符合下列要求：
1 以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时，消防水泵应在55s内投入正常运行
2 以备用电源切换或备用泵切换启动消防水泵时，水泵应分别在1min或2min内投入正常运行；
3消防水泵零流量时的压力不应超过设计工作压力的140％；当出流量为设计工作流量的150％时，其出口压力不应低于设计工作压力的65％。
五 减压阀调试应符合下列要求：
1 减压阀的阀前阀后动静压力应满足设计要求；
2 减压阀的出流量应满足设计要求，当出流量为设计流量的150％时，阀后动压不应小于额定设计工作压力的65％；
3 减压阀在小流量、设计流量和设计流量的150％时不应出现噪声明显增加
六 消防水泵停泵时，水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的1.4倍；
七 消火栓验收
1抽查消火栓数量10％，且总数每个供水分区不应少于10个，合格率应为100％。
2系统验收合格判定应为A＝0，且B≤2，且B＋C≤6为合格；
返回

## 综合10 消防给水3和自喷
综合10 消防给水和自喷
一维保周期
1天赐我靓丽外观，每周有假
赐：每日应对稳压泵的停启泵压力和启泵次数等进行检查和记录；
我：在冬季每天应对消防储水设施进行室内温度和水温检测，当结冰或室内温度低于5℃时，应采取确保不结冰和室温不低于5℃的措施。
靓丽：每日应对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测
外观：每日应对水源控制阀、报警阀组进行外观检查，并应保证系统处于无故障状态；
假：每周应模拟（假的）消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次，且应自动记录自动巡检情况，每月应检测记录
2 每月：想吃点鸡手，（被）公检法放倒
想吃：每月应对消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位等进行一次检测；
消防水池(箱)玻璃水位计两端的角阀在不进行水位观察时应关闭；
点： 每月应对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检测
鸡： 每月应对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测
手： 每月应手动启动消防水泵运转一次
公： 并应检查供电电源的情况
检法放：每月应对减压阀组进行一次放水试验，并应检测和记录减压阀前后的压力，当不符合设计值时应采取满足系统要求的调试和维修等措施；
倒： 每月应对倒流防止器的压差进行检测
3季度：楼市出末，解乏
楼：每季度应对消火栓进行一次外观和漏水检查，发现有不正常的消火栓应及时更换。
市：每季度应监测市政给水管网的压力和供水能力；
出：每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验
末：每季度应对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验，并应检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常；
解：每季度应对消防水泵接合器的接口及附件进行一次检查
乏：每季度应对室外阀门井中，进水管上的控制阀门进行一次检查，并应核实其处于全开启状态
4 每年：裁员、减流、排渣
裁：每年应检查消防水池、消防水箱等蓄水设施的结构材料是否完好，发现问题时应及时处理。
员：每年应对天然河湖等地表水消防水源的常水位、枯水位、洪水位，以及枯水位流量或蓄水量等进行一次
检测；每年应对水井等地下水消防水源的常水位、最低水位、最高水位和出水量等进行一次测定；
减流：每年应对减压阀的流量和压力进行一次试验。
排渣：每年应对系统过滤器进行至少一次排渣，并应检查过滤器是否处于完好状态，当堵塞或损坏时应及时检修。
二 消火栓箱
1箱内配的应急照明灯的应急转换时间不应大于3s，应急工作时间不应小于30min。
2应急照明灯从主电源转换到应急电源供电时，其光通量不应低于光源在额定电压时光通量的70％。
3 箱正面中文字体高度不应小于100mm，宽度不应小于80mm。
4操作说明中的文字高度不应小于5mm。开启力度不大于50N
十二 水泵
示例 1: 工程用消防泵，额定压力为 0.78MPA，额定流量为 20L/S，其型号为 XB7.8/20。
示例 2. 供水用途的，由柴油机驱动，额定压力为 0.85MPa ，额定流量为 30L/s 的深井消防泵组，其型号为 XBC8.5/30GJ。
示例 3: 汽油机驱动，额定压力为 0.80MPa ，额定流量为10/s 的手抬机动消防泵组，其型号为 JBQ8.0/10。
三 室外消火栓
地上式为 SS ，地下式为 SA ，折叠式为 SD
泡沫消火栓为 P ，防撞型为 F、吸水管规格 (mm) 、出水口水带连接规格
(mm) 、公称压力( MPa)
示例 1 :通径为 100、公称压力为1.6MPa、吸水管连接口为 100、水带连接口为 65的地下消火栓，型号为: SA100/65-1.6。
示例 2. 通径为 150mm、压力为 1.6、吸水管连接口为 150、水带连
接口为 80的防撞型地上消火栓，型号为: SSF150/80-1.6 。
示例 3: 通径为 100，压力为1.6、吸水管连接口为 100、水带连接口为 65的防撞减压稳压型地上消火栓，其型号表示为: SSFW100/65-1.6 。
示例 4: 通径为 100，压力为 1.6、吸水管连接口为 100、水带连
接口为 65的地上泡沫消火栓，其型号表示为: SSP100/65-1.6。
四 室内消火栓
示例 1 :公称通径为 50mm 的直角单阀单出口型室内消火栓型号为: SN50 。
示例 2. 公称通径为 65mm、双出口双阀、减压稳、压类别代号为 I 的室内消火栓型号可表示为: SNSSW65- 1 。
软管卷盘转动的启动力矩不应大于 20N. m
自动喷水内容
1 喷头型号规格
示例 1: ZSTX80-93 °C Q5 表示标准响应、下垂安装，流量系数为 80 ，
动作温度为 93 °C ，热敏元件为 φ5mm 玻璃球的喷头。
示例 2: K-ZSTZ115-74 °C YS 表示快速响应、直立安装，流量系数为 115 ，动作温度为 74 °C ，热敏元件为易熔合金，带防水罩的喷头。
示例 3: EC-ZSTBS161-72 °C Y 表示边墙型、水平安装，流量系数为 161 ，动作温度为 72 °C ，热敏元件为易熔合金的扩大覆盖面积洒水喷头。
直立型喷头ZSTZ 下垂型喷头 ZSTX
直立边墙型喷头ZSTBZ 水平边墙型喷头 ZSTBS
干式喷头ZSTG 齐平式喷头ZSTDQ
嵌入式喷头ZSTDR 隐蔽式喷头 ZSTDY
2雨淋报警阀的型号
示例 1: ZSFG 100-1.2 C1 表示C1型、减压式启动、额定工作压力为1.2MPa、公称直径为100mm推杆型雨淋报警阀。
示例 2: ZSFS 150-1.6 J 表示加压式启动、额定工作压力为1.6MPa、直径为150mm 、
活塞型雨淋报警阀
3 预作用装置的型号
示例: ZSFY 100-1.2 表示公称直径为 100mm~ 额定工作压力为1.2MPa 的预作用装置
4 公称动作温度/轭臂色标℃
无色57 ~ 77 白色80 ~ 107 蓝色121 ~ 149 红色163 ~ 191
绿色204 ~ 246 橙色260~ 302 橙色320 ~ 343
5闭式喷头密封性能试验
(1)密封性能试验压力为3.0MPa,保压时间不少于3min
(2)随机从每批到场喷头中抽取1% ,且不少于5只作为试验喷头。当1只喷头试验不合格时，再抽取2%，且不少于10只的到场喷头进行重复试验。
(3)试验以喷头无渗漏、无损伤判定为合格。累计两只以及两只以上喷头试验不合格的，
不得使用该批喷头。
6喷头质量偏差检查
(1)随机抽取10个喷头进行质量偏差检查。
(2)使用天平测量每只喷头的质量。
(3)计算喷头质量与合格检验报告描述的质量偏差，偏差不得超过5%。
返回

## 综合11自喷
综合11 自动喷水1
1报警阀组操作性能检验
(1) 进口压力为0.14MPa、排水流量不大于15.0L/min时，不报警；
(2) 流量为15.0-60.0L/min时，可报可不报；
(3) 流量大于60.0L/min 时，必须报警。
2报警阀渗漏检验
试验压力为额定工作压力的2倍，保压时间不小于5min后，阀瓣处应无渗
漏。采用秒表计时5min,目测观察有无渗漏、变形
3水流指示器。
1)检查水流指示器灵敏度
a)试验压力为0.14-1.2MPa, 流量小于或等于15.0L/min时，应无报警信号输出；
b)输出报警信号时，流量应大于15.0L/min且小于或等于37.5L/min；
c)流量大于或等于37.5L/min时，应输出报警信号，且报警信号随流量的增加应无变化；
d)复位时间不应大于5s。
2)具有延时功能的水流指示器，初始设置的延迟时间应在2s～90s范围内。
4末端试水装置。
测试末端试水装置密封性能，试验压力为额定工作压力的1.1倍，保压时间为5min,。
5高位消防水箱
1）无管道的侧面，净距不宜小于0.7m；
2）安装有管道的侧面，净距不宜小于1.0m，且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m；
3）设有人孔的池顶，顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m，拼装形式的高位消防水箱底与所在地坪的距离不宜小于0.5m。
6 升压和保压
1）消火栓固定接口升压1.6MPa，应保压2min。
2）喷头密封性能试验的试验压力为3.0MPa,保压时间不少于3min
3）报警阀密封性，试验压力为额定工作压力的2倍，保压时间不小于5min
4）末端试水装置密封性能，试验压力为额定工作压力的1.1倍，保压时间为5min
7不同类型的喷头按照下列要求安装：
1)直立型喷头连接DN25mm短立管或者直接向上直立安装于配水支管上。
2)下垂型喷头连接DN25mm短立管或者直接下垂安装于配水支管上
8当喷头的公称直径小于10mm时，在系统配水干管、配水管上安装过滤器。
9当梁、通风管道等障碍物的宽度大于1.2m时，其下方应增设喷头；
采用早期抑制快速响应和特殊应用喷头的场所，当障碍物宽度大于0.6m时，
其下方应增设喷头
10报警阀
1）阀体底边距室内地面高度为1.2m，
2）侧边与墙的距离不小于0.5m, 正面与墙的距离不小于1.2m,
3）报警阀组凸出部位之间的距离不小于0.5 m。
4）报警阀组安装在室内时，室内地面增设排水设施
11水力警铃和报警阀的连接，采用热镀锌钢管，公称直径为20mm时，其长度不宜大于20m；安装完毕的水力警铃启动时，警铃声强度不小于70dB。
12管网安装
1）当管道变径时，宜采用异径接头；在管道弯头处不宜采用补芯，
当需要采用补芯时，三通上可用1个，四通上不应超过2个；公称直径大于50mm的管道不宜采用活接头。
2）管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm；与末端喷头间距不宜大于750mm。
3）配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。红色环圈标志，宽度不应小于20mm，间隔不宜大于4m，在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。
4）管道穿过墙体或楼板时应加设套管，套管长度不得小于墙体厚度，穿过楼板的套管其顶部应高出地面20mm；
穿过卫生间或厨房楼板的套管，其顶部应高出装饰地面50mm，且套管底部应与楼板底面相平。
5）机械三通连接时，应检查机械三通与孔洞的间隙，各部位应均匀，然后再紧固到位；机械三通开孔间距不应小于500mm，机械四通开孔间距不应小于1000mm；
13干式报警阀组的安装
1）安装完成后，应向报警阀气室注入高度为50mm～100mm的清水。
2）充气连接管接口应在报警阀气室充注水位以上部位，且充气连接管的直径不应小于
15mm；止回阀、截止阀应安装在充气连接管上。（干式系统、预作用系统的供气管道，采用钢管时，管径不宜小于15mm；采用铜管时，管径不宜小于10mm。）
3）安全排气阀应安装在气源与报警阀之间，且应靠近报警阀。
4）加速器应安装在靠近报警阀的位置，且应有防止水进入加速器的措施。
5）低气压预报警装置应安装在配水干管一侧。
6）下列部位应安装压力表：
(1)报警阀充水一侧和充气一侧；
(2)空气压缩机的气泵和储气罐上；
(3)加速器上。
13雨淋阀组的安装
1）雨淋阀组可采用电动开启、传动管开启或手动开启。水传动管的安装应符合湿式系统有关要求。
2）预作用系统雨淋阀组后的管道若需充气，其安装应按干式报警阀组。
3）压力表应安装在雨淋阀的水源一侧
14信号阀应安装在水流指示器前的管道上，与水流指示器之间的距离不宜小于300mm。
15自喷系统试压、冲洗基本要求（同消火栓系统）
1）准备不少于2只的试压用压力表，精度不应低于1.5级，量程应为试验压力值的1.5-2倍。
2）水压试验条件
（1）环境温度不宜低于5°, 当低于5°时，应采取防冻措施。
（2）系统设计工作压力不大于1.0MPa时，水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍，且不低于1.4MPa; 系统设计工作压力大于1.0MPa时，水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
（3）水压严密性试验压力为系统设计工作压力。
3）水压强度试验要求
达到试验压力后，稳压30min, 管网应无泄漏，无变形,且压力降不应大于0.05MPa。
4）水压严密性试验
（1）干式、预作用喷水灭火系统应做水压试验和气压试验。
（2）水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。
（3）达到试验压力后，稳压24h,管网应无泄漏。气压试验
（4）气压试验的介质宜采用空气或氮气，
气压严密性试验压力应为0.28MPa,且稳压24h，压力降不应大于0.01MPa。
5）管网试压合格后，采用生活用水进行冲洗。
（1）管网冲洗顺序为先室外、后室内，先地下、后地上。
（2）室内部分的冲洗按照配水干管、配水管、配水支管的顺序进行。
（3）管网冲洗合格后，应将管网内的冲洗用水排净，必要时采用压缩空气吹干。(排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的60％。
返回

## 综合12 自喷2
综合12 自动喷水 2
（一）系统调试应包括
水源测试。2）消防水泵调试。3）稳压泵调试。4）报警阀调试。
一般项目：5）排水设施调试。6）联动试验。口诀：联排
（二）报警阀调试：
1）湿式报警阀调试时，在末端装置处放水，当湿式报警阀进口水压大于0.14MPa、放水流量大于1L/s时，报警阀应及时启动；
带延迟器的水力警铃应在5s～90s内发出报警铃声，不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声；压力开关应及时动作，启动消防泵并反馈信号。
一 消防水泵调试
1 自动或手动启泵时，消防水泵应在55s内投入正常运行。。
2 备用电源切换或备用泵切换启动消防水泵时，消防水泵应在1min或2min
内投入正常运行。
3应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不大于2min。
4消防水泵的双电源切换应符合下列规定：
1）双路电源自动切换时间不应大于2s；
2）当一路电源与内燃机动力的切换时间不应大于15s。
二 联动调试及检测
1 湿式系统的联动试验，启动一只喷头或以0.94L／s～1.5L／s的流量从末端试水
装置处放水时，水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作，并
发出相应的信号。
检查方法：打开阀门放水，使用流量计和观察检查。
2 预作用系统、雨淋系统、水幕系统的联动试验，可采用专用测试仪表或其他方式，
对火灾自动报警系统的各种探测器输入模拟火灾信号，火灾自动报警控制器应发出声光报
警信号，并启动自动喷水灭火系统；采用传动管启动的雨淋系统、水幕系统联动试验时，
启动1只喷头，雨淋阀打开，压力开关动作，水泵启动。
检查方法：观察检查。
3 干式系统的联动试验，启动1只喷头或模拟1只喷头的排气量排气，报警阀应及时启
动，压力开关、水力警铃动作并发出相应信号。
检查方法：观察检查。
三系统验收
1管网排水坡度，管道横向安装宜设2‰～5‰的坡度，且应坡向排水管
2报警阀组、压力开关、止回阀、减压阀、泄压阀、电磁阀全数检查，合格率
应为100％；闸阀、信号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、柔性接头、排气阀等抽查设
计数量的30％，数量均不少于5个，合格率应为100％。（小柔节俭排渣谁信）
3干式系统、由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作
干式系统、由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作
用系统，其配水管道充水时间不宜大于1min；雨淋系统和仅由火灾自动报警系统配水管道充水时间不大于2min。
4消防水泵停泵时，水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口额定压力的1.3倍～1.5倍
四 喷头验收
1 喷头设置场所、规格、型号、公称动作温度、响应时间指数(RTI)应符合设计要
求。检查数量：抽查设计喷头数量10％，总数不少于40个，合格率应为100％。
2 喷头安装间距，喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离。
检查数量：抽查设计喷头数量5％，总数不少于20个，距离偏差±15mm，合格率不
小于95％时为合格
3各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品，其数量不应小于安装总数的1％，
且每种备用喷头不应少于10个。
五 报警阀组的验收
1测试时，水力警铃喷嘴处压力不小于0.05MPa，且距水力警铃3m远处警铃声声强不小于70dB
2打开末端试(放)水装置，当流量达到报警阀动作流量时，湿式报警阀和压力开关应
及时动作，带延迟器的报警阀应在90s内压力开关动作，不带延迟器的报警阀应在15s内压
力开关动作。雨淋报警阀动作后15s内压力开关动作
六 系统工程质量验收判定
1 系统工程质量缺陷应按要求划分：严重缺陷项(A)，重缺陷项(B)，轻缺陷项(C)。
2 系统验收合格判定的条件为：A＝0，且B≤2，且B＋C≤6为合格，否则为不合格。
七 时间总结
1水流指示器初始延迟时间2-90S
2雨淋阀报警阀应在15s之内启动；公称直径大于200mm的雨淋阀调试时，应在60s之内启动
3带延迟器的报警阀应在90s内压力开关动作，不带延迟器的报警阀应在15s内压力开关动作。
4带延迟器的水力警铃应在5s～90s内发出报警铃声，不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声；
八 自喷维护周期
每月：发型官街内炸止疼丸
发型（报警阀性能测试）
官（气压水罐检查）
街（消防水泵接合器的接口及附件应每月检查一次，并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全）
内（电动、内燃机驱动的消防水泵（稳压泵）启动运行测试。）
炸（过滤器排渣）
止（每月应对水流指示器进行报警试验）
疼（喷头完好状况、备用量及异物清除等检查）
丸（水泵接合器完好性检查）+铅封锁链、电动阀、电磁阀
每季度： 阀阀
阀：每个季度应对系统所有的末端试水阀和报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验，检查
系统启动、报警功能以及出水情况是否正常。
阀：室外阀门井中，进水管上的控制阀门应每个季度检查一次，核实其处于全开启状态。
每年：童工采榴莲
（1）水源供水能力测试。
（2）水泵接合器通水加压测试。
（3）储水设备结构材料检查。
（4）水泵流量性能测试。
（5）系统联动测试
十 故障分析处理
1.报警阀组漏水
(1)故障原因分析。
1)排水阀门未完全关闭。
2)阀瓣密封垫老化或者损坏。
3)系统侧管道接口渗漏。
4)报警管路测试控制阀渗漏。
5)阀瓣组件与阀座之间因变形或者污垢。
(2)故障处理。
1)关紧排水阀门。
2)更换阀瓣密封垫。
3)检查系统侧管道接口渗漏点。密封垫老化、损坏的，更换；密封垫错位的，重
新调整；管道接口锈蚀、磨损严重的，更换。
4)更换报警管路测试控制阀。
5)先放水冲洗阀体、阀座，存在明显变形、损伤、凹痕的，更换
2 报警阀启动后报警管路不排水
(1)故障原因分析。
1)报警管路控制阀关闭。2)报警管路过滤器被堵塞。3）管道无水
(2)故障处理。
1)开启报警管路控制阀。
2)报警管路过滤器被堵塞的，卸下过滤器，冲洗干净后重新安装回原位
3报警阀报警管路误报警
(1)故障原因分析。
1)未按照安装图样安装或者未按照调试要求进行调试。
2)报警阀组渗漏，水通过报警管路流出。（渗漏包括以上5点）
3)延迟器下部孔板溢出水孔堵塞，发生报警或者缩短延迟时间。
(2)故障处理。
1)按照安装图样核对报警阀组组件安装情况，重新对报警阀组伺应状态进行调试。
2)查找渗漏原因，进行相应处理。
3)延迟器下部孔板溢出水孔堵塞，卸下筒体，拆下孔板进行清洗
返回

## 综合13 自喷3
综合13 自喷3
一 故障分析及处理
1水力警铃工作不正常（不响、响度不够、不能持续报警）178页
(1)故障原因分析。
1)产品质量问题或者安装调试不符合要求。
2)报警阀至水力警铃的管路阻塞或者铃锤机构被卡住。3)水压不足
(2)故障处理。
1)属于产品质量问题的，更换水力警铃；安装缺少组件或者未按照图样安装的，重新
进行安装调试。
2)拆下喷嘴、叶轮及铃锤组件，进行冲洗，重新装合使叶轮转动灵活；清理管路堵塞处。
2开启测试阀，消防水泵不能正常自动启动
(1)故障原因分析。
1)流量开关或者压力开关设定值不正确。
2)控制柜控制回路或者电气元件损坏。
3)水泵控制柜未设定在“自动”状态。
(2) 故障处理。
1)将流量开关或者压力开关内的调压螺母调整到规定值。
2)检修控制柜控制回路或者更换电气元件。
3)将控制模式设定为“自动”状态。
二 预作用装置
1.报警阀漏水
(1)故障原因分析。
1)排水控制阀门未关紧。
2)阀瓣密封垫老化或者损坏。
3)复位杆未复位或者损坏。
4）电磁阀泄漏、手动快开阀泄漏
(2）故障处理。
1)关紧排水控制阀门。
2)更换阀瓣密封垫。
3)重新复位复位杆，或者更换复位装置，重新安装电磁阀或手动快开阀
2供水侧压力表读数不在正常范围
(1)故障原因分析。
1)预作用装置前的供水控制阀未打开。
2)压力表管路堵塞。
3)预作用装置的报警阀体漏水。
4)压力表管路控制阀未打开或者开启不完全。
(2)故障处理。
1)完全开启报警阀前的供水控制阀。
2)拆卸压力表及其管路，疏通压力表管路。
3)按照湿式报警阀组渗漏的原因进行检查、分析，查找预作用装置的报警阀体的漏水部
位，进行修复或者更换组件。
4)完全开启压力表管路控制阀。
3.系统管道内有积水
(1)故障原因分析。复位或者试验后，未将管道内的积水排完。
(2)故障处理。开启排水控制阀，完全排除系统内积水。
三 雨淋报警阀组
1.自动滴水阀漏水
(1)故障原因分析。
1)安装调试或者平时定期试验、实施灭火后，没有将系统侧管道内的余水排尽。
2)雨淋报警阀隔膜球面中线密封处因施工遗留的杂物、不干净消防用水中的杂质等导致
球状密封面不能完全密封。3）电磁阀泄漏 4）手动快开阀泄漏
(2)故障处理。
1)开启放水控制阀，排除系统侧管道内的余水。
2)启动雨淋报警阀，采用洁净水流冲洗遗留在密封面处的杂质
2复位装置不能复位
(1)故障原因分析。水质过脏，有细小杂质进入复位装置密封面。
(2)故障处理。拆下复位装置，用清水冲洗干净后重新安装，调试到位。
长期无故报警
(1)故障原因分析。误将试验管路控制阀常开。
(2)故障处理。关闭试验管路控制阀
3雨淋报警阀不能进入伺应状态
(1)故障原因分析。
1)复位装置存在问题。
2)未按照安装调说明书将报警阀组调试到伺应状态（隔膜室控制阀、复位球阀未打开)。
3)消防用水水质存在问题，杂质堵塞了隔膜室管道上的过滤器。
(2)故障处理。
1)修复或者更换复位装置。
2)按照安装调试说明书将报警阀组调试到伺应状态（开启隔膜室控制阀、复位球阀 )。
3)将供水控制阀关闭，拆下过滤器的滤网，用清水冲洗干净后，重新安装到位
4传动管喷头被堵塞
(1)故障原因分析。
1)消防用水水质存在问题。
2)管道过滤器不能正常工作。
(2)故障处理。
1)对水质进行检测，清理不干净、影响系统正常使用的消防用水。
2)检查管道过滤器，清除滤网上的杂质；或者更换过滤器
五 水流指示器
水流指示器故障表现为打开末端试水装置，达到规定流量时水流指示器不动作，
或者关闭末端试水装置后，水流指示器反馈信号仍然显示为动作信号。
1.故障原因分析
(1)浆片被管腔内杂物卡阻。
(2)调整螺母与触头未调试到位。
(3)电路接线脱落。
2.故障处理
(1)清除水流指示器管腔内的杂物。
(2)将调整螺母与触头调试到位。
(3)检查并重新将脱落电路接线接通
六 时间总结
1双电源切换时间不大于2S
2一路电源一路内燃机切换时间不大于15S
3自动、手动直接启动水泵不大于55S
4以备用电源切换或备用泵切换启动水泵时，水泵应在1min或2min内投入正常运行。
5从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不大于 2min。
6湿式系统打开末端试水装置启泵时间不大于5MIN
7机械应急启泵时间不大于 5MIN
8消防供配电切换时间不大于30S，高压发电机组60S
七 水系统所有时间总结
1消防水泵 以自动或手动方式启动水泵时，水泵应在55s内投入正常运行。
2消防水泵从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不大于2min
3双路电源自动切换时间不大于2s;一路电源与内燃机动力的切换时间不大于15s。
4打开末端试水装置5MIN内启动，机械应急5MIN内启动
5主备电切换1MIN,主备泵切换2MIN
6水力警铃 带的水力警铃应在5s~90s内发出报警铃声，不带延迟器的应在15s内发出报警铃声
7雨淋报警阀 雨淋报警阀自动和手动方式启动的雨淋阀，应在15s之内启动；
公称直径大于200mm的雨淋阀调试时，应在60s之内启动
8压力开关 带延迟器的报警阀应在90s内压力开关动作，不带延迟器的报警阀应在15s内压力开关动作。
9雨淋报警阀动作后15s内压力开关动作
10水流指示器 复位时间不应大于5s,初始设置的延迟时间应在2s~90s范围内
11消火栓接口 消火栓固定接口：1.6MPA,保压2min
12喷头密封 喷头密封性：3MPA,3MIN
13报警阀实验 2倍压力保压5分钟
14末端试水实验 1.1倍压力保压5分钟
15泡沫灭火 低倍数喷泡沫：不小于1MIN；中高倍数喷泡沫：不小于30S
返回

## 综合14 气体灭火1
综合14 气体灭火
一 气体灭火系统的分类
1按防护对象的保护形式可分为 全淹没和局部应用系统两种；
2按其安装结构形式可分为 管网灭火系统和无管网灭火装置（亦称预制灭火系统）
3管网可分为组合分配型和单元独立型灭火系统，
4无管网灭火装置可分为柜式和悬挂式气体灭火装置；
5按使用的灭火剂分类可分为二氧化碳、IG514和七氟丙烷灭火系统等
二 各组件
1容器阀
1）按用途可分为灭火剂瓶组用容器阀和驱动气体瓶组用容器阀两类；
2）按密封形式可分为活塞密封和膜片密封两类；
3）按结构形式可分为膜片式、自封式、压臂式三类；
4）按启动方式可分为气动、电磁、电爆、手动、机械和组合启动型六类。
2选择阀
1）选择阀用于组合分配系统。
2）选择阀设置应与防护区一一对应。
3）选择阀可分为活塞式、球阀式、气动、电磁、电爆和组合启动型等类型。
4）选择阀的位置应靠近储存容器且便于操作。
3单向阀
1）灭火剂流通管路单向阀装于连接管与集流管之间，防止灭火剂从集流管向灭火剂瓶组返流。
2）驱动气体控制管路单向阀装于启动管路上，用来控制气体流动方向，启动特定的阀门。
4连接管
1）连接管可分为容器阀与集流管间连接管和控制管路连接管。
2）容器阀与集流管间连接管按材料可分为高压不锈钢和高压橡胶连接管。
3）输送气体灭火剂的管道应采用无缝钢管,管内外应进行防腐处理;
4）管道安装在腐蚀性较大的环境里时,宜采用不锈钢管。
5）输送启动气体的管道,宜采用铜管
5安全泄压装置
可分为灭火剂瓶组安全泄压装置、驱动气体瓶组安全泄压装置和集流管安全
泄压装置三种。
6驱动装置
1）驱动装置用于驱动容器阀、选择阀使其动作。
2）它可分为气动型、引爆型、电磁型、机械型和燃气型驱动器等类型。
7检漏装置
1）检漏装置用于监测瓶组内介质的压力或质量损失。
2）它包括压力显示器、称重装置和液位测量装置等。
8装置
1）是安装在灭火剂释放管路或选择阀上，将灭火剂释放的压力或流量信号转换为电信号， 并反馈到控制中心的装置。
2）常见的是把压力信号转换为电信号的信号反馈装置，一般也称为压力开关。
9低泄高封阀
1）是为了防止驱动气体泄漏累积引起系统的误动作而在管路中设置的阀门。
2）安装在系统启动管路上，正常情况下处于开启状态，只有进口压力达到设定压力时才关闭，其主要作用是排除由于气源泄漏而积聚在启动管路内的气体
10系统组件检查
1）外观检查
同一规格的灭火剂储存容器，其高度差不宜超过20mm
同一规格的驱动气体储存容器，其高度差不宜超过10mm
2）气动驱动装置储存容器内气体压力不应低于设计压力，且不得超过设计压力的5%
三 系统安装
1管道涂漆。灭火剂输送管道的外表面宜涂红色油漆。在吊顶内、活动地板下等隐蔽场所内
的管道、可涂红色油漆色环，色环宽度不应小于50mm。
2选择阀操作手柄应安装在操作面一侧，当安装高度超过1.7m时应采取便于操作的措施。
3采用螺纹连接的选择阀，其与管网连接处宜采用活接。
4选择阀的流向指示箭头应指向介质流动方向。
5选择阀上应设置标明防护区或保护对象名称或编号的永久性标志牌。
6信号反馈装置的安装。
1）热气溶胶灭火系统装置的喷口前1.0m内，装置的背面、侧而、顶部0.2m 内不应设置或存放设备、器具等。
7安装以重力式机械驱动装置时，其下落行程应保证驱动所需距离，且不得小于25mm。
8气动驱动装置的管道安装
1）竖直管道应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定。
2）水平管道应采用管卡固定。管卡的间距不宜大于0.6m。转弯处应增设1个管卡。
9灭火剂输送管道连接
1）安装后的螺纹根部应有2-3条外露螺纹
2）已防腐处理的无缝钢管不宜采用焊接连接，与选择阀等个别连接部位需采用法兰焊接连接时，应对被焊接损坏的防腐层进行二次防腐处理。
3）管道的连接，当公称直径小于或等于80mm时，宜采用螺纹连接；大于80mm时，宜采用法兰连接。
10管道支架 吊架之间的最大间距
3）DN40-2.7 DN50-3 DN65-3.4 DN80-3.7 DN100-4.3
1）管道未端应采用防晃支架固定,支架与未端喷嘴间的距离不应大于500mm
2）公称直径≥50mm的主干管道,垂直和水平方向至少应各安装一个防晃支架
11安装在吊顶下的带装饰罩的喷嘴，其装饰罩应紧贴吊顶。
12手动、自动转换开关和手动启动、停止按钮
1）应安装在防护区入口便于操作的部位
2）安装高度为中心点距地（楼）面1.5 m
四 安装检查要求（P227）
1选择阀的安装位置
1）应靠近储存容器,安装高度宜为1.5-1.7 m
2）操作手柄应安装在便于操作的一面,当安装高度超过1.7m时应采取便于操作的措施。
2容器阀上的压力表
1）应无明显机械损伤
2）在同一系统中的安装方向要一致.其正面朝向操作面。
3）同一系统中容器阀上的压力表的安装高度差不宜超过10mm,相差较大时,允许使用垫片调整;
3二氧化碳灭火系统要设检漏装置。
4灭火剂储存容器的充装量和储存压力
1）不超过设计充装量的1.5%;
2）卤代烷灭火剂储存容器内的实际压力不应低于相应温度下的储存压力,且不应超过该储存压力的5%;
3）储存容器中充装的二氧化碳质量损失不应大于10%。
五管道强度试验和气密性试验方法
（一）水压强度试验压力应按下列规定取值：
1 对高压二氧化碳灭火系统，应取15.0MPa；
对低压二氧化碳灭火系统，应取4.0MPa。
2 对IG541混合气体灭火系统，应取13.0MPa。
3 对卤代烷1301灭火系统和七氟丙烷灭火系统，
应取1.5倍系统最大工作压力，系统最大工作压力可按表E取值。
（高一五班第四名爱13名欺负1.5名）
（二）进行水压强度试验时，
1以不大于0.5MPa/s的速率缓慢升压至试验压力，保压5min，检查管
道各处无渗漏，无变形为合格。
2当水压强度试验条件不具备时，可采用气压强度试验代替。
3气压强度试验压力取值：二氧化碳灭火系统取80%水压强度试验压力，
IG541混合气体灭火系统取10.5MPa，卤代烷和七氟丙烷取1.15倍最大工作压力。
（三）气压强度试验应遵守下列规定：
1试验前，必须用加压介质进行预试验，试验压力宜为0.2MPa。
2试验时，缓慢增压，当压力升至试验压力的50%时，如未发现异状或泄漏，
继续按试验压力的10 %逐级升压，每级稳压3min，直至试验压力。
（三）灭火剂输送管道经水压强度试验合格后还应进行气密性试验，
1经气压强度试验合格且在试验后未拆卸过的管道可不进行气密性试验。
2灭火剂输送管道吹扫管道可采用压缩空气或氮气，吹扫时，管道末端的气体流速不应小于20m/s，采用白布检查，直至无铁锈、尘土、水渍及其他异物出现。
3气密性试验压力应按下列规定取值：
1）对灭火剂输送管道，应取水压强度试验压力的2/3。
2）对气动管道，应取驱动气体储存压力。
3）进行气密性试验时，应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力，关断试验气源3min内压力降不超过试验压力的10%为合格。
返回

## 综合15气体灭火2
综合15 气体灭火3
一 手动模拟启动试验
1手动按下启动按钮
2观察相关动作信号及联动设备动作是否正常（如发出声、光报警，启动输出端的负载响应，关闭通风空调、防火阀等）
3人工使压力信号反馈装置动作，观察喷气指示灯是否正常
二 自动模拟启动试验
1人工模拟一个探测器动作，观察报警设备是否动作正常（如警铃、蜂鸣器发出报警声等）
2人工模拟火警使该防护区内另一个火灾探测器动作，相关动作信号及联动设备动作是
否正常（如发出声、光报警，启动输出端的负载响应，关闭通风空调、防火阀等）
三 模拟启动试验结果应符合下列规定：
1延迟时间与设定时间相符，响应时间满足要求；
2有关声、光报警信号正确；
3联动设备动作正确；
4驱动装置动作可靠。
5调试时，对应对所有防护区或保护对象按规定进行系统手动、自动模拟启动试验，并合格
四模拟喷气试验的条件
1 IG541混合气体灭火系统及高压二氧化碳灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验。
2试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的5%，且不得少于1个。
3低压二氧化碳应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验。试验应选定输送管道最长的防护区或保护对象进行，喷放量应不小于设计用量的10%。
4卤代烷灭火系统模拟喷气试验不应采用卤代烷灭火剂，宜采用氮气进行。氮气或压缩空气储存容器与被试验的防护区或保护对象
用的灭火剂储存容器的结构、型号、规格应相同，连接与控制方式应一致，氮气或压缩空气的充装压力按设计要求执行。
氮气或压缩空气储存容器数不应少于灭火剂储存容器数的20%，且不得少于一个。
5模拟喷气试验宜采用自动启动方式。
6模拟喷气试验结果应符合下列规定：
1）延迟时间与设定时间相符，响应时间满足要求。
2）有关声、光报警信号正确。
3）有关控制阀门工作正常。
4）信号反馈装置动作后，气体防护区门外的气体喷放指示灯应工作正常。
5）储存容器间内的设备和对应防护区或保护对象的灭火剂输送管道无明显晃动和机械性损坏。
6）试验气体能喷入被试防护区内或保护对象上，且应能从每个喷嘴喷出。
调试要求。调试时，对所有防护区或保护对象进行模拟喷气试验，并合格。
7）预制灭火系统的模拟喷气试验宜各取一套进行试验
五系统功能验收
1 系统功能验收时，应进行模拟启动试验，并合格。
检查数量：按防护区或保护对象总数的20%检查。
2 系统功能验收时，应进行模拟喷气试验，并合格。
检查数量：组合分配系统应不少于1个防护区或保护对象，柜式气体灭火装置、
热气溶胶灭火装置等预制灭火系统应各取1套。
3系统功能验收时，应对设有灭火剂备用量的系统进行模拟切换操作试验，并合格。
检查数量：全数检查。
4系统功能验收时，应对主、备用电源进行切换试验，并合格。
验收项目有1项为不合格时判定系统为不合格
六 气体维保周期
1每日应对低压二氧化碳储存装置的运行情况、储存装置间的设备状态进行检查并记录。
2每月检查：高祖压制卫士
1）低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计检查，灭火剂损失10%时应及时补充。
2）高压二氧化碳灭火系统、七氟丙烷管网灭火系统及IG541灭火系统等系统的检查内容及要求应符合下列规定：
① 灭火剂储存容器及容器阀、单向阀、连接管、集流管、安全泄放装置、选择阀、阀驱动装置、喷嘴、信号反馈装置、
检漏装置、减压装置等全部系统组件应无碰撞变形及其机械性损伤，
表面应无锈蚀，保护涂层应完好，铭牌和保护对象标志牌应清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整。
② 灭火剂和驱动气体储存容器内的压力，不得小于设计储存压力的90%。
3）预制灭火系统的设备状态和运行状况应正常。
2每季度应对气体灭火系统进行1次全面检查，（喷重）
1）可燃物的种类、分布情况，防护区的开口情况，应符合设计规定。
2）储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支、吊架的固定，应无松动。
3）连接管应无变形、裂纹及老化。必要时，送法定质量检验机构进行检测或更换。
4）各喷嘴孔口应无堵塞。
5）对高压二氧化碳储存容器逐个进行称重检查，灭火剂净重不得小于设计储存量的90%。
3每年
1）对每个防护区进行1次模拟启动试验，并应按本规范进行1次模拟喷气试验。
2）进行预制气溶胶灭火装置有效期限检查。
3）进行泄漏报警装置报警定量功能试验，检查的钢瓶比例为 100% 。
4）进行主用量灭火剂储存容器切换为备用量灭火剂储存容器的模拟切换操作试验
返回

## 综合16 干粉
综合16 干粉
1干粉储存容器的现场检查
实际充装量不得小于设计充装量，也不得超过设计充装量的3%
2贮气瓶型干粉灭火系统由干粉灭火设备部分和自动报警、控制部分组成
3贮压型干粉灭火系统
定压型干粉灭火系统也称蓄压式系统，该系统没有驱动装置和单独驱动气体储存装置，干粉与驱动气体预先混装在同一容器中，量一般较少且输送距离较短
4选择阀
1）手动操作装置的手动操作力不大于150N,手动操作行程不大于300mm
2）操作手柄应安装在操作面一侧， 当安装高度超过1.7m时，要采取便于操作的措施，
3）选择阀上须设置标明防护区或保护对象名称（编号）的永久性标志牌。
5干粉炮
1）通过手轮进行水平俯仰回转手动操作的，操作力矩不应大于15N·m;
2）通过操作杆进行水平俯仰回转手动操作的，操作力矩不应大于20N·m.
3）无线遥控距离不应小于150m,
4）从无线遥控器或控制器启动至干粉炮动作的响应时间应小于5s
5）每两年对干粉炮进行试验
6气体组件安装前检查
1）对同一规格的干粉储存容器和驱动气体储瓶，其髙度差不超过20mm
2）对同一规格的启动气体储瓶,其高度差不超过10mm
3）驱动气体储瓶容器阀具有手动操作机构。
4）选择阀在明显部位永久性标有介质的流动方向。
5）启动气体储瓶内压力不低于设汁压力，且不超过设计压力的5%
7系统组件安装调试与检测验收
1）对于储压型干粉灭火系统，当采用全淹没灭火系统时，喷头的最大安装高度不应大于7m
2）当采用局部应用灭火系统时，喷头的最大安装高度不应大于6m;
3）对于储气瓶型系统，当采用全淹没时，喷头的最大安装高度不应大于8m;
4）当采用局部应用系统时，喷头的最大安装高度不应大于7m
8对于重力式机械阀驱动装置，应保证重物在下落行程中无阻挡，其下落行程应保证驱动
所需距离，且不小于25mm
9系统调试与现场功能测试
1）模拟喷放试验采用干粉灭火剂和自动启动方式，干粉用量不少于设计用量的30%;
2）条件不允许可采用惰性气体；采用的试验气瓶须与干粉灭火系统驱动气体储瓶的
型号、规格、阀门结构、充装压力、连接与控制方式一致。试验时应保证出口压力不低于设计压力。
10系统功能验收包括
1）模拟启动试验验收
2）模拟喷放试验验收
3）和模拟主备用电源、切换试验，
验收项目有1项不合格时，应判定该系统为不合格
11维护周期
(一）日检查内容。鸭外孕
(1)干粉储存装置外观。
(2)灭火控制器运行情况。
(3)启动气体储瓶和驱动气体储瓶压力。
(二）月检查内容：月不驱亮
(1)干粉储存装置部件。
(2)驱动气体储瓶充装量。
(三）年检查内容
1.检查项目及周期
下列项目每年检查一次。
(1)防护区及干粉储存装置间。
(2)管网、支架及喷放组件。
(3)模拟启动检查。
（四）每两年干粉炮调试
12系统年度检测，检测内容及要求：
(1)模拟干粉喷放功能检测。
(2)模拟自动启动功能检测。
(3)模拟手动启动/紧急停止功能检测。
(4)备用瓶组切换功能检测
13系统调试 模拟启停 模拟喷气 主备量切换 干粉炮调试
系统验收 模拟启停 模拟喷气 主备电切换
年度检测 模拟启停 模拟喷气 主备量切换
14选择阀
1）在组合分配系统中，每个防护区或保护对象应设一个选择阀。
2）选择阀的位置宜靠近干粉储存容器，并便于手动操作，方便检查和维护。
3）选择阀上应设有标明防护区的永久性铭牌。
4）选择阀应采用快开型阀门，其公称直径应与连接管道的公称直径相等。
5）选择阀可采用电动、气动或液动驱动方式，并应有机械应急操作方式。
6）阀的公称压力不应小于干粉储存容器的设计压力。
7）系统启动时，选择阀应在输出容器阀动作之前打开。
15喷头
1）应有防止灰尘或异物堵塞喷孔的防护装置，防护装置在灭火剂喷放时应能被自动
吹掉或打开。
2）喷头的单孔直径不得小于6mm 。
16管道
1）分支不应使用四通管件。
2）管道可采用螺纹连接、沟槽 (卡箍) 连接、法兰连接或焊接。
3）公称直径等于或小于80mm的管道，宜采用螺纹连接；
4）公称直径大于80mm的管道，宜采用沟槽 (卡箍) 或法兰连接。
返回

## 综合17灭火器
综合17 灭火器
1字体尺寸，不得小于30*60MM（宽*高）
2经测力计实测检查，开启力不大于50N; 箱门开启角度不小于175°，箱盖开启角度不小于100°
3灭火器压力指示器表盘有灭火剂适用标志（如，干粉灭火剂用“F”表示，水基型灭火剂用“S”表示， 洁净气体灭火剂用“J”表示
指示器红区、黄区范围分别标有“再充装”“超充装”的字样。
3kg (L)以上充装量的灭火器配有喷射软管，
4 手提式灭火器喷射软管的长度（不包括软管两端的接头和喷嘴）不得小于400mm，
推车式灭火器喷射软管的长度（不包括软管两端的接头和喷射枪）不得小于4 m。
灭火器整体（轮子除外）最低位置与地面之间的间距不小于100mm
5手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m, 底部与地面距离不小于0.08m的要求确定
6挂钩、托架安装后，能够承受5倍的手提式灭火器质量（当5倍的手提式灭火器质量小
于45kg时，按照 45kg设置）的静载荷，承载5min不岀现松动、脱落、断裂和明显变形等现象。
一 严重缺陷项（口诀：归类级数质容距）
1灭火器的类型、规格、灭火级别和配置数量应符合建筑灭火器配置设计要求。
2灭火器的产品质量必须符合国家有关产品标准的要求。
3在同一灭火器配置单元内，采用不同类型灭火器时，其灭火剂应能相容。
4灭火器的保护距离应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB
二 轻缺陷项 高夹角推标
1、灭火器箱的箱门开启应方便灵活，其箱门开启后不得阻挡人员安全疏散。除不影响灭
火器取用和人员疏散的场合外，开门型灭火器箱的箱门开启角度不应小于175°，翻盖型
灭火器箱的翻盖开启角度不应小于100°
2设有夹持带的挂钩、托架，夹持带的打开方式应从正面可以看到。当夹持带打开时，
灭火器不应掉落。
3嵌墙式灭火器箱及挂钩、托架的安装高度应满足手提式灭火器顶部离地面距离不大于
1.50m，底部离地面距离不小于0.08m的规定。
4推车式灭火器宜设置在平坦场地，不得设置在台阶上。在没有外力作用下，推车式灭
火器不得自行滑动。
5推车式灭火器的设置和防止自行滑动的固定措施等均不得影响其操作使用和正常行驶移动。
6在灭火器箱的箱体正面和灭火器设置点附近的墙面上应设置指示灭火器位置的标志，
并宜选用发光标志。
三 重缺陷项
1灭火器设置点附近无障碍物， 取用灭火器方便，且不影响人员安全疏散
2手提式灭火器设置在灭火器箱内或者挂钩、托架上, 或者直接摆放在千燥、洁净的地面上
3灭火器（箱）不得被遮挡、拴系或者上锁
4挂钩、托架安装后能承受一定的静载荷，无松动、脱落、断裂和明显变形。以5倍的手
提式灭火器质量的载荷（不小于45kg)悬挂于挂钩、托架上。作用5min, 观察检查
5挂钩、托架安装后，保证可用徒手方式便捷地取用手提式灭火器。2具及以上的手提式
灭火器相邻设置在挂钩、托架上时，保证可任意地取用其中1具
6有视线障碍的灭火器设置点，在其醒目部位设置指示灭火器位置的发光标志
7灭火器摆放稳固。灭火器的铭牌朝外，灭火器的器头向上
8灭火器设置点设置在通风、干燥、洁净的地方 ，环境温度不得超出灭火器使用温度范
围。设置在室外和特殊场所的灭火器采取相应的保护
A＝0，且B小于等于1，且B+C小于等于4，否则为不合格。
1建筑消防设施巡查频次应满足下列要求：
a) 公共娱乐场所营业时，公共娱乐场每2h巡查一次的要求，
但全部建筑消防设施应保证每日至少巡查一次；
b) 消防安全重点单位，每日巡查一次；
c) 其他单位，每周至少巡查一次。
2灭火器正常应该每月检查，有些场所需要每半月检查
石油化工 加油站 歌舞娱乐 候机厅 地下室 人员密集场所 储罐 堆场 锅炉房
十佳歌后下蜜罐场烧锅炉
3水基型灭火器 手提和推车式出厂期满3年；首次维修以后每满1年
干粉、 洁净气体、二氧化碳灭火器、手提和推车式 出厂期满5年；首次维修以后每满2年
4每次送修的灭火器数量不得超过计算单元配置灭火器总数量的1／4。超出时，应
选择相同类型和操作方法的灭火器替代，替代灭火器的灭火级别不应小于原配置灭火器的
灭火级别。检查或维修后的灭火器均应按原设置点位置摆放。
5维修标识（维修两日点人名）
合格证要字体清晰， 其尺寸不得小于30cm2。维修合格证主要包括下列内容：
(1)维修编号。
(2)总质量。
(3)项目负责人签署。
(4)维修日期。
(5)维修机构名称、地址和联系电话等。
6 灭火器维修用房建筑面积不应少于100㎡。
维修确认检验的抽样基数：手提式灭火器应不少于15具，推车式灭火器应不少于5具
7每次维修时，下列零部件应作更换（超机密）
a)密封片、圈、垫等密封零件；
b)水基型灭火剂；
c)二氧化碳灭火器的超压安全膜片。
灭火器维修、报废记录与维修前的灭火器信息记录合并建档，保存期限不得低于5年
8灭火器类型 报废期限(年)
1）水基型灭火器 手提式 推车式 6年
2）干粉、洁净气体灭火器 手提式 推车式 10年
3）二氧化碳灭火器 手提式 推车式 12年
返回

## 综合18 自动报警
综合18 自动报警
一安装
1管路采样式吸气感烟火灾探测器的安装应符合下列规定：
1）高灵敏度吸气式感烟火灾探测器当设置为高灵敏度时，可安装在天棚高度大于16m
的场所，并应保证至少有两个采样孔低于16m；
2）非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度大于16m的场所
当采样管道布置形式为垂直采样时，每2℃温差间隔或3m间隔(取最小者)应设置一个采样孔，采样孔不应背对气流方向
3）采样管道采用毛细管布置方式时，毛细管长度不宜超过4m
2线型可燃气体探测器在安装时发射器和接收器的距离不宜大于60m，两组探测器之
间的轴线距离不应大于14m。
3电气火灾监控探测器的安装
剩余电流式电气火灾监控探测器负载侧的中性线不应与其他回路共用，且不应重复接地；
4探测器底座的安装连接导线应留有不小于150mm的余量，
5手报、消火栓按钮、防火卷帘手动控制装置、气体灭火系统手动与
自动控制转换装置、气体灭火系统现场启动和停止按钮的安装
1）其底边距地(楼)面的高度宜为1.3m～1.5m，且应设置明显的永久性标识，
2）消火栓按钮应设置在消火栓箱内，疏散通道上设置的防火卷帘两侧均应设置手动控制装置
3）连接导线应留有不小于150mm的余量，且在其端部应设置明显的永久性标识。
6模块或模块箱的安装应符合下列规定：
1）同一报警区域内的模块宜集中安装在金属箱内，不应安装在配电柜、箱或控制柜、箱内；
2）应独立安装在不燃材料或墙体上，安装牢固，并应采取防潮、防腐蚀等措施；
3）模块的连接导线应留有不小于150mm的余量，其端部应有明显的永久性标识；
4）隐蔽安装时在安装处附近应设置检修孔和尺寸不小于100mm×100mm的永久性标识
7消防电话分机和电话插孔的安装应符合下列规定：
1）宜安装在明显、便于操作的位置，采用壁挂方式安装时，其底边距地(楼)面的高度宜为1.3m～1.5m；
2）避难层中，消防专用电话分机或电话插孔的安装间距不应大于20m；
3）电话插孔不应设在消火栓箱内
8消防应急广播扬声器、火灾警报器、喷洒光警报器、气体灭火系统手动与自动控制状态显示装置的安装，
1）扬声器在走道内安装时，距走道末端的距离不应大于12.5m；
2）火灾光警报装置应安装在楼梯口、消防电梯前室、建筑内部拐角等处的明显部位，
且不宜与消防应急疏散指示标志灯具安装在同一面墙上，确需安装在同一面墙上时，距离不应小于1m；
3）气体灭火系统手动与自动控制状态显示装置应安装在防护区域内的明显部位，喷洒光警报器应安装在防护区域外，
且应安装在出口门的上方；
4）采用壁挂方式安装时，底边距地面高度应大于2.2m；
9消防设备电源监控系统传感器的安装
传感器输出回路的连接线应采用截面积不小于1.0mm2的双绞铜芯导线，并应留有不
小于150mm的余量，其端部应设置明显的永久性标识
10防火门监控模块至电动闭门器、释放器、门磁开关等现场部件之间连接线的长度不应大于3m；
11交流供电和36V以上直流供电的消防用电设备的金属外壳应有接地保护，
其接地线应与电气保护接地干线(PE)相连接
二系统调试
1火灾报警控制器下列主要功能进行检查
1）自检功能。2）操作级别。3）屏蔽功能。
4）主、备电自动转换功能。
5）故障报警功能：（100S内）
① 备用电源连线故障报警功能；
② 配接部件连线故障报警功能。
（使控制器与备用电源之间的连线断路和短路，控制器应在100s内发出故障信号。）
6）短路隔离保护功能。
7）火警优先功能。火灾报警信号输入时，控制器应在10s内发出火灾报警声、光信号
8）消音功能。9）二次报警功能。
10）负载功能。
① 控制器容量不超过10个报警部位时，所有报警部位均处于报警状态；
② 控制器容量超过10个报警部位时，不少于10个报警部位处于报警状态。
11）复位功能。
2消防联动控制器调试时，应在接通电源前按以下顺序做好准备工作：
1）应将消防联动控制器与火灾报警控制器连接；
2）应将任一备调回路的输入／输出模块与消防联动控制器连接；
3）应将备调回路的模块与其控制的受控设备连接；
4）应切断各受控现场设备的控制连线；
5）应接通电源，使消防联动控制器处于正常监视状态
3消防联动控制器下列主要功能
1）自检功能。 2）操作级别。 3）屏蔽功能。 4）主、备电自动转换功能。
5）故障报警功能：（100S内）
① 备用电源连线故障报警功能；
② 配接部件连线故障报警功能。
6）总线隔离器的隔离保护功能。7）消音功能。
8）控制器的负载功能。9）复位功能。
10）控制器自动和手动工作状态转换显示功能。
① 联动控制器所连接设备数量不超过50个时，所有设备均处于动作状态；
② 联动控制器所连接设备数量超过50个时，但不少于50个处于动作状态
4消防联动控制器现场部件调试
应给输入模块提供模拟的输入信号，输入模块应在3s内动作并点亮动作指示灯
5应对线型光束感烟火灾探测器的火灾报警功能、复位功能进行检查并记录
① 应采用减光率为0.9dB的减光片或等效设备遮挡光路，探测器不发出报警信号；
② 应采用产品生产企业设定的减光率为1.0dB～10.0dB的减光片或等效设备遮挡光路，探测器的火警确认灯应点亮并保持
③ 应采用减光率为11.5dB的减光片或等效设备遮挡光路，探测器的火警或故障确认灯应点亮，
选择反射式探测器时，应在探测器正前方0.5m处对探测器的火灾报警功能进行检查；
返回

## 综合19 自动报警2、3
综合19 自动报警3
1应对报警长度小于1m的线型感温探测器的小尺寸高温报警响应功能进行检查并记录：
1）应在探测器末端采用专用的检测仪器，
2）使任一段长度为100mm的敏感部件周围温度达到探测器小尺寸高温报警设定阈值，探测器的火警确认灯应点亮并保持
2应对管路采样式吸气感烟火灾探测器的火灾报警功能、复位功能进行检查并记录，
1）应在采样管最末端采样孔加入试验烟，
2）探测器或其控制装置的火警确认灯应在120s内点亮并保持
8应对点型火焰探测器和图像型火灾探测器的火灾报警功能、复位功能进行检查并记录，
1）在探测器监视区域内最不利处应采用专用检测仪器或模拟火灾的方法，
2）向探测器释放试验光波，探测器的火警确认灯应在30s点亮并保持；
3对火灾显示盘下列主要功能 P353
1）接收和显示火灾报警信号的功能；
2）消音功能；3）复位功能；4）操作级别；
5）非火灾报警控制器供电的火灾显示盘，主、备电源的自动转换功能。
4可燃气体报警控制器下列主要功能
1）自检功能。2）操作级别。
3）可燃气体浓度显示功能。
4）主、备电源的自动转换功能。
5）故障报警功能：
① 备用电源连线故障报警功能；
② 配接部件连线故障报警功能。
6）总线制可燃气体报警控制器的短路隔离功能。
7）可燃气体报警功能。8）消音功能。
9）控制器负载功能。（不少于4只探测器同时动作） 10）复位功能。
5应对探测器施加浓度为探测器报警设定值的可燃气体标准样气，探测器的报警确
认灯应在30s内点亮并保持
6应对线型可燃气体探测器的遮挡故障报警功能进行检查并记录，探测器的遮挡
故障报警功能应符合下列规定：
1）应将线型可燃气体探测器发射器发出的光全部遮挡，探测器或其控制装置的故障
指示灯应在100s内点亮
2）应采用剩余电流发生器对探测器施加报警设定值的剩余电流，探测器的报警确认灯应
在30s内点亮并保持
7应对故障电弧探测器的监控报警功能
1）应操作故障电弧发生装置，在1s内产生9个及以下半周期故障电弧，探测器不应
发出报警信号；
2）应操作故障电弧发生装置，在1s内产生14个及以上半周期故障电弧，探测器的报
警确认灯应在30s内点亮并保持
8在线型感温探测器的敏感部件随机选取3个非连续检测段，每个检测段的
长度为标准报警长度，
9湿式、干式喷水灭火系统的联动控制功能
1）应使报警阀防护区域内符合联动控制触发条件的一只火灾探测器或一只手报发出火灾报警信号、使报警阀的压力开关动作；
2）消防联动控制器应发出控制消防水泵启动的启动信号，点亮启动指示灯；
3）消防泵控制箱、柜应控制启动消防泵
10探测器时间总结
管路吸气探测器： 120S 报警，100S 故障
可燃气体探测器： 30S 报警，100S 故障
剩余电流探测器： 30S 报警，100S 故障
测温探测器： 40S 报警， 100S 故障
点型火焰探测器： 30S 报警， 100S 故障
故障电弧探测器： 30S 报警， 100S 故障
点型感烟、感温：控制器 10S 发出报警信号，100S 故障
联动控制器：接到报警信号 3S 内发出控制相应受控设备动作的启动信号。
输入模块/输出模块：接到报警信号3S内动作并点亮动作指示灯。
区域显示器：接到报警信号，3S显示信息
图形显示装置：10S 显示报警信号，100S 显示其他信号
11火灾自动报警验收（缺陷项）
A＝0 合法性，一致性，功能不符合
B≤2，资料不合格，电可气功能不合格
B+C≤5%（除AB外，均是C类不合格）
12维护周期
每月、季：
① 消防泵、消防泵控制柜直接手动控制
② 雨淋阀组、预作用阀组、快速排气阀前电动阀直接手动控制
③ 加压送风机、排烟风机、风机控制柜手动直接手动控制
其他项目每年
13不同类型的探测器、手报、模块等现场部件应有不少于设备总数1％的备品。
14火灾探测报警产品使用寿命一般不超过12年，可燃气体探测器中气敏元件、光纤
产品中激光器件的使用寿命不超过5年。
15产品达到使用寿命时一般应报废。若继续使用（P366）
并应每年抽取系统中的火灾探测器试验
a) 感烟类火灾探测器，抽取4只，试验火的火灾灵敏度试验；
b) 点型感温火灾探测器，抽取4只，进行响应时间和动作温度试验；
c) 缆式线型感温火灾探测器，抽取2只，进行动作性能试验；
d) 线型光纤感温火灾探测器，抽取2只，进行动作性能试验；
e) 点型红外火焰探测器、图像型火灾探测器，抽取4只进行火灾灵敏度试验
16火灾探测报警产品
维修一般应在48h内完成；需要由供应商或者生产企业提供零配件时，应在5个工作日内完成。
系统故障及处理方法
1火灾探测器常见故障
(1)故障现象。火灾报警控制器发岀故障报警，故障指示灯亮，打印机打印探测器故障类
型、时间、部位等。
(2)故障原因。探测器与底座脱落、接触不良；报警总线与底座接触不良；报警总线开路
或接地性能不良造成短路；探测器本身损坏；探测器接口板故障
(3) 排除方法。重新拧紧探测器或增大底座与探测器卡簧的接触面积；重新压接总线，
使之与底座有良好接触；查出有故障的总线位置，予以更换；更换探测器；维修或更
换接口板。
2主电源常见故障
(1)故障现象。火灾报警控制器发出故障报警，主电源故障灯亮，打印机打印主电故障、时
间。
(2)故障原因。市电停电；电源线接触不良；主电熔断丝熔断等。
(3)排除方法。连续停电8h时应关机，主电正常后再开机；重新接主电源线，或使用烙铁焊
接牢固；更换熔断丝或熔丝管。
3备用电源常见故障
(1)故障现象。火灾报警控制器发出故障报警，备用电源故障灯亮，打印机打印备用电源故
障、时间。
(2)故障原因。备用电源损坏或电压不足；备用电池接线接触不良；熔断丝熔断等。
(3)排除方法。开机充电24h后，备电仍报故障的，更换备用蓄电池；用烙铁焊接备用电源的连接线，使备用电源与主机良好接触；更换熔断丝或熔丝管
4火灾自动报警系统误报的原因
1）产品质量
2）设备选择和布置不当
3）环境因素：电磁环境干扰，有气流，距离高温光源过近，离通风口过近，
4）设置部位不当
5）其他原因：
① 系统开通前防尘、防潮、防腐措施不当。
② 元件老化。一般火灾探测器使用寿命约为12年
③ 灰尘和昆虫。60%的误报是因灰尘影响。
6）探测器损坏
返回

## 综合20 应急照明
综合20 应急照明
一应急照明线路
1系统线路暗敷时，应采用金属管、可弯曲金属电气导管或B1级及以上的刚性塑料管保护；
2系统线路明敷设时，应采用金属管、可弯曲金属电气导管或槽盒保护；
3矿物绝缘类不燃性电缆可直接明敷。
4各类管路明敷时，应设置吊点或支点，吊杆直径不应小于6mm：
1）管路始端、终端及接头处；
2）距接线盒0.2m处；
3）管路转角或分支处；
4）直线段不大于3m处。
5各类管路暗敷时，应敷设在不燃性结构内，且保护层厚度不应小于30mm
6符合下列条件时，管路应在便于接线处装设接线盒：
1）管子长度每超过30m，无弯曲时；
2）管子长度每超过20m，有1个弯曲时；
3）管子长度每超过10m，有2个弯曲时；
4）管子长度每超过8m，有3个弯曲时。
7系统导线敷设结束后，应用500V兆欧表测量每个回路导线对地的绝缘电阻，且
绝缘电阻值不应小于20MΩ。
8线缆在管内或槽盒内，不应有接头或扭结；导线应在接线盒内采用焊接、压接、接
线端子可靠连接。
9从接线盒、管路、槽盒等处引到系统部件的线路，当采用可弯曲金属电气导管保护
时，其长度不应大于2m，
10 应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱的安装落地安装时，其底边宜高出地(楼)面100mm～200mm
11应急照明控制器、集中电源和应急照明配电箱的接线
1）端子板的每个接线端，接线不得超过2根；
2）线缆应留有不小于200mm的余量；3）导线应绑扎成束；
4） 线缆穿管、槽盒后，应将管口、槽口封堵。
二标志灯
1标志灯可采用吸顶和吊装式安装；室内高度大于3.5m的场所，特大型、大型、中
型标志灯宜采用吊装式安装
2灯具在侧面墙或柱上安装时，应符合下列规定：
1）可采用壁挂式或嵌入式安装；
2）安装高度距地面不大于1m时，灯具表面凸出墙面或柱面的部分不应有尖锐角、毛刺
等突出物，凸出墙面或柱面最大水平距离不应超过20mm。
3照明灯宜安装在顶棚上。照明灯可安装在走道侧面墙上，并应符合下列规定：
1）安装高度不应在距地面1m～2m之间；
2）在距地面1m以下侧面墙上安装时，应保证光线照射在灯具的水平线以下。
3）照明灯不应安装在地面上。
4标志灯的标志面宜与疏散方向垂直。
1）室内高度不大于3.5m的场所，标志灯底边离门框距离不应大于200mm；
2）室内高度大于3.5m的场所，特大、大、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m，且不宜大于6m。
3）采用吸顶或吊装式安装时，标志灯距安全出口或疏散门所在墙面的距离不宜大于50mm
5方向标志灯的安装
1）应保证标志灯的箭头指示方向与疏散指示方案一致。
2）安装在疏散走道、通道两侧的墙面或柱面上时，标志灯底边距地面的高度应小于1m。
3）安装在疏散走道、通道上方时：
① 室内高度不大于3.5m的场所，标志灯底边距地面的高度宜为2.2m～2.5m；
② 室内高度大于3.5m的场所，特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m，且不宜大于6m。
③ 当安装在疏散走道、通道转角处的上方或两侧时，标志灯与转角处边墙的距离不应
大于1m。
6当方向标志灯安装在疏散走道、通道的地面上时，应符合下列规定：
1)标志灯应安装在疏散走道、通道的中心位置；
2)标志灯的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理，标志灯配电、通信线路的
连接应采用密封胶密封；
3)标志灯表面应与地面平行，高于地面距离不应大于3mm，标志灯边缘与地面垂直距
离高度不应大于1mm
7应急照明检测验收（缺陷项）
A类项目不合格数量应为0，
B类项目不合格数量应小于或等于2，
B类项目不合格数量加上C类项目不合格数量应小于或等于检查项目数量的5％的，
系统检测、验收结果应为合格；
返回

## 综合21 防排烟
综合21 防排烟
一进场检验
1驱动装置 10％，且不得少于1件
2排烟防火阀、送风口、排烟阀或排烟口 10％，且不得少于2个
3风管 10％，且不得少于5件。
4柔性短管、风机 全数检查
二风管安装
1金属风管
1)采用法兰连接时，其螺栓孔的间距不得大于150mm
矩形风管法兰四角处应设有螺孔；
2)板厚大于1.5mm的可采用焊接；
3)排烟风管的隔热层应采用厚度不小于40mm的不燃绝热材料
4)各系统按不小于30％检查。
2非金属风管
1)其螺栓孔的间距不得大于120mm；
2)矩形风管法兰的四角处应设有螺孔
3)无机玻璃钢风管的玻璃布必须无碱或中碱
4)风管的表面不得出现泛卤或严重泛霜。
5)检查数量：各系统按不小于30％检查。
3风管应按系统类别进行强度和严密性检验
按风管系统类别和材质分别抽查，不应少于3件及15m2
4风管的安装
1) 风管接口的连接应严密、牢固，垫片厚度不应小于3mm，
不应凸入管内和法兰外；排烟风
2)管法兰垫片应为不燃材料，薄钢板法兰风管应采用螺栓连接。
3)吊顶内的排烟管道应采用不燃材料隔热，并应与可燃物保持不小于150mm的距离。
4)检查数量：各系统按不小于30％检查
5)风管（道）系统安装完毕后，应按系统类别进行严密性检验，
6)按系统不小于30％检查，且不应少于1个系统。
三部件安装
1排烟防火阀的安装
1)阀门应顺气流方向关闭，防火分区隔墙两侧的排烟防火阀距墙端面不应大于
200mm；
2)应设独立的支、吊架，当风管采用不燃材料防火隔热时，阀门安装处应有明显标
识。检查数量：各系统按不小于30％检查
2送风口、排烟阀或排烟口的安装、排烟口距可燃物或可燃构件的距离不应小于1.5m。
检查数量：各系统按不小于30％检查。
3常闭送风口、排烟阀或排烟口的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面
1.3m～1.5m之间便于操作的位置，各系统按不小于30％检查
4挡烟垂壁的安装
1)活动挡烟垂壁与建筑结构（柱或墙）面的缝隙不应大于60mm，由两块或两块以上的挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁，各块之间不应有缝隙，搭接宽度不应小于100mm；
2)活动挡烟垂壁的手动操作按钮应固定安装在距楼地面1.3m～1.5m之间便于操作、明显可见处。检查数量：全数检查。
5排烟窗的安装
手动开启机构或按钮应固定安装在距楼地面1.3m～1.5m之间；全数检查
四风机安装
风机外壳至墙壁或其他设备的距离不应小于600mm。
检查数量：全数检查
安装检查总结：
挡烟垂壁、排烟窗、风机 全数检查
其余组件 不小于30%数量检查
五 单机调试
1排烟防火阀、常闭送风口、排烟阀或排烟口、活动挡烟垂壁、自动排烟窗、送风机、排烟风机、全数调试
2机械加压送风系统风速及余压的调试：应选取送风系统末端所对应的送风最不利的三个连续楼层模拟起火层及其上下层，
3封闭避难层（间）仅需选取本层，调试送风系统使上述楼层的楼梯间、前室及封闭避难层（间）的风压值及疏散门的门洞断面风速值与设计值的偏差不大于10％；
4机械排烟系统风速和风量的调试方法
开启排烟系统的同时，还应开启补风机和相应的补风口，调试补风系统使补风口处的
风速值及补风量值达到设计要求
六联动调试
1机械加压送风系统的联动调试方法
1)当任何一个常闭送风口开启时，相应的送风机均应能联动启动；
2)与火灾自动报警系统联动调试时，当火灾自动报警探测器发出火警信号后，应在15s
内启动与设计要求一致的送风口、送风机
2机械排烟系统的联动调试方法
1)当任何一个常闭排烟阀或排烟口开启时，排烟风机均应能联动启动
2)有补风要求的机械排烟场所，当火灾确认后，补风系统应启动
3自动排烟窗和活动挡烟垂壁的联动调试,应全数调试
七维护管理
1每季度应对防烟、排烟风机、活动挡烟垂壁、自动排烟窗进行一次功能检测启动试
验及供电线路检查(口诀:窗机壁)
2每半年应对全部排烟防火阀、送风阀或送风口、排烟阀或排烟口进行自动和手动启
动试验一次(口诀:阀口)
3每年应对全部防烟、排烟系统进行一次联动试验和性能检测，其联动功能和性能参
数应符合原设计要求，
4排烟窗的温控释放装置、排烟防火阀的易熔片应有10％的备用件，且不少于10只。
5当防烟排烟系统采用无机玻璃钢风管时，应每年对该风管质量检查，检查面积应不
少于风管面积的30％；风管表面应光洁、无明显泛霜、结露和分层现象
返回

## 综合22 消防安全管理
综合22 消防安全管理
1消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针，按照政府统一领导、部门依法监管、单位全
面负责、公民积极参与的原则，实行消防安全责任制，建立健全社会化的消防工作网络。（公布账单)
2消防安全重点单位职责：
（一）确定消防安全管理人；
（二）建立消防档案，；
（三）实行每日防火巡查，并建立巡查记录；
（四）对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练。（重建人查岗）
3特殊建设工程的消防设计审查
1）总建筑面积大于二万平方米的体育场馆、会堂，公共展览馆、博物馆的展示厅；（体会展）
2）总建筑面积大于一万五千平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅；（车马船）
3）总建筑面积大于一万平方米的宾馆、饭店、商场、市场；（吃住买
4)总建筑面积大于五百平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉ＯＫ厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧，具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅
4公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查实行告知承诺管理。公众聚集场所
在投入使用、营业前，建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府
消防救援机构申请消防安全检查，作出场所符合消防技术标准和管理规定的承诺，提交规
定的材料，并对其承诺和材料的真实性负责
5申请人选择不采用告知承诺方式办理的，消防救援机构应当自受理申请之日起十个工作日
内，根据消防技术标准和管理规定，对该场所进行检查。经检查符合消防安全要求的，应当予以许可。
公众聚集场所未经消防救援机构许可的，不得投入使用、营业。消防安全检查的具体办法，
由国务院应急管理部门制定
6并处三万元以上三十万元以下罚款：
1）未经依法审查或者审查不合格，擅自施工的；
2）未经消防验收或者消防验收不合格，擅自投入使用的；
3）其他建设工程验收后经依法抽查不合格，不停止使用的；
4）公众聚集场所营业情况与承诺内容不符的。
5)建设单位未依照本法规定在验收后报住房和城乡建设主管部门备案的，
由住房和城乡建设主管部门责令改正，处五千元以下罚款。
6)核查发现公众聚集场所使用、营业情况与承诺内容不符，经责令限期改正，
逾期不整改或者整改后仍达不到要求的，依法撤销相应许可.
7有下列行为之一的，由住房和城乡建设主管部门责令改正或者停止施工，并处一万元以上十万元以下罚款：
1）建设单位要求建筑设计单位或者建筑施工企业降低消防技术标准设计、施工的；
2）建筑设计单位不按照消防技术标准强制性要求进行消防设计的；
3）建筑施工企业不按照消防设计文件和消防技术标准施工，降低消防施工质量的；
4）工程监理单位与建设单位或者建筑施工企业串通，弄虚作假，降低消防施工质量的
8维保检测、评估等机构，不具备从业条件或者出具虚假文件的，
1)由消防救援机构责令改正，处五万元以上十万元以下罚款，对责任人处一万元以上五万元以下罚款；
2)不按照国家行业标准开展技术服务的，责令改正，处五万元以下罚款，并对责任人员处一万元以下罚款；
有违法所得的，并处没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；
情节严重的，依法责令停止执业或者吊销相应资格；造成重大损失的，由相关部门吊销营业执照，终身市场禁入
9行政许可的基本原则(何三公坚信救民)
1)合法原则 2)公开、公平、公正原则
3)便民原则 4)救济原则 5)信赖保护原则 6)监督原则
10行政处罚的程序分为普通程序、简易程序两大类。
一般程序由受案、调查取证、告知、听取申辩和质证、决定等阶段构成
1）失火罪
失火罪是指 1人3伤50万 10户以上家庭房屋烧毁;林地面积2公顷;苗圃4公顷
刑罚3年以上7年以下,情节较轻的,3年以下
2）消防责任事故罪1死3伤100万
刑罚:造成严重后果,3年以下,后果特别严重的,3年以上7年以下
3）重大责任事故罪:1死3伤100万
刑罚:造成严重后果,3年以下,后果特别恶劣的,3年以上7年以下
4）强令违章冒险作业罪:1死3伤100万
强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，
处5年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处5以上有期徒刑
5）重大劳动安全事故罪:1死3伤100万
发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处3年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处3年以上7年以下有期徒刑
6）大型群众性活动重大安全事故罪:1死3伤100万
发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处3年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的， 处3年以上7年以下有期徒刑
7）工程重大安全事故罪:1死3伤100万
造成重大安全事故的，对直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役，并
处罚金；后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金
8)危险作业罪
有发生重大伤亡事故或者其他严重后果的现实危险的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制
返回

## 综合23 消防安全管理2
综合23 消防安全管理2
1 周期总结
1）安全培训
① 消防安全重点单位对每名员工应当至少每年进行培训
② 人密场所对员工的消防安全培训应当至少每半年进行一次
2）预案演练
① 消防安全重点单位每半年
② 其他单位每年
3）防火检查
① 机关、团体、事业单位应当至少每季度
② 其他单位每月
4）防火巡查
① 公众聚集场所在营业期间至少每二小时一次、营业结束时应当对营业现场进行检
② 医院、养老院、寄宿制的学校、托儿所、幼儿园应当加强夜间防火巡查
2消防设计文件拟采用的新技术、新工艺、新材料需专家评审。评审专家总数不得
少于七人，且独立出具评审意见。特殊消防设计技术资料经四分之三以上评审专家同意即为评审通过，评审专家有不同意见的，应当注明。
3火灾事故调查规定
1）具有规定情形的火灾事故，可以适用简易调查程序，由一名火灾事故调查人员调查。其他火灾事故，适用一般调查程序，火灾事故调查人员不得少于两人。
2）复核
当事人对火灾事故认定有异议的，可以自火灾事故认定书送达之日起15日内，向上一级消防救援机构提出书面复核申请；
4《意见》取消、精简了三项消防行政审批，即取消消防技术服务机构资质许可、公众聚集场所实行告知承诺管理、削减强制性产品认证目录
改为自愿性认证，仅保留公共场所、住宅使用的火灾报警产品、灭火器、避难逃生产品的强制性产品认证（淘气包）
5经技术鉴定认为消防产品符合消防安全要求的，技术鉴定机构应在接受委托之日起 90 日内颁发消防产品技术鉴定证书，消防产品技术鉴定证书有效期为3年
6检测，维保技术服务机构，应当具备下列条件：
1）企业法人资格；
2）工作场所建筑面积不少于200平方米；
3）消防技术服务基础设备和消防安全评估设备配备符合要求；
4）注册消防工程师不少于2人，且企业技术负责人由一级注册消防工程师担任；
5）取得消防设施操作员国家职业资格证书的人员不少于6人，其中中级技能等级以上的不少于2人；
6）健全的质量管理体系。
7从事消防安全评估服务的消防技术服务机构，应当具备下列条件：
1）企业法人资格；
2）工作场所建筑面积不少于100平方米；
3）消防技术服务基础设备和消防安全评估设备配备符合要求；
4）注册消防工程师不少于2人，且企业技术负责人由一级注册消防工程师担任；
5）健全的消防安全评估过程控制体系。
8检测和评估的技术服务机构，应当具备下列条件：
1）企业法人资格；2）工作场所建筑面积不少于200平方米；
3）消防技术服务基础设备和消防设施维护保养检测、消防安全评估设备配备符合要求；
4）注册消防工程师不少于2人，且企业技术负责人由一级注册消防工程师担任；
5）取得设施操作员人员不少于6人，其中中级技能等级以上的不少于2人；
6）健全的质量管理和消防安全评估过程控制体系。
9注册消防工程师不得同时在2个（含本数）以上消防技术服务机构执业。不得兼职。
消防技术服务机构承接业务，应当明确项目负责人。项目负责人应当由注册消防工程师
担任。
10受聘于消防技术服务机构的注册消防工程师，
1）每个注册有效期应当至少参与完成3个消防技术服务项目；
2）受聘于消防安全重点单位的注册消防工程师，一个年度内应当至少签署1个消防安全技术文件。
3）每年接受继续教育的时间累计不少于20学时。消防法律法规和职业道德不少于4 学时，消防技术标准不少于12学时，消防安全管理不少于4学时。
4）资格考试成绩实行3年为一个周期的滚动管理办法，在连续的3个考试年度内参加应试科目的考试并合格，
方可取得一级注册消防工程师资格证书；
11注册消防工程师享有下列权利：
（一）使用注册消防工程师称谓；
（二）保管和使用注册证和执业印章；
（三）在规定的范围内开展执业活动；
（四）对违反法律、法规和国家、行业标准的行为提出劝告，拒绝签署违反
国家、行业标准的消防安全技术文件；
（五）参加继续教育；
（六）依法维护本人的合法执业权利。
12注册消防工程师应当履行下列义务（至尊揭秘）
（一）遵守和执行法律、法规和国家标准、行业标准；
（二）接受继续教育，不断提高消防安全技术能力；
（三）保证执业活动质量，承担相应的法律责任；
（四）保守知悉的国家秘密和聘用单位的商业、技术秘密
13注册消防工程师职业道德原则的特点（基本稳独）
本质性（最直接，最集中）基准性，稳定性、独特性
14注册消防工程师职业道德的根本原则（围城）
(一)维护公共安全原则
(二)诚实守信原则
15注册消防工程师职业道德的基本规范可以归纳为爱岗敬业、依法执业、客观公正、公平竟争、提高技能、保守秘密、奉献社会（爱一客公提保奉）
16职业道德修养的内容（职业理人）
1）理论修养（一是政治理论修养，二是思想道德理论修养）
2）业务知识修养 3）人生观的修养 4）职业道德品质修养
17消防安全管理的方法
(一) 基本方法
1.行政方法 2.法律方法 3.行为激励方法 4.咨询顾问方法
5.宣传教育方法 6.舆论监督方法
(二）技术方法
1.安全检查表分析方法 2.因果分析方法
3.事故树分析方法 4.消防安全状况评估方法
返回

## 综合24 消防安全管理3
综合24 消防安全管理3
1四懂四会：
接受单位组织的消防安全培训,做到懂火灾的危险性、懂预防火灾措施、懂扑救火灾
方法、懂火灾现场逃生方法(四懂);做到会报火警、会使用灭火器材、会扑救初起火灾、
会组织疏散逃生(四会)。 （葡萄遇险、拥抱葡萄）
2单位消防安全制度主要包括以下内容：
消防安全教育、培训；防火巡查、检查；
安全疏散设施管理；消防设施、器材维护管理；
消防(控制室)值班；用火、用电安全管理；
灭火和应急疏散预案演练；
专职和义务消防队的组织管理；火灾隐患整改；
燃气和电气设备的检查和管理(包括防雷、防静电)；
易燃易爆危险物品和场所防火防爆：消防安全工作考评和奖惩；
巡检散财控电演，兑换燃爆评
3定期开展防火巡查、检查
重点单位每日巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次。其他单位根据需要。
巡查的内容应当包括：
(一)用火、用电有无违章情况；
(二)安全出口、疏散通道是否畅通，疏散指示标志、应急照明是否完好；
(三)消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整；
(四)常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用；
(五)消防安全重点部位的人员在岗情况；
4重点单位对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训。培训内容应当包括：
(一)有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程；
(二)本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施；
(三)有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法；
(四)报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能。
（曹植归来本能拥抱葡萄）
（五）人密场所每半年进行一次，人密场所培训的内容还应当包括组织、引导疏散
（六）单位应当组织新上岗和进入新岗位的员工进行上岗前的消防安全培训。
5单位应当按照有关规定定期对灭火器进行维护保养和维修检查。对灭火器应当
建立档案资料，记明配置类型、数量、设置位置、检查维修单位(人员)、更换药剂的时间等
有关情况。（未人来鼠药）
6下列人员应当接受消防安全专门培训：
(一)单位的消防安全责任人、消防安全管理人；
(二)专、兼职消防管理人员；
(三)消防控制室的值班、操作人员；
(四)其他依照规定应当接受消防安全专门培训的人员（电焊工、气焊工）。
前款规定中的第(三)项人员应当持证上岗。
7开展灭火和疏散逃生演练
1）员工发现火灾立即呼救，起火部位现场员工于1min内形成灭火第一战斗力量，
在第一时间内采取如下措施：
灭火器材、设施附近的员工利用现场灭火器、消火栓等器材、设施灭火；
电话或者火灾报警按钮附近的员工打“119”电话报警，报告消防控制室或者单位值班人员；
安全出口或者通道附近的员工负责引导人员疏散。
1) 火灾确认后，单位于3min内形成灭火第二战斗力量，及时采取如下措施：
通信联络组按照灭火和应急预案要求通知预案涉及的员工赶赴火场，向消防队报警，
向火场指挥员报告火灾情况，将火场指挥员的指令下达有关员工；
灭火行动组根据火灾情况利用本单位的消防器材、设施扑救火灾；
疏散引导组按分工组织引导现场人员疏散；
安全救护组负责协助抢救、护送受伤人员；
现场警戒组阻止无关人员进入火场，维持火场秩序
8人员密集场所的主要出入口张贴《消防安全责任告知书》和《消防安全承诺书》，
9消防安全重点单位实行“三项报告”备案制度
1）消防安全管理人员报告备案
消防安全重点单位依法确定的消防安全责任人、管理人、专（兼）职消防管理员、
消控室值班操作人员等，自确定或者变更之日起5个工作日内，向当地消防机构报告备案
2）消防设施维护保养报告备案
设有建筑消防设施的消防安全重点单位，应当对建筑消防设施进行日常维护保养，并每年至
少进行一次功能检测； 不具备维保检测条件的重点单位应委托具有资质的机构进行，保障消防设施完整好用。
重点单位要将维保合同、维保记录、设备运行记录每月向当地消防机构报告备案；并自签订合同之日起5个工作日内向当地消防机构报告备案
3）消防安全自我评估报告备案
消防安全重点单位应对消防安全管理情况每月组织一次自我评估。评估发现的问题和工作薄
弱环节，要采取切实可行的措施及时整改。评估情况应自评估完成之日起5个工作日内向当
地消防机构报告备案，并向社会公开。
10消防安全重点部位定义
(1)容易发生火灾的部位，如化工生产车间，油漆、烘烤、熬炼、木工、电焊气割操作间，化验室、汽车库、化学危险品仓库，易燃、可燃液体储罐，可燃、助燃气体钢瓶仓库和储罐，液化石油气瓶或者储罐，氧气站，乙炔站，氢气站，易燃的建筑群等。
(2)发生火灾后对消防安全有重大影响的部位，如与火灾扑救密切相关的变配电室，消防控制室，消防水泵房等。
(3)性质重要、发生事故影响全局的部位，如发电站、变配电站（室），通信设备机房、生产总控制室， 电子计算机房，锅炉房，档案室，资料、贵重物品和重要历史文献收藏室等。
(4)财产集中的部位，如储存大量原料、成品的仓库、货场，使用或者存放先进技术设备的实验室、车间、仓库等。
(5)人员集中的部位，如单位内部的礼堂（俱乐部），托儿所，集体宿舍，医院病房等
11消防安全重点部位的管理 口诀：应标志、叫日档
(一）制度管理 (二）标识化管理 (三）教育管理
(四）档案管理 (五）日常管理 (六）应急管理
12《消防监督检查规定》将具有下列情形之一的，确定为火灾隐患：
(1)影响人员安全疏散或者灭火救援行动，不能立即改正的。
(2)消防设施未保持完好有效，影响防火灭火功能的。
(3)擅自改变防火分区，容易导致火势蔓延、扩大的。
(4)在人员密集场所违反消防安全规定，使用、储存易燃易爆危险品，不能立即改正的。
(5)不符合城市消防安全布局要求，影响公共安全的。
(6)其他可能增加火灾实质危险性或者危害性的情形。
13重大火灾隐患
违反消防法律法规、不符合消防技术标准，可能导致火灾发生或火灾危害增大，并
由此可能造成重大、特别重大火灾事故或严重社会影响的各类潜在不安全因素。
14重大火灾隐患判定适用下列程序：
1)现场检查：2)集体讨论：参与人数不应少于3人；
3)专家技术论证：形成结论性判定意见。结论性判定意见应有三分之二以上的专家同意。
技术论证专家组人数不应少于7人。
返回

## 综合25 消防管理4
综合25 消防管理5
1下列情形不应判定为重大火灾隐患：
a)依法进行了消防设计专家评审，并已采取相应技术措施的；
b)单位、场所已停产停业或停止使用的；
c)不足以导致重大、特别重大火灾事故或严重社会影响的。
2重大火灾隐患直接判定要素
1）易燃易爆危险品场所，未设置安全地带。
2）易燃易爆危险品的场所与人密、居住场所设置在同一建筑物内，
或与人密、居住防火间距小于规定值的75％。
3）城市建成区内的加油、加气（合建）站的储量达到或超过一级站的规定。
4）甲、乙类设置在地下。
5）公共娱乐、商店、地下人密的安全出口数量不足或其总净宽度小于规定值的80％。
6）旅馆、公共娱乐、商店、地下人密未按规定设自喷或自报。
7）易燃可燃液体、可燃气体储罐（区）未按规定设置固定灭火、冷却、可燃气体报警、火灾报警设施。
8）在人密场所违反规定使用、储存或销售易燃易爆危险品。
9）老幼托场所，所在楼层位置不符合规定。
10人密场所采用彩钢夹芯板搭建，且彩钢夹芯板芯材低于A级。
4爆3地夹老幼
11涉及数字的（综合判定）
1）原有防火分区被改变实际分区面积大于规定值的50％。
2）防火门、防火卷帘等损坏的数量大于该分区总数的50％。
3）高层和地下建筑未按规定设置疏散指示标志、应急照明，或所设损坏率大于标准数量的30％；其他建筑未设指示标志、应急照明，或所设置设施的损坏率大于规定的50％。
4）设有人密的高层建筑的封闭或防烟楼梯间的门的损坏率超过总数的20％
其他建筑的封闭或防烟楼梯间的门的损坏率大于总数的50％。
5）防火间距被占用或小于规定值的80％，明火与易燃易爆厂房、装置之间的间距小于规定值。
6）商店营业厅内的疏散距离大于规定值的125％。
3综合判定要素
1）未按要求设置消防车道或消防车道被堵塞、占用。
2）在厂房、库房、商场中设置员工宿舍
3）避难走道、避难间、避难层被占用
4）人员密集场所内疏散楼梯间形式不符合规定。
5）其他场所或建筑物的安全出口数量或宽度不符合规定，或既有安全出口被封堵。
6）按规定，建筑物应设独立出口或疏散楼梯而未设置。
7）人密场所内疏散走道、疏散楼梯间、前室的室内装修材料的燃烧性能不符合规定。
8）人密的疏散走道、楼梯间、疏散门或安全出口设置栅栏、卷帘门。
9）消防电梯无法正常运行
10）消防给水及灭火设施
① 未设置消防水源、储存泡沫液等灭火剂。
② 未设置室外消防给水系统，或已设置但不符合或不能正常使用。
③ 未设室内消火栓系统，或已设置但不符合或不能正常使用。
④ 除旅馆、公共娱乐、商店、地下人员密集场所外，其他场所未设自喷。
⑤ 未设置除自喷外的其他固定灭火设施。
⑥ 已设置的自喷或其他固定灭火设施不能正常使用或运行。
11）人密场所、高层和地下未按设防、排烟，或已设置但不能正常使用或运行。
12）消防用电设备的供电负荷级别不符合规定
13）火灾自动报警系统
① 除旅馆、公共娱乐、商店、其他地下人密外的其他场所未按规定设置火灾自动报警
② 火灾自动报警系统不能正常运行。
③ 防排烟系统、消防水泵不能正常联动控制。
14）消防安全管理
① 未设置专职消防队。
② 消控室操作人员未持证上岗。
15）违反规定在可燃材料或构件上直接敷设电气线路（设备），或采用不符合标准的消防配电线缆。
61号令
1消防安全重点单位应当建立健全消防档案。消防档案应当包括消防安全基本情况和消防安全管理情况。
2消防安全基本情况应当包括以下内容：
(一)单位基本概况和消防安全重点部位情况；
(二)建筑物或者场所施工、使用或者开业前的消防设计审核、消防验收以及消防安
全检查的文件、资料；
(三)消防管理组织机构和各级消防安全责任人；
(四)消防安全制度；
(五)消防设施、灭火器材情况；
(六)专职消防队、义务消防队人员及其消防装备配备情况；
(七)与消防安全有关的重点工种人员情况；
(八)新增消防产品、防火材料的合格证明材料；
(九)灭火和应急疏散预案。
3消防安全管理情况应当包括以下内容：
(一)公安消防机构填发的各种法律文书；
(二)消防设施定期检查记录、自动消防设施全面检查测试的报告以及维修保养的记录；
(三)火灾隐患及其整改情况记录；
(四)防火检查、巡查记录；
(五)有关燃气、电气设备检测(包括防雷、防静电)等记录资料；
(六)消防安全培训记录；
(七)灭火和应急疏散预案的演练记录；
(八)火灾情况记录；
(九)消防奖惩情况记录。
4记录内容
① 消防安全培训，记明培训的时间、参加人员、内容等；（时内人）
② 演练记录，记明演练的时间、地点、内容、参加部门以及人员等。（时内人门地
③ 前款规定中的2345项检查记录，应当记明检查的人员、时间、部位、内容、发现的火灾隐患以及处理措施等；（时内人不错）
返回

## 综合26 消防管理5
综合26 消防安全管理5
应急预案编制与演练 61号令
1重点单位应急预案内容：
(一)组织机构，包括：灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组、后勤
保障组、防护救护组、指挥机构；（全面疏通厚脂肪）
(二)报警和接警处置程序；
(三)应急疏散的组织程序和措施；
(四)扑救初起火灾的程序和措施；
(五)通讯联络、安全防护救护的程序和措施。
（祖叔报初恋）
重点单位每半年一次演练，其他单位每年一次演练。
消防演练时，应当设置明显标识并事先告知演练范围内的人员。（不告知具体时间）
2根据设定灾情的严重程度和场所的危险性，将灭火和应急疏散预案从低到高依次分为五级。
（一）一级预案
一级预案是无人员伤亡或被困，燃烧面积小的普通建筑火灾的预案。
（二）二级预案
二级预案是针对可能发生3人以下伤广或被困，
三级预案是针对可能发生3人以上10人以下伤亡或被困，
（四）四级预案
四级预案是针对可能发生 10人以上 30人以下伤亡或被困，
（五）五级预案
五级预案是针对可能发生 30人以上伤亡或被困，
3灭火和应急疏散预案
① 可分为总预案、分预案和专项预案三类
② 单位应编制总预案、单位内各部门编写分预案，消防安全重点部位应编写专项预案。多家使用单位应委托统一消防安全管理部门编制总预案
③ 主要内容应包括单位基本情况、火灾情况设定、组织机构及其职责、应急响应、应急保障、后期处置等
4各小组
1）指挥机构
责任人任总指挥、管理人任副总指挥。指挥部一般设在消防控制室。
2）灭火行动组：由自动灭火系统操作员、指定的一线岗位人员和专职或志愿消防员组成，负责在发生火灾后立即利用消防设施、器材就地扑救初起火灾。
3）疏散引导组
由指定的一线岗位人员和专职或志愿消防员组成，负责引导人员正确疏散、逃生。
1）通信联络组：由现场工作人员及消防控制室值班人员组成，
负责与指挥机构和当地消防部门、区域联防单位及其他涉及人员的通信联络。
5）安全保卫组
由保安人员组成，负责阻止与场所无关人员进入现场、保护火灾现场
协助消防部门开展火灾调查。
6）防护救护组
由指定的具有医护知识的人员组成、负责协助抢救、护送受伤人员。
7）后勤保障组
由相关物资保管人员组成，负责抢险物资、器材器具的供应及后勤保障。
4应急响应
（1）一级预案由单位值班带班负责人到场指挥，拨打"119"报告一级火警
（2）二级预案由管理人到场指挥，拨打"119"报告二级火警
（3）三级以上预案由责任人到场指挥，拨打"119"报告相应等级火警，
5灭火和应急疏散预案演练
① 演练频次：重点单位每半年，火灾高危单位每季度，其他单位应每年。
② 在火灾高发季节或有重大活动的单位，应组织全要素综合演练。单位内的有关部门应结合实际适时组织专项演练，宜每月组织开展一次疏散演练。
③ 组织全要素综合演练时，可报告当地消防部门、地铁、高度超过100m 的多功能建筑，应适时与消防部门组织联合演练
6演练过程
1）由人员现场发现的火情，发现火情的人应立即通过火灾报警按钮或通信器材向消防控制室或值班室报告火警、使用现场灭火器材进行扑救。
2）消防控制室值班人员通过火灾自动报警系统或视频监控系统发现火情的，应立即通过通信器材通知一线岗位人员到现场，值班人员应立即拨打"119"电话报警，并向单位应急指挥部报告，同时启动应急程序。
3）应急指挥部负责人接到报警后，应按照下列要求及时处置∶
① 准确做出判断，根据火情，启动相应级别应急预案。
② 通知各行动机构按照职责分工实施灭火和应急疏散行动。
③ 将发生火灾情况通知在场所有人员。
④ 派相关人员切断发生火灾部位的非消防电源、燃气阀门，停止通风空调，
⑤ 启动消防应急照明和疏散指示系统、消防水泵和防排烟风机等一切有利于火灾扑救及人员疏散的设施设备。
⑥ 对演练过程进行拍照、摄录，妥善保存演练相关文字、图片、录像等资料
4）演练总结报告应包括∶
①通过演练发现的主要问题;②对演练准备情况的评价;
③对预案有关程序、内容的建议和改进意见;④对训练、器材设备方面的改进意见;
⑤演练的最佳顺序和时间建议;⑥对演练情况设置的意见;对演练指挥机构的意见等
二大型群众性活动
1实施安全许可的
① 预计参加人数在1000人以上5000人以下的，由活动所在地县级人民政府公安机关实施安全许可；
② 预计参加人数在5000人以上的，由活动所在地设区的市级人民政府公安机关或者直辖市人民政府公安机关实施安全许可；
③ 跨省、自治区、直辖市举办大型群众性活动的，由国务院公安部门实施安全许可。
2承办者应当在活动举办日的20日前提出安全许可申请
3公安机关收到申请材料应当依法做出受理或者不予受理的决定。对受理的申请，应当自受理之日起7日内进行审查
三 剧本杀
1场所应设置火灾自动报警系统。
2设置在首23层且任一层建筑面积大于300㎡，或设置在地下、半地下，或设在地上四层及以上应设自喷。
3建筑面积50㎡以上的房间、建筑内长度大于20m的疏散走道应具备自然排烟条件或设置机械排烟设施。
4场所每50㎡应配置至少一组2具5Kg以上ABC类干粉灭火器，每组最大保护距离不应大于15m。建筑面积大于50㎡的房间，其疏散门数量不应少于2个。疏散门净宽度不应小于0.90m，疏散走道和楼梯净宽度不应小于1.10m。
5场所应设置游玩场景全覆盖且24小时可视监控系统，并安排专人值班。监控值
班区不得设置在游玩场景区域。
6场所的疏散走道两侧应设不低于1.00h的防火隔墙分隔。局部连通时，墙上开设的门、窗应采用乙级防火门窗或防火卷帘分隔。严禁采用夹芯材料燃烧性能低于A级的彩钢板作为布景材料。
7密室逃脱应设置一键启动全部开锁功能，发生火灾时能将场所内所有密码锁、电子锁、门禁系统一键全开。
8每局剧本娱乐活动结束后必须进行一次防火巡查，至少每月进行一次全面防火检查
9场所应制定灭火和应急疏散预案，每半年至少组织开展一次全员灭火和应急疏散演练，并应分别选定白天与夜间开展演练
返回

## 综合27 消防管理6
综合27 消防安全管理6
大型商业综合体（简称大商）
1总建筑面积（不包括住宅部分面积）不小于50000㎡，以商业为主要功能商业建筑组合体。
2大商的产权单位、使用单位是大商消防安全责任主体，对大商的消防安全工作负责。
1）可以委托物业提供管理服务，但应在委托合同中约定。
2）大商以承包、租赁或者委托经营等形式交由承包人、承租人、经营管理人使
用的，在订立承包、租赁、委托管理等合同时，应明确各方责任。
3）承包人、承租人或者受委托经营管理者，在其使用、经营和
管理范围内应履行消防安全职责。
3消防安全责任人职责
a）制定和批准本单位的消防安全管理制度、消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案，确定逐级消防安全责任，进行消防工作检查考核，保证各项规章制度落实；
b）统筹安排本单位经营、维修、装修、改建、扩建等活动中的消防安全管理工作，批准年度消防工作计划；
c）为消防安全管理提供必要的经费和组织保障；
d）建立消防安全工作例会制度，定期召开消防安全工作例会
e）定期组织防火检查，督促整改火灾隐患；
f）定期参加消防安全教育培训；
g）依法建立专职消防队或志愿消防队（微型消防站），配备消防设施和器材；
h）组织制定灭火和应急疏散预案，并定期组织实施演练。
4消防安全管理人职责
a）拟订年度消防安全工作计划，组织实施日常消防安全管理工作；
b）组织制定消防安全管理制度和消防安全操作规程，并检查督促落实；
c）拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案；
d）建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置消防安全标志；
e）组织实施防火巡查、检查和火灾隐患排查整改工作；
f）组织实施对本单位消防设施和器材、消防安全标志的维护保养，
确保疏散通道、安全出口、消防车通道畅通；
g）组织本单位员工开展消防安全宣传教育和培训，拟定灭火和应急疏散预案，组织灭火和应急疏散预案的演练和实施；
h）管理专职消防队或志愿消防队，组织开展日常业务训练和初起火灾扑救；
i）定期向消防安全责任人报告消防安全状况；
5连锁经营的大商总部消防安全职责(口诀：肥姐减脂)
a）定期研究部署所属大商消防安全管理工作，解决重大事项问题；
b）组织指导所属大商开展消防安全管理达标建设；
c）重大活动、重要节日期间，组织对大商开展检查，督促加强消防安全值班值守和应急处置等工作；
d）为所属大商消防管理提供必要的经费和组织保障
6大商经营、服务人员应履行下列消防安全职责：
a）不更改公共场地的平面布置，不占用疏散路线，
不妨碍疏散设施及其他消防设施和器材的使用；
b）不擅自更改电气线路或增设大功率电器；
c）主动接受宣传教育和培训，遵守制度和操作规程；熟悉安全出口、消防设施和器材的位置，参加单位预案演练；
d）清楚本单位火灾危险性，会报火警、会扑救初起火灾、会组织疏散逃生和自救；
e）每日到岗后及下班前应检查本岗位工作设施、设备、场地、电源插座、电气设备、燃气
设备的使用状态等，发现隐患及时排除，无法排除的应向消防安全工作归口管理部门报告；
f）引导顾客遵守制度，制止吸烟、使用大功率电器；
g）协助开展日常消防宣传，发生火灾时协助扑救初期火灾、引导顾客疏散逃生。
7大商保安人员职责：谢逊劝阻三角恋
a）按照制度进行防火巡查，并做好记录，发现问题及时报告；
b）发现火灾及时报火警并向上级报告，扑救初起火灾，组织人员疏散，协助开展灭火救援；
c）劝阻和制止违反消防法规和消防安全管理制度的行为；
d）自觉参与消防安全教育培训，开展消防安全宣传，熟悉本工作场所安全出口、消防设施
和器材的位置，参加灭火和应急疏散预案演练。
8防火门、防火卷帘、防火封堵等防火分隔设施应保持完整有效。防火门应可正常关
闭，防火卷帘两侧各0.3m范围内不应放置物品，并应用黄色标识线划定范围。
9建筑内应采用灯光疏散指示标志，不应采用蓄光型指示标志替代灯光疏散指示标志，不宜采用可变换方向的疏散指示标志。
10除采用不燃材料制作的休息座椅外，有顶棚的步行街上、中庭内、自动扶梯下
方不准许设置店铺、摊位、展位、游乐设施，不准许堆放可燃物；
11在门上设置“紧急出口”标识和使用提示。
1）设置安全控制与报警逃生门锁系统，其报警延迟时间不应超过15s；
2）营业厅内任一点至最近安全出口或疏散门的直线距离不应超过37.5m，
且行走距离不应超过45m；
12明显位置应设置疏散引导箱，配备过滤式消防自救呼吸器、瓶装水、毛巾、哨子、发光指挥棒、疏散用手电筒等疏散引导用品，并明确各防火分区或楼层区域的疏散引导员。
13室外消火栓不应被埋压、圈占，室外消火栓、消防水泵接合器两侧沿道路方向各3m范围内不应有影响其正常使用的障碍物或停放机动、非机动车辆。
14大型商业综合体应将营业厅、厨房、可燃物品仓库、消防控室、消防水泵房、柴油发电机房、储油间、变配电室、锅炉房、空调机房等部位确定为消防安全重点部位
（厨房调配小苍蝇，菜出锅）
15大型商业综合体内餐饮场所的管理：
a）餐饮场所宜集中布置在同一楼层或同一楼层的集中区域；
b）餐饮场所不应使用液化石油气及甲、乙类液体燃料；
c）使用天然气作燃料时，应管道供气；设置在地下且建筑面积大于150㎡或座位数大于
75座的餐饮场所不准许使用燃气；
d）不应在用餐区域使用明火加工食品，开放式食品加工区应采用电加热设施；
e）使用明火的厨房区域应靠外墙布置，并应采用2.00h隔墙与其他部位分隔，隔墙
上的门、窗应采用乙级防火门、窗；
f）使用燃气的厨房内应设置可燃气体探测器
设置在地下排油烟罩及烹饪部位应设置自动灭火装置
油烟管道至少每季度清洗一次；
k）餐饮场所营业结束时，应关闭燃气设备的供气总阀门；
l）厨房应配备灭火毯、灭火器等消防器材
16营业厅、超市内部设置的储藏间应采用耐火极限不低于3.00h的隔墙、甲级防火门与其他部位分隔，并应结合营业区域消防设施的设置加装必要的火灾探测器和自动喷水灭火系统喷头，电气线路应进行穿管保护；
c）食品加工区的明火部位应靠外墙布置，并应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙、乙级防火门与其他部位分隔；
17 燃油锅炉房、柴油发电机房内设置的单间储油间总储存量不应大于1m³，柴油发电机房内的柴油发电机应定期维护保养，每月至少启动试验一次，确保能够正常使用。
1大型商业综合体应投保火灾公众责任险。
2不准许增设夹层、隔间用作员工宿舍或人员休息区域。
3 防火隔间、扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室不应用于除人员通行外的其他用途，内部不应布置影响人员疏散逃生的障碍物。
4汽车库不应擅自改变使用性质和规模，汽车出入口设置的电动起降杆，应具备断电自动开启功能。
5电动汽车、电动自行车、电动摩托车集中存放、充电场所应优先独立设置在室外，与其他建筑、安全出口保持足够的安全距离；
确需设置在室内时，应满足防火分隔、安全疏散、灭火救援等消防安全要求，
6大商消防控制室
值班人员应实行每日24h不间断值班制度，每班不应少于2人，每班应明确1名负责人。
7消防控制室值班人员应有资格证书，熟练掌握以下知识和技能：
a）建筑基本情况
b）安全疏散与避难逃生设施设置情况
c）消防设施设置情况
d）消防控制室设施设备操作规程
e）火警、故障应急处置程序和要求；
f）消防控制室值班记录表填写要求
8用火、动火安全管理：
a）大商营业期间不准许进行动火作业；用火、动火作业应经责任人审批同意方可进行；
b）需要动火作业的区域，应采用石膏板等不燃材料分隔；
c）电气焊等明火作业前，实施动火的部门和人员办理动火审批手续，并在建筑主要出入口和作业现场醒目位置张贴公示；
d）动火作业现场应清除可燃、易燃物品，配置灭火器材以及采用不燃材料制作的接火
盆、挡火板等器材，落实现场监护人和安全措施，在确认无火灾、爆炸危险后方可动火作
业，作业后应到现场复查，确保无遗留火种；
e）建筑内不准许吸烟、烧香、使用明火照明。
9各种灯具距离窗帘、幕布、布景等可燃物不应小于0.5m
10施工单位施工前，应取得施工许可，预先向大商管理人办理审批手续，并落实安全措施：
a）建立施工现场用火、用电、用气等消防安全管理制度和操作规程；
b）明确施工现场消防安全责任人，落实相关人员的消防安全管理责任；
c）施工人员应接受岗前培训，制定灭火和应急疏散预案并开展演练；
d）重点防火部位或区域，应安排专人值守看护，设置消防安全警示标志，配备消防器材
e）动火作业应在同一防火分区其他场所结束营业后方可进行；
f）局部施工部位确需暂停或者屏蔽使用局部消防设施的，不应影响整体消防设施的使用
10大商每日进行防火巡查，其中宾馆、商场、餐饮场所、公共娱乐场所、儿童活动场所等公众聚集场所在营业时间，应至少每2h巡查一次，并结合实际组织夜间防火巡查。防火巡查宜采用电子巡更等信息化设备。
大型商业综合体应定期组织开展消防联合检查，每月应至少进行单项检查，每半年应至少进行一次联动检查。
11不能立即整改的重大火灾隐患，应当由责任人自行对存在隐患的部位实施停业或停止使用。对于因涉及城市消防安全布局、公共消防设施不符合消防安全要求而不能自行改正的重大火灾隐患，责任人应及时向当地相关主管部门或当地人民政府报告。
12从业员工及兼职人员应在入职或转岗3日内进行上岗前消防培训，在职期间应至少每半年接受一次培训
13专职、志愿消防队员、保安人员应掌握基本的消防安全知识和灭火基本技能，且至少每半年接受一次消防安全教育培训和考核
14总建筑面积大于100000㎡的大商，应根据需要邀请专家团队或消防技术服务机构对灭火和应急疏散预案进行评估、论证
15大型商业综合体的产权单位、使用单位和委托管理单位应根据灭火和应急疏散预案，
至少每半年组织开展一次消防演练
16总建筑面积大于100000㎡的大商，应每年与当地消防救援机构联合开展消防演练。
17建筑面积大于500000㎡的大商应设置专职消防队
1）专职消防队且至少应按16人配备。
2）未建立单位专职消防队的大商应组建志愿消防队，并以“3min到场”扑救初
起火灾为目标，依托志愿消防队建立微型消防站。
18建筑面积大于200000㎡的大商应至少设置2个微型消防站。设置多个微型消防站时，应满足以下要求：
1）从各微型消防站站长中确定一名总站长，负责总体协调指挥。
2）消防站用房应独立设置，或其设置楼层应包含建筑的首层
19消防安全技术处置团队每班（组）人员不应少于2人，火灾发生时负责断气、断电、应急供电以及疏散引导、辅助内攻、消防电梯管控、消防设施操作等技术工作。
20训练内容包括体能训练、灭火器材和个人防护器材的使用等；（能灭人）
b）专职消防队和微型消防站队员每周技能训练不少于1天，每月开展灭火演练不少于1次，每季度全体队员集中训练不少于6天，与消防救援站开展联合演练不少于1次，每年到辖区消防救援站轮训不少于10天。（116110）
返回

## 综合28 消防管理7
综合28 消防管理
一 消防技术服务机构
1出具的书面结论文件应当由技术负责人、项目负责人签名并加盖执业印
章，同时加盖消防技术服务机构印章。消防技术服务档案保管期限为6年。
2机构违反本规定，冒用其他消防机构名义从事消防服务活动的，责令改正，处2万元以上3万元以下罚款。
3服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处1万元以上2万元以下罚款：
（一）所属注册消防工程师同时在两个以上社会组织执业的；
（二）指派无相应资格从业人员从事社会消防技术服务活动的；
（三）转包、分包消防技术服务项目的。
对有前款第一项行为的注册消防工程师，处5000元以上1万元以下罚款。
4消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处1万元以下罚款：
（一）未设立技术负责人、未明确项目负责人的；
（二）出具的书面结论文件未经技术负责人、项目负责人签名、盖章，或者未加盖机构印章的；
（三）承接业务未与委托人签订消防技术服务合同的；
（四）维保检测机构的项目负责人或者设施操作员未到现场实地开展工作的；
（五）未建立或者保管消防技术服务档案的；
（六）未公示营业执照、工作程序、收费标准、从业守则、注册消防工程师注册证书、投诉电话等事项的。
5维保检测机构未按规定在经其维护保养的消防设施所在建筑的醒目位置
上公示消防技术服务信息的，责令改正，处5000元以下罚款。
二 高层民用建筑消防安全管理规定
1超过100米的高层公共，鼓励聘用注册消防工程师或者中级及以上人员担任管理人
2高层公共建筑内的商场、公共娱乐场所不得在营业期间动火施工。
建筑内应当确定禁火禁烟区域，并设置明显标志。
3高层民用使用燃气应当采用管道供气方式。禁止在高层民用地下部分使用液化石油气。
4建筑高度超过50米的高层民用外墙上的装饰、广告牌应当采用不燃材料并易于破拆。
5高层民用应每日防火巡查，并填写巡查记录。
① 高层公共内公众聚集场所在营业期间应当至少每2小时进行一次防火巡查，
② 医院、养老院、寄宿制学校、幼儿园应当进行白天和夜间防火巡查，
③ 高层住宅建筑和高层公共建筑内的其他场所可以结合实际确定防火巡查的频次。
6高层住宅应每月开展一次防火检查，高层公共应每半个月至少开展一次
防火检查，并填写检查记录。
7高层公共内的单位应当每半年对员工开展一次培训。
① 对本单位员工进行上岗前消防安全培训，
② 并对管理人员、消控室值班人员和操作人员、电工、保安员等重点岗位人员组织专门培训。
③ 高层住宅的物业服务企业应当每年至少对居住人员进行一次培训，进行一次疏散演练。
8高层民用应当每年一次全要素综合演练，
超过100米的高层公共应至少每半年进行一次全要素综合演练。
编制分预案的，有关部门应当每季度至少进行一次综合演练或者专项灭火、疏散演练。
9有下列行为之一的，由消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人
处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款：
（一）在高层民用内进行电、气焊等明火作业，未履行动火审批手续、进行公告，或者未落实现场监护的；
（二）高层民用户外广告牌、外装饰妨碍防烟排烟、逃生和灭火救援，或者改变、破坏建筑立面防火结构的；
（三）未设置外保温提示性和警示性标识，或者未及时修复破损、开裂和脱落的外墙外保温系统的；
（四）未按照规定落实消控室值班制度，或者安排不具备相应条件的人员值班的；
（五）未按照规定建立专职消防队、志愿消防队等的；
（六）因维修等需要停用消防设施未进行公告、未制定预案或者未落实防范措施的；
（七）在高层民用的公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为
电动自行车充电，拒不改正的。
（排队充值抢汉庭）
三 有关罚款
1有下列行为之一的，由住建部门、消防救援机构责令停止施工、停止使用或者停产停业，并处三万元以上三十万元以下罚款：
（一）应当进行消防设计审查的建设工程，未经依法审查或者审查不合格，擅自施工的；
（二）应当进行消防验收的，未经消防验收或者消防验收不合格，擅自投入使用的；
（三）其他建设工程验收后经依法抽查不合格，不停止使用的；
（四）公众聚集场所未经救援机构许可，擅自投入使用、营业的，或者经核查发
现场所使用、营业情况与承诺内容不符的。
建设单位未依照规定在验收后报住建部门备案的，由住建部门责令改正，处五千元以下罚款。
核查发现公众聚集场所使用、营业情况与承诺不符，经责令限期改正，逾期不整改或者整改后仍达不到要求的，依法撤销相应许可
2违反规定，有下列行为之一的，由住建部门责令改正或者停止施工，并处一万元以上十万元以下罚款：
（一）建设单位设计单位或者施工企业降低标准设计、施工的；
（二）设计单位不按照标准强制性要求进行消防设计的；
（三）施工企业不按照消防设计文件和标准施工，降低施工质量的；
（四）监理单位与建设单位或者施工企业串通，弄虚作假，降低施工质量的。
3服务机构，不具备从业条件从事服务活动或者出具虚假文件的，由消防救援机构责令改正，处五万元以上十万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款；
不按照国家、行业标准开展消防技术服务活动的，责令改正，处五万元以下罚款，
并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下罚款；
4有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：淘汰器材占据橱窗
（一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家、行业标准，或者未保持完好有效的；
（二）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的；
（三）占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的；
（四）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的；
（五）占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的；
（六）人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的；
（七）对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的。
个人有前款第二、三、四、五项行为之一的，处警告或者五百元以下罚款。
有第三、四、五、六行为，经责令改正拒不改正的，强制执行，所需费用由违法行为人承担
生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，或
者未与居住场所保持安全距离的，责令停产停业，并处五千元以上五万元以下罚款。
人密场所使用不合格的消防产品或者国家淘汰的消防产品的，责令限期改正；
逾期不改正的，处五千元以上五万元以下罚款，并对其直接负责的主管人员和其他直接责
任人员处五百元以上二千元以下罚款；情节严重的，责令停产停业
5有下列行为之一的，处警告或者五百元以下罚款；情节严重的，处五日以下拘留：
（一）违反规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所的；
（二）违反规定使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的。
6人员密集场所发生火灾，该场所的现场工作人员不履行组织、引导在场人员疏散
的义务，情节严重，尚不构成犯罪的，处五日以上十日以下拘留。
7违反本法规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，
可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款：强拆阻乱伪过失
（一）指使或者强令他人违反消防安全规定，冒险作业的；
（二）过失引起火灾的；
（三）在火灾发生后阻拦报警，或者负有报告职责的人员不及时报警的；
（四）扰乱火灾现场秩序，或者拒不执行火灾现场指挥员指挥，影响灭火救援的；
（五）故意破坏或者伪造火灾现场的；
（六）擅自拆封或者使用被消防救援机构查封的场所、部位的。
8电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、
检测不符合标准和规定的，责令限期改正；逾期不改正的，责令停止使用，可
以并处一千元以上五千元以下罚款。
9隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请注册的，公安机关消防机构不予受理或者不予许可，
申请人在一年内不得再次申请注册；聘用单位为申请人提供虚假注册申请材料的，同时对聘用单位处一万元以上三万元以下罚款。
未经注册擅自以注册消防工程师名义执业，或者被依法注销注册后继续执业的，责令停止违法活动，处一万元以上三万元以下罚款。
十三岁上瘾
返回

## 综合29 消防管理8
综合 29 消防管理8
一 人员密集场所
1应加强消防安全主体责任的落实,全面实行消防安全责任制
2人密场所应根据需要建立志愿消防队,志愿消防队员的数量不应少于本场所从业人员数量的30%。
3公众聚集场所投入使用、营业前,应依法向消防救援机构申清消防安全检查,并经消防救援机构许可同意。
4人密场所应至少每半年组织一次对每名员工的消防培训，对新上岗人员应
进行上岗前的消防培训。
5属于重点单位的人密场所，每日应进行一次巡查；其他单位，每周一次。
建筑消防设施的人密场所，每年一次设施联动检查，每月一次设施单项检查。
二 其他要求
1距室外消火栓、水泵接合器2.0m范围内不得设障碍物
2应急手电筒和消防过滤式自救呼吸器的有效使用时间不应小于30min
3商场、市场建筑之间不应设置连接顶棚;当必须设置时,应符合下列要求:
a) 消防车通道上部严禁设置连接顶棚;
b) 顶棚所连接的建筑总占地面积不应超过2500m2;
c) 顶棚下面不应设置摊位,放置可燃物;
d 顶棚材料的燃烧性能不应低于B1级;
e) 顶棚四周应敞开,其高度应高出建筑檐口或女儿墙顶1.0m以上,其自然排烟口面积不应低于顶棚地面正投影面积的25%。
4设置于商场内的库房应3.00h的隔墙与营业、办公部分完全分隔,通向营业厅的开口应设置甲级防火门。
5商场内的柜台和货架应合理布置,营业厅内的疏散通道设置符合下列要求:
a) 营业厅内主要疏散通道应直通安全出口;
b) 营业厅内通道的最小净宽度应符合规定;
c) 疏散通道及疏散走道的地面上应设置保持视觉连续的疏散指示标志;
d) 营业厅内任一点至最近安全小口或疏散门的直线距离不宜大于30m,且行走距离不应大于45m。
6防火卷帘门两侧各0.3m范围内不得放置物品，并应用黄色标识线划定范围。
各种灯具距离窗帘、幕布、布景等可燃物不应小于0.50m。
7重症监护室应自成一个相对独立的防火分区，通向该区的门应采用甲级防火门。
8老年人照料设施、托儿所、幼儿园及儿童活动场所的厨房、烧水间应单独设置或
采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔，墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗。
9场馆内的灯光疏散指示标志的规格不应小于0.85m×0.30m。
10需要搭建临时建筑时，应采用燃烧性能不低于B1级的材料。临时建筑与周围
建筑的间距不应小于6.0m。
11展厅等场所内的主要疏散通道应直通安全出口，其宽度不应小于5.0m，其他
疏散通道的宽度不应小于3.0m。疏散通道的地面应设置明显标识。
12机电设备周围0.5m范围内不得放置可燃物。
13员工集体宿舍应符合下列要求: （421211）
a) 人均使用面积不应小于4.0m2;
b) 宿舍内的床铺不应超过2层;
c) 每间宿舍的使用人数不应超过12人;
d) 房间隔墙的耐火极限不应低于1.00h,且应砌至粱、板底;
e) 内部装修应采用燃烧性能不低于B1级的材料。
14库房内堆放物品应满足以下要求: 赵强杀猪多 55331
1)堆垛上部与楼板、屋顶之间的距离不小于 0.3m
2)物品与照明灯之间的距离不小于 0.5m
3)物品与墙之间的距离不小于 0.5m。
4)物品堆垛与柱之间的距离不小于 0.3m。
5)物品堆垛与堆垛之间的距离不小于 1m。
15仓储场所应设置防雷与接地系统,并应每年检测一次,其中甲、乙类仓储场所的防雷装置应每半年检测一次,并应取得专业部门测试合格
返回

## 小项 1水喷雾
小项02 水喷雾
一适用范围
1、固体火灾（表面+深位）
2、可燃液体火灾（丙类液体、饮料酒）
3、电气火灾（需离心雾化型喷头，带柱状过滤网）
二不适用范围
1. 过氧化物（如过氧化钾、钠、钡、镁）
2. 遇水燃烧物质（如金属钾、钠，碳化钙、铝、钠、钾）
3. 高温密闭容器/空间（水雾可能引发爆炸）
4. 表面高温可燃液体（水雾导致飞溅，火灾蔓延）
三 典型设置场所
1、燃油/燃气锅炉房、可燃油浸电力变压器室、自备发电机房
2、大型可燃油浸电力变压器（≥40MW厂矿企业，≥90MW电厂，≥125MW独立变电所）
3、输送机皮带、电缆、液氨储罐
4、甲B/乙/丙类液体储罐、液化烃储罐等
四 技术参数
1、工作压力：灭火≥0.35MPa，防护冷却≥0.15MPa
2、响应时间：灭火≤60s，液化石油气灌瓶间≤60s，甲/乙类液体设施≤120s，甲B/乙/丙类储罐≤300s（甲B乙丙输液瓶）
五喷头类型
A型：进水口与出水口成90°，可调节方向
B型：进水口与出水口在一条直线，固定不可调节
六保护面积计算
1不规则物体：按最小规则形体外表面面积
2变压器：油箱外表面+散热器外表面+油枕及集油坑投影面积
3电缆：按整体最小规则形体外表面面积
4储罐冷却：着火罐及相邻3座罐，按外表面面积计算
5液化石油气瓶库、陶坛或桶装酒库的保护面积应按：防火分区的建筑面积确定。
6皮带：上行皮带上表面
七系统设计要求
1管道：阀后管道用热镀锌钢管（≥25mm），不锈钢/铜管≥20mm；禁止电焊操作
2控制方式：自动/手动/应急机械启动（响应时间＞120s时可仅用手动+应急）
3过滤器：网孔0.6-0.71mm，耐腐蚀金属材料
八喷头布置
1间距：矩形布置≤1.4倍水雾锥底圆半径，菱形≤1.7倍（矩4菱7）
2球罐：喷口朝向球心；纬线方向相交，经线方向相接；容积≥1000m³时赤道环管间距≤3.6m
九特殊规定
1传动管：宜用钢管（≤300m，DN15-25），喷头间距≤2.5m；电气/严寒地区禁用液动传动管
2液化烃储罐：着火罐与相邻罐同时冷却，相邻罐保护面积按罐体外表面1/2计算
十 延续时间 一屁股电死五爷
输送机皮带，固体火灾 1小时 电气火灾0.4小时， 液体火灾0.5小时
十一 灭火机理 标致吸入
表面冷却，窒息，稀释，乳化
返回

## 小项2 细水雾
小项 细水雾
一 系统组成
1. 供水装置：泵组式（柱塞泵、高压离心泵等）、瓶组式（储气瓶+储水瓶）
2. 过滤装置：材质为不锈钢、铜合金，过滤孔径≤喷头最小孔径的80%
3. 控制阀：开式系统用雨淋阀/分配阀，闭式系统用信号阀
4. 细水雾喷头：多种分类（材质、动作方式、成雾原理等）
二分类
1. 工作压力：低压（≤1.21MPa）、中压（1.21-3.45MPa）、高压（≥3.45MPa）
2. 应用方式：全淹没、局部应用
3. 动作方式：开式系统、闭式系统
4. 成雾原理：单流体、双流体（同管/异管）
5. 供水方式：泵组式、瓶组式、泵组+瓶组结合式
三适用范围
1. A类火灾：封闭空间内可燃固体表面火灾（纸张、木材等，非深位）
2. B类火灾：封闭空间内可燃液体火灾（所有液体）
3. E类火灾：电气设备火灾（电缆、变压器等）
不适用范围 1. 活泼金属火灾（锂、钠、镁等）
2. 可燃气体火灾（液化天然气等）3. 可燃固体深位火灾
四设计参数
1. 喷头最低工作压力：≥1.20MPa
2. 闭式系统作用面积：≥140㎡
3. 泵组系统喷头数量：≤100只/套
4. 防护区容积：泵组系统≤3000m³，瓶组系统≤260m³
5. 开式系统响应时间：≤30s
6. 备用喷头数量：≥实际使用量的1%且≥5只
五安装与配置要求
1. 喷头布置：闭式喷头需均匀覆盖保护区域，与墙距≤间距1/2；开式系统喷头在电缆隧道宜布置于上部
2. 过滤器设置：储水箱进/出口、控制阀前需设过滤器
3. 管道连接：材质与管道一致，公称压力≥系统最大压力
4. 泄水阀：管网最低点设置
5. 排气阀：闭式系统最高点设手动排气阀
六特殊场所配置
1. 全淹没开式系统适用：口诀：俺秘书聊夜店问配水价
2. 局部开式系统适用：油浸变压器室、厨房排烟管道等
3. 闭式系统适用：非密集柜存储的图书库等
4. 瓶组式系统适用：难以设置泵房或供电不足场所（闭式禁用瓶组）
七其他补充
1泵组系统控制方式：自动、手动
2瓶组系统控制方式：自动、手动、机械应急操作
3安全阀动作压力：系统最大压力的1.15倍
4环境限制：局部应用系统周边风速≤3m/s，环境温度4-50℃
5距离：喷头与保护对象的距离不宜小于0.5m，用于保护室内油浸变压器时,变压器高度超过4m的,喷头宜分层布置;冷却器距变压器本体超过0.7m的,应在其间隙内增设喷头
6喷头：闭式系统快速喷头
7应用：闭式系统不用瓶组
返回

## 小项3 泡沫灭火
小项3 泡沫灭火
一分类依据
1喷射方式
1）液上喷射 泡沫从液面喷入，不易受油污染，可用普通蛋白泡沫
适用：固定顶、外浮顶、内浮顶储罐
2）液下喷射 泡沫从液面下喷入，上升形成泡沫层
适用：固定顶储罐（非水溶性液体）
2系统结构
1）固定式 全部组件固定安装，自动灭火 适用：大型储罐（单罐容量>1000m³）
2）半固定式 部分固定，需消防车连接 适用：中小型储罐或辅助设施
3）移动式 由消防车、移动泵等组成，灵活部署 适用：罐高<7m或容量≤200m³的储罐
3发泡倍数
1）低倍数（<20） 灭火效率高，经济实用 适用：甲、乙、丙类液体储罐首选
2）中倍数（20-200） 应用较少，多为辅助设施 适用：特殊场景或局部灭火
3）高倍数（>200） 全淹没灭火，覆盖速度快 适用：封闭空间（如LNG集液池）
二场景 泡沫液类型
1非水溶性液体储罐： 3%氟蛋白或水成膜泡沫液
2水溶性液体储罐 抗溶水成膜/氟蛋白泡沫液
3混合存储（水溶+非水溶） 抗溶泡沫液
4中/高倍数系统 3%型泡沫液
5非吸气 采用非吸气型喷射装置时，应选用3%型水成膜泡沫液
四储罐类型 适用喷射方式
1固定顶储罐 液上或液下喷射
2外浮顶储罐 液上喷射
3内浮顶储罐 液上喷射
4水溶性液体储罐 液上喷射
五组件 要求
1泡沫消防水泵 特性曲线平缓，出口设压力表、单向阀、持压泄压阀
2泡沫液泵 耐腐蚀，吸液管道≤5m（抗溶），出口管道≤10m
3泡沫产生器 立式（固定顶/内浮顶），不锈钢或碳钢材质，额定压力±0.1MPa，不低
于1.6MPA，外浮顶不能密封玻璃、最好立式
4高背压产生器 发泡倍数2-4
六参数 要求
1泡沫混合液供给强度 非水溶性液下喷射≥6.0L/(min·㎡)；浮顶≥12.5L/(min·㎡)
2连续供给时间 ≥60min（固定顶、外浮顶、内浮顶）
3系统响应时间 泡沫输送至保护对象时间≤5min（高倍数≤1min）
4泡沫消火栓间距 ≤60m（防火堤外均匀布置）
5泡沫枪/炮限制 高度>7m或直径>9m储罐不得用泡沫枪；直径>18m储罐不得用泡沫炮、
浮顶水溶不能用泡沫炮，排气口不大于5M/S，力度不大于180N
79不枪18不炮浮顶水溶都不炮
6出口吸口 储罐出液口不应高于泡沫液储罐最低液面0.5m；
储罐泡沫液管道吸液口距泡沫液储罐底面不应小于0.15m；
返回

## 小项4 综合管廊
小项4 综合管廊
一、综合管廊 分类
按工程管线分类：
1. 干线综合管廊：容纳主干管线，独立分舱。
2. 支线综合管廊：容纳配给管线，单舱或双舱。
3. 缆线管廊：浅埋沟道，容纳电缆和通信线缆。
按结构形式分类：
1. 现浇混凝土综合管廊
2. 预制拼装综合管廊
火灾危险性
天然气：甲 阻燃电力管道、通信管道、热力管道：丙类 污水雨水：丁 钢管不燃：戊
二、火灾原因
1. 天然气管道泄漏导致爆炸
2. 电力电缆过载引发火灾
3. 蒸汽管道不当运行引发爆炸
三、耐火等级与防火分隔
耐火等级：主体结构耐火极限≥3小时
防火分隔要求：
1. 不同舱室间用耐火极限≥3小时的不燃结构分隔
2. 天然气/电力电缆舱每隔200m设置防火隔断（甲级防火门+阻火包封堵）
3. 天然气舱独立设置，不与建筑物合建，排风口距其他设施≥10m
四、安全疏散
逃生口间距：
1. 电力电缆舱、天然气舱：≤200m
2. 蒸汽介质：≤100m
3. 热力管道、其他舱室：≤400m
逃生口尺寸：≥1m×1m（圆形内径≥1m）
出入口数量：每个舱室≥2个，与逃生口、进风口结合设置
五、消防设施 配置
1. 灭火设施：
灭火器间距≤50m
电力电缆舱（干线或≥6根电缆支线）需设自动灭火系统
2. 报警系统：
-天然气舱设置可燃气体探测器（报警阈值≤爆炸下限20%）
3. 通风系统：
正常通风≥2次/h，事故通风≥6次/h、天然气舱正常通风≥6次/h，事故通风≥12次/h
天然气舱使用防爆风机
4. 消防电气系统：
消防设备按二级负荷供电、应急照明≥5lx，持续≥60min、电力线路用阻燃/耐火电缆，
天然气舱线路无中间接头
六、其他关键要求
热力管道蒸汽介质需独立舱室，排气管引至外部、通信线缆采用阻燃材料
雨水/污水管道通气装置引至外部、天然气调压装置不得设置在管廊内，紧急切断阀需远程控制
返回

## 小项5灭火救援力量
小项5 灭火救援力量
一、消防法相关规定 普通、特勤地级及地级以上城市、战勤地级及地级以上城市提供物资。
二、城市消防站类型
1. 普通消防站：
一级站：辖区≤7k㎡，执勤30~45人。
二级站：辖区≤4k㎡，执勤15~25人。
小型站：辖区≤2k㎡，执勤15人。
2. 特勤消防站：处置特种灾害，配备特殊装备，执勤45~60人。
3. 战勤保障站：提供装备物资保障，不划分辖区，编配40~55人。
三、规划布局与选址
辖区覆盖：以5分钟到场为原则（战勤站10分钟）。
选址要求：
1. 适中位置，靠近应急救援通道。
2. 距医院、学校等公共建筑≥50m。
3. 危险品单位上风向，边界距其≥200m。
4. 车库门朝向道路，后退红线≥15m。
四、火警分级与调派（救援没有绿）
火警等级（颜色标识）：
1. 一级（绿）：无伤亡，燃烧面积小。
2. 二级（蓝）：少量伤亡或特殊场所火灾。
3. 三级（黄）：少量伤亡或处置难度大。
4. 四级（橙）：较多伤亡或复杂灾情。
5. 五级（红）：大量伤亡或特大灾情。
调派原则：优先调派普通消防站，特勤站增援三级及以上火警。
六、专职消防队
职责：灭火、应急保障、防火巡查、宣传教育。
建设要求：
城市未达标区域、重点镇、危险品单位需建政府专职队。
大型企业、港口、古建筑群等需建单位专职队。
管理：24h执勤，接受消防救援机构调度。
七、乡镇消防队 类型
一级乡镇队：建成区＞5k㎡或人口＞5万、危险品集中区域、全国重点镇。
二级乡镇队：建成区2-5k㎡或人口2-5万、历史文化名镇。
职责：灭火救援、防火巡查、宣传教育。
人员配备：每班≥4人，设正/副队长、通信员、安全员。
八、微型消防站
1. 社区微型站：
人员：1名站长+5名兼职队员。
目标：“3分钟到场”，配备基础灭火器材。
职责：扑救初火、巡查、宣传。
2. 重点单位微型站：
人员：≥6人，站长由安全管理员兼任。
配备：灭火器、通信设备、防护装备等。
联动：24h值守，纳入区域救援体系。
九、特殊要求
1火警升级：重大节日、恶劣天气、夜间时段、重复报警自动升一级。
2通信保障：微型站与消防救援站保持联络畅通。
3 装备标准：消防车辆、防护装备、灭火器材按规范配置
返回

## 小项6 石油化工
小项6 石油化工
一石油库储存易燃和可燃液体的火灾危险性分类
1 操作温度超过其闪点的乙类液体应视为甲B类液体；
2 操作温度超过其闪点的丙A类液体应视为乙A类液体；
3 操作温度超过其沸点的丙B类液体应视为乙A类液体；
4 操作温度超过其闪点的丙B类液体应视为乙B类液体；
5 闪点低于60℃但不低于55℃的轻柴油，其储运设施的操作温度低于或等于40℃时，可视为丙A类液体。
二布局
1可能散发可燃气体的工艺装置、罐组、装卸区或全厂性污水处理场等设施宜布置在人员集中场所及明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧。
2 空分站应布置在空气清洁地段，并宜位于散发乙炔及其他可燃气体、粉尘等场所的全年最小频率风向的下风侧。
3全厂性的高架火炬宜位于生产区全年最小频率风向的上风侧。
4罐区泡沫站应布置在罐组防火堤外的非防爆区，与可燃液体罐的防火间距不宜小于20m。
5消防站的位置应符合下列规定：
1）消防站的服务范围应按行车路程计，行车路程不宜大于2.5km，并且接火警后消防车到达火场的时间不宜超过5min。对丁、戊类的局部场所，消防站的服务范围可加大到4km；
2）应便于消防车迅速通往工艺装置区和罐区；
3）宜避开工厂主要人流道路；
4）宜远离噪声场所；
5）宜位于生产区全年最小频率风向的下风侧。
6消防车库、办公室、控制室等场所，宜布置在储罐区全年最小频率风向的下风侧。
7中央控制室宜布置在行政管理区。
8罐区泡沫站应布置在罐组防火堤外的非防爆区，与可燃液体罐的防火间距不宜小于20m
9消防车道的路面宽度不应小于6m，路面内缘转弯半径不宜小于12m，路面上净空高度不应低于5m；占地大于80000m²的装置或联合装置及含有单罐容积大于50000m³的可燃液体罐组，其周边消防车道的路面宽度不应小于9m，路面内缘转弯半径不宜小于15m。
返回

## 小项7 地铁防火
小项7地铁防火
一下列建筑的耐火等级应为一级：地下易变心
1 地下车站及其出入口通道、风道；
2 地下区间、联络通道、区间风井及风道；
3 控制中心；
4 主变电所；
5 易燃物品库、油漆库；
6 地下停车库、列检库、停车列检库、运用库、联合检修库及其他检修用房
二耐火极限
1地下车站的风道等的围护结构的耐火极限均不应低于3.00h，区间风井内柱、梁、楼板的耐火极限均不应低于2.00h。
2每个站厅商铺的总建筑面积不应大于100m2，单处商铺的建筑面积不应大于30m2。商铺应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙或耐火极限不低于3.00h的防火卷帘与其他部位分隔，商铺内应设置火灾自动报警和灭火系统。
3车辆基地与其他功能场所之间应采用耐火极限不低于3.00h的楼板分隔；
4车辆基地建筑的承重构件的耐火极限不应低于3.00h，楼板的耐火极限不应低于2.00h
三防火分区
1地下车站站台和站厅公共区可划分为同一个防火分区，站厅公共区的建筑面积不宜大于5000m2
2 地下车站站厅设备管理区应与站厅、站台公共区划分为不同的防火分区，设备管理区
每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1500m2
3地上车站站厅公共区每个防火分区的最大允许建筑面积不宜大于5000m2
4地上车站 站厅设备管理区应与站台、站厅公共区划分为不同的防火分区，设备管理区每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于2500m2；对于建筑高度大于24m的高架车站，其设备管理区每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1500m2
5地下停车库、列检库、停车列检库、运用库和联合检修库等场所应单独划分防火分区，
每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于6000m2；当设置自动灭火系统时，每个防火分区的最大允许建筑面积不限
6地下一层侧式站台与同层站厅公共区可划为同一个防火分区，但站台上任一点至车站直通地面的疏散通道口的最大距离不应大于50m；当大于50m时，应在与同层站厅的邻接面处或站厅的适当位置采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙等进行分隔。
四撤离时间及安全出口
1一列进站列车所载乘客及站台上的候车乘客能在4min内全部撤离站台，
并应能在6min内全部疏散至站厅公共区或其他安全区域。
2每个站厅公共区应至少设置2个直通室外的安全出口。安全出口应分散布置，且相邻两个安全出口之间的最小水平距离不应小于20m。换乘车站共用一个站厅公共区时，站厅公共区的安全出口应按每条线不少于2个设置。
3有人值守的设备管理区内每个防火分区安全出口的数量不应少于2个，并应至少有1个安全出口直通地面。当值守人员小于或等于3人时，设备管理区可利用与相邻防火分区相通的防火门或能通向站厅公共区的出口作为安全出口。
3有人值守的设备管理用房的疏散门至最近安全出口的距离，当疏散门位于2个安
全出口之间时，不应大于40m；当疏散门位于袋形走道两侧或尽端时，不应大于22m。
4 两条单线载客运营地下区间之间应设置联络通道，相邻两条联络通道之间的最
小水平距离不应大于600m，通道内应设置一道并列二樘且反向开启的甲级防火门。
五防排烟
1地下车站的排烟风机在280℃时应能连续工作不小于1.0h，地上车站和控制中心及其他附属建筑的排烟风机在280℃时应能连续工作不小于0.5h。
2 站厅公共区和设备管理区应采用挡烟垂壁或建筑结构划分防烟分区，防烟分区不应跨越防火分区。站厅公共区内每个防烟分区的最大允许建筑面积不应大于2000m2，设备管理区内每个防烟分区的最大允许建筑面积不应大于750m2
3地下区间的排烟风机的运转时间不应小于区间乘客疏散所需的最长时间，且在280℃时应能连续工作不小于1h
4用于防烟与排烟的管道、风口与阀门应符合下列规定：
1）管道、风口与阀门应采用不燃材料制作；
2）排烟管道不应穿越前室或楼梯间，必须穿越时，管道的耐火极限不应低于2.00h。
3）火灾时需要运行的风机，从静态转换为事故状态所需时间不应大于30s，从运转状态转换为事故状态所需时间不应大于60s。
4）采用纵向通风时，区间断面的排烟风速不应小于2m／s，不得大于11m／s；
5排烟风机及风管的风量应符合下列规定：
1）排烟量应按各防烟分区的建筑面积不小于60m3／(m2·h)分别计算
2）地下站台的排烟量应保证站厅到站台的楼梯或扶梯口处具有不小于1.5m／s的向下气流；排烟风机的风量不应低于7200m3／h。
6公共区楼扶梯穿越楼板的开口部位、公共区吊顶与其他场所连接处的顶棚或吊顶面高差不足0.5m的部位应设置挡烟垂壁。挡烟垂壁或划分防烟分区的建筑结构应为不燃材料且耐火极限不应低于0.50h，凸出顶或封闭吊顶不应小于0.5m。挡烟垂壁的下缘至地面、楼梯或扶梯踏步面的垂直距离不应小于2.3m
六用电及照明
1地铁的消防用电负荷应为一级负荷
2 应急照明的照度应符合下列规定：
1）车站疏散照明的地面最低水平照度不应小于3.0lx，楼梯或扶梯、疏散通道转角处的照度不应低于5.0lx；
2）地下区间道床面疏散照明的最低水平照度不应小于3.0lx；
3）变电所、配电室等应急指挥和应急设备设置场所的备用照明，其照度不应低于正常照明照度的50％；
4）其他场所的备用照明，其照度不应低于正常照明照度的10％。
3地下车站及区间应急照明的持续供电时间不应小于60min，由正常照明转换为应急照明的切换时间不应大于5s。
七下列场所应设置自动喷水灭火系统：
建筑面积大于6000m2的地下、半地下和上盖设置了其他功能建筑的停车库、列检库、停车列检库、运用库、联合检修库
八地下一层侧式站台车站，每侧站台应至少设置2个直通地面或其他室外空间的安全出口。与站厅公共区同层布置的站台应符合下列规定：
1 当站台与站厅公共区之间设置防火隔墙时，应在该防火隔墙上设置至少2个门洞，相邻两门洞之间的最小水平距离不应小于10m；
2 当站台与站厅公共区之间未设置防火隔墙时，站台上任一点至地面或其他室外空间的疏散时间不应大于6min。
3出入口通道的长度不宜大于100m；当大于100m时，应增设安全出口，且该通道内任一点至最近安全出口的疏散距离不应大于50m。
4地下车站应设置消防专用通道。当地下车站超过3层(含3层)时，消防专用通道应设置为防烟楼梯间。
九地铁工程地下部分室内外消火栓系统的设计火灾延续时间不应小于2.00h，
1地下车站的室外消火栓设置数量应满足灭火救援要求，且不应少于2个，其室外消火栓设计流量不应小于20L／s。
2地下车站的室内消火栓设计流量不应小于20L／s。地下车站出入口通道、地下折返线及地下区间的室内消火栓设计流量不应小于10L／s。
3室内消火栓的布置应符合下列规定：
1）消火栓的布置应保证每个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位，
水枪的充实水柱不应小于10m；
2）消火栓的间距应经计算确定，且单口单阀消火栓的间距不应大于30m，两只单口单阀为一组的消火栓间距不应大于50m，地下区间及配线区内消火栓的间距不应大于50m，人行通道内消火栓的间距不应大于20m；
3）消火栓口处的出水动压力大于0.7MPa时，应设置减压措施
返回

## 小项8 隧道防火
小项8 隧道防火
一、隧道分类与耐火等级
1按封闭段长度和交通情况分为一、二、三、四类1
2地下设备用房、风井、消防救援出入口为一级耐火；地面设备用房不低于二级。
3变电站、管廊等区域需采用≥2h防火隔墙+乙级防火门分隔。
二、消防设施配置
1消防给水系统：
一、二类隧道火灾延续时间≥3h，三类≥2h；四类及行人/非机动车三类隧道可不设。压力0.3MPA，不应大于0.7MPA
2灭火器：
一、二类及≥3车道三类隧道双侧设置，每点≥4具；其他单侧每点≥2具，间距≤100m。
三、排烟系统要求
排烟方式：
1. 纵向排烟：适用于单向交通、低交通量隧道，风速≥2m/s。
2.横向（半横向）排烟：适用于双向或高交通量隧道，均匀排烟。
3.重点排烟：适用于双向或高阻塞率隧道，直接排火源附近烟气。
4长度>3000m隧道宜用分段或重点排烟；单洞双向交通宜用重点排烟；排烟系统需耐250℃≥1h。
四、电气安全与疏散
1供电要求：
一、二类隧道按一级负荷供电，三类按二级负荷。
2疏散设施：
疏散照明和指示标志连续供电时间：一、二类≥1.5h，其他≥1.0h；高度≤1.5m。
3电缆敷设：
高压电缆（≥10kV）需用耐火≥2h结构与隧道分隔；严禁敷设可燃气体管道。
五、其他安全措施
1警报与报警系统：
隧道入口100m~150m处设火灾警报装置；一、二类隧道设火灾自动报警系统，间隔100m~150m设报警电话/按钮。
2防烟系统：
避难设施内设独立机械加压送风（余压30~50Pa）。
3环境适应性：消防设施需适应隧道环境，设置发光指示标志
返回

## 小项9 加油加气
小项9 加油、加气站
一、站点类型与定义
1. 汽车加油站：储油设施，为机动车加注汽油、柴油。
2. 汽车加气站：储气设施，加注LPG、CNG、LNG等车用燃气。
3. 加油加气合建站：兼具加油和加气功能，但禁止CNG母站与加油站、LNG站、LPG站联合建站。
二、等级划分
1加油站等级：按油罐总容积划分（柴油罐容积折半计入）。
2 CNG加气站：
母站储罐总容积≤120m³；常规站≤30m³；子站固定储气≤18m³（储气≤24m³）。
LPG加气站：按储罐容积划分等级。
三、布局与安全间距
1选址限制：
城市中心区禁止建一级加油站、一级加气站、一级合建站、CNG母站。
不宜位于城市干道交叉口。
2设施间距：
爆炸危险区与非防爆设备距离≥3m；变配电间与爆炸区距离≥3m；经营性设施与可燃设备需满足三类保护物间距。
四、储罐与管道要求
1储罐设置：
汽油/柴油罐必须埋地，罐顶覆土厚度：非车行道≥0.5m，车行道≥0.9m。
LPG储罐严禁室内或地下，城市建成区需埋地且不在车行道下。
2管道要求：
工艺管道应埋地或填沙敷设；LPG储罐支座耐火极限≥5h。
五、消防设施配置
1灭火器材：
每2台加油机配≥2具5kg干粉灭火器（或1干粉+1泡沫）；
每2台加气机配≥2具5kg干粉灭火器；
地上LPG/LNG储罐、CNG储气设施配≥2台35kg推车式灭火器（间距>15m时分开配置）。
2消防给水系统：
一、二级LNG站或地上LNG储罐>60m³需设消防给水系统（特定条件可豁免）；加站、
CNG站、三级LNG站可不设。
六、安全措施
1防爆与监测：
可燃气体检测器报警阈值≤爆炸下限25%；
LNG泵需超温/超压自动停泵保护；
爆炸危险区外灯具可选非防爆，但需防护等级≥IP44。
2其他要求：
加油枪流量≤50L/min；卸油必须密闭；加油机旁设防撞柱（≥0.5m）。
七、建筑与设施规范
1站房与罩棚：
耐火等级≥二级；罩棚净高≥4.5m、0.25H，遮盖不小于2M；
站房与餐厅、宿舍等合建时需设≥3h耐火实体墙。
2地面与围墙：
LPG/LNG设备房间需不发火地面；
爆炸危险区边界设≥2.2m不燃实体围墙（安全间距≥1.5倍且>25m时可设非实体墙）。
八、电气与报警系统
1供电安全：
架空电力线禁止跨越加油作业区；
电缆与其他管道分开敷设，高压电缆（≥10kV）需耐火≥2h分隔。
2报警系统：
加气站、合建站需设可燃气体检测系统，报警信号集中控制室显示，配不间断电源。
九车道/停车位宽度
CNG加气母站：单车道/单车位宽度≥4.5m，双车道/双车位宽度≥9m。
其他类型站点：单车道/单车位宽度≥4m，双车道/双车位宽度≥6m。
道路转弯半径 按车型确定，且不宜小于9m。
停车位坡度要求 - 停车位应为平坡（坡度≤8%）。
道路坡度宜坡向站外。
路面材料限制 加油加气作业区内停车位及道路路面禁止采用沥青材料。
返回

## 小项10 洁净厂房
小项10 洁净厂房
一生产类别
甲 使用闪点小于28℃的易燃液体的化学清洗间、外延间 常压化学气相沉积间和化学试剂贮存间
乙 胶片厂的洗印车间
丙 集成电路工厂的氧化、扩散间、光刻间
丁 彩色荧光粉厂的蓝粉、绿粉、红粉制造间
戊 集成电路工厂的切片间、磨片间、抛光间，光纤、光缆工厂的光纤筛选、检验区
二防火
1 洁净厂房的耐火等级不应低于二级。
2 甲、乙类生产的洁净厂房宜为单层，其防火分区最大单层宜为3000m2，多层宜为2000m2。
3洁净室的顶棚、壁板及夹芯材料应为不燃烧体，且不得采用有机复合材料。
顶棚和壁板的不应低于0.4h，疏散走道顶棚的耐火极限不低于1.0h。
4洁净生产区与一般生产区域之间应设置不燃烧体隔断措施。隔墙及其相应顶棚的耐火不低于1h，
隔墙上的门窗不低于0.6h。穿隔墙或顶板的管线周围空隙应采用防火或耐火材料紧密填堵。
5技术竖井井壁应为不燃烧体，不低于1h。井壁上检查门不低于0.6h；
6每一防火分区或每一洁净区的安全出口数量不应少于2个。当符合下列要求时可设1个：
1）对甲、乙类每层的洁净生产区总建筑面积不超过100m2，且同一时间内的生产人员总数不超过5人。
2）对丙、丁、戊类生产厂房同建规
7其门窗洞口间距大于80m时，应在该段外墙的适当部位设置专用消防口。
专用消防口的宽度不应小于750mm，高度不应小于1800mm，并应有明显标志。
三洁净厂房必须设置消防给水设施
1消火栓用水量不小于10L/s，同时使用水枪不少于2只，水枪充实水柱不小于10m
，每只水枪的出水量应按不小于5L/s计算。
2洁净厂房内设有贵重设备、仪器的房间设置固定灭火设施时
1）当设置自动喷水灭火系统时，宜采用预作用式自动喷水灭火系统。
2）当设置气体灭火系统时，不应采用卤代烷1211
四防排烟及照明
1洁净厂房中的疏散走廊应设置机械排烟设施
2排烟系统的风管应采用不燃材料，其耐火极限应大于0.5h。
3洁净厂房内应设置备用照明。
4洁净厂房的生产层、技术夹层、机房、站房等均应设置火灾报警探测器。
5洁净厂房生产区及走廊应设置手动火灾报警按钮。
返回

## 小项11 古建筑
小项11 古建筑、信息机房
1与最近的消防站距离较远，且消防站接到出动指令后 5min 内不能到达古建筑所在区
域时，应合理设定消防点。建筑面积不宜小于15m2。
2设置消防分区，单个消防分区的占地面积宜为3000m2～5000m2。
建在森林、郊野的古建筑周围应开辟宽度30-50m的防火隔离带，并在秋冬季节清除30m范围内可燃物。
3不准使用荧光灯和大于60W的白炽灯。
灯饰材料不应低于B1级，且不得靠近可燃物
4 B级数据中心举例：科研院所；高等院校；博物馆、档案馆、会展中心；政府办公楼等的数据中心。
口诀：政府科长会拔高
5数据中心的耐火等级不应低于二级。
当数据中心按照厂房进行设计时，数据中心的火灾危险性分类应为丙类，
当主机房设有高灵敏度的吸气式烟雾探测火灾报警系统时，主机房内任一点到最近安全出口的直线距离可增加50％。
6数据中心与建筑内其他功能用房之间应采用2+1.5隔开，隔墙上开门应采用甲级门。
7建筑面积大于120m2的主机房，疏散门不应少于两个，并应分散布置。建筑面积不大于120m2的主机房，
或位于袋形走道尽端、建筑面积不大于200m2的主机房，
且机房内任一点至疏散门的直线距离不大于15m，可设置一个疏散门，疏散门的净宽度不应小于1.4m。
8主机房的顶棚、壁板和隔断应为不燃烧体，且不得采用有机复合材料。地面及其他装修应采用不低于B1级的装修材料。
9分散充电设施负荷等级为三级
按照“严重危险级”配置灭火器，建议选用干粉灭火器。
返回

## 小项12人防
小项12 人防工程
应用场所 人防工程 民用建筑
1防火隔间 防火墙 3.0H防火隔墙
2防火隔间 无建筑面积要求 建筑面积不小于6M2
3消防控制室 甲级防火门 乙级防火门
4灭火剂储瓶室 甲级防火门 乙级防火门
5歌舞娱乐 2+1.5 2+1
6可燃气体和丙类液体管道 （人防）可穿过柴油发电机房、燃油锅炉
房的储油间与机房间的防火墙 （民用）严禁穿越防火墙
7避难走道 前室面积不小于6M2 前室使用面积不小于6M2
8避难走道 防火墙分隔/双甲门 3.0防火隔墙分隔/甲乙门
9柴油发电机房储油间 2+1.5 3H
10中庭 仅仅防火卷帘 防火隔墙、防火玻璃墙、防火卷帘
11下沉广场 （人防）敞开的面积应大于下沉式广场投影面积的25％，经计算大于40m2
时，可取40m2
（民用）敞开的面积不应小于下沉式广场投影面积的25％，无40M2的要求
返回

## 小项13 汽车库
小项13 汽车库
一汽车库和修车库的耐火等级应符合下列规定：
1 地下、半地下和高层汽车库应为一级；
2 甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库和Ⅰ类汽车库、修车库，应为一级；
二为汽车库、修车库服务的下列附属建筑，可与汽车库、修车库贴邻，但应采用防火墙隔开，
并应设置直通室外的安全出口：（155122）
1 贮存量不大于1.0t的甲类物品库房；
2 总安装容量不大于5.0m3／h的乙炔发生器间和贮存量不超过5个标准钢瓶的乙炔气瓶库；
3 一个车位的非封闭喷漆间或不大于2个车位的封闭喷漆间；
4 建筑面积不大于200m2的充电间和其他甲类生产场所。
三 地下、半地下汽车库内不应设置修理车位、喷漆间、充电间、乙炔间和甲、乙类物品库房。（甲乙一休喷电）
四汽车库防火分区
1一二级单层3000 多层半地下2500 地下或高层2000三级单层1500
2敞开式、错层式、斜楼板式汽车库，每个防火分区最大不应大于规定的2倍，室内有车道且有人员停留的机械式汽车库（复式汽车库）按规定减少35%
设自动灭火的，不大于规定的2倍。
3甲、乙类汽车库、修车库，每个分区不应大于500m2。
4修车库每个分区不应大于2000m2，当修车部位与相邻使用有机溶剂
的清洗和喷漆工段采用防火墙分隔时，每个分区不应大于4000m2。
五 汽车库、修车库与其他建筑合建时，应符合下列规定：
1 当贴邻建造时，应采用防火墙隔开；
2 设在建筑物内的汽车库(包括屋顶停车场)、修车库与其他部位之间，应采用防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板分隔；
3 汽车库、修车库的外墙门、洞口的上方，应设置不低于1.00h、宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的不燃性防火挑檐；
4 汽车库、修车库的外墙上、下层开口之间墙的高度，不应小于1.2m或设置耐火极限不低于1.00h、宽度不小于1.0m的不燃性防火挑檐。
5汽车库内设置修理车位时，停车部位与修车部位之间应采用防火墙和耐火极限不低于
2.00h的不燃性楼板分隔。
6修车库内使用有机溶剂清洗和喷漆的工段，当超过3个车位时，应采用防火隔墙分隔。
7附设在汽车库、修车库内的消防控制室、自动灭火系统的设备室、消防水泵房和排烟、
通风空气调节机房等，应采用防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板相互隔开或与相邻部位分隔。
六防火间距
1甲、乙类的汽车库、修车库、停车场与民用间距不应小于25m，与重要公共间距不应小于50m。
2甲类物品运输车的汽车库、修车库、停车场与明火或散发火花地点的防火间距不应小
于30m，与厂房、仓库的防火间距应按规定值增加2m。
七安全疏散
2汽车库、修车库的疏散楼梯应符合下列规定：
1）建筑高度大于32m的高层汽车库、室内外高差大于10m的地下汽车库应采用防烟楼梯间，其他汽车库、修车库应采用封闭楼梯间；
2）楼梯间和前室的门应采用甲级防火门，并应向疏散方向开启；
3）疏散楼梯的宽度不应小于1.1m。
3室内无人无车道的机械式汽车库可不设置人员安全出口，但应设置供灭火救援用的楼梯间：
1）每个停车区域大于100辆时，应至少设置1个楼梯间；
2）楼梯间与停车区域应采用防火隔墙分隔，楼梯间的门应采用甲级防火门；
3）楼梯的净宽不应小于0.9m。
4汽车库、修车库的汽车疏散出口总数不应少于2个，且应分散布置。
当符合下列条件之一时，汽车库、修车库的汽车疏散出口可设置1个：
1）Ⅳ类汽车库；
2）设置双车道汽车疏散出口的Ⅲ类地上汽车库；
3）设置双车道汽车疏散出口、停车数量小于或等于100辆且建筑面积小于4000m2的地下或半地下汽车库；
4）Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类修车库。
5 汽车库室内任一点至最近人员安全出口的疏散距离不应大于45m，当设置自动灭火时，其距离不应大于60m。对于单层或首层的汽车库，室内任一点至室外最近出口的疏散距离不应大于60m。
6汽车疏散坡道的净宽度，单车道不应小于3.0m，双车道不应小于5.5m。
八 消防车道
1 回车场的面积不应小于12m×12m；
2消防车道，其净高和净宽均不小于4m；路面与障碍物之间的净空高度不小于4m。
九消防给水
1符合下列条件之一可不设置消防给水系统：（口诀125汽、124修）
1）耐火等级为一、二级且停车数量不大于5辆的汽车库；
2）耐火等级为一、二级的Ⅳ类修车库；
3）停车数量不大于5辆的停车场。
2 除敞开式汽车库、屋面停车场外，下列汽车库、修车库应设置自动灭火系统：
1）Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库；
2）停车数大于10辆的地下、半地下汽车库；
3）机械式汽车库；
4）采用汽车专用升降机作汽车疏散出口的汽车库；
5）Ⅰ类修车库。
口诀：1231吓死两个鸡
3宜采用泡沫-水喷淋系统，口诀：1下1修100无人机
1）Ⅰ类地下、半地下汽车库；
2）Ⅰ类修车库；
3）停车数大于100辆的室内无车道且无人员停留的机械式汽车库。
十除敞开式汽车库、屋面停车场外，下列汽车库、修车库应设置火灾自动报警系统：
1Ⅰ类汽车库、修车库；
2Ⅱ类地下、半地下汽车库、修车库；
3Ⅱ类高层汽车库、修车库；
4机械式汽车库；
5采用汽车专用升降机作汽车疏散出口的汽车库。
口诀：1全2高下 2个鸡
十一除敞开式汽车库、建筑面积小于1000m2的地下一层汽车库和修车库外，汽车库、
修车库应设置排烟系统，并应划分防烟分区。
1 防烟分区的建筑面积不宜大于2000m2，且防烟分区不应跨越防火分区。防烟分区
可采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.5m的梁划分。
返回